# 分析电力变压器检修常见问题及处理措施论文_张萍1,汪进波2

（1.国网湖北咸宁供电公司 湖北咸宁 437100；

2.咸宁市勘察建筑设计院 湖北咸宁 437100）

摘要：在电力系统中，电力变压器是极为重要的构成部分之一，如果其一旦发生电力变压器故障，都会不同程度的影响到电网的安全稳定运行。因此，工作人员应该重视电力变压器的维护检修工作。在开展电力变压器维护与检修工作时，工作人员应该充分掌握和了解工作对象的实际运行情况，工作中严格依照相应的规范和安全规章制度进行，既保证维护检修的效果，也能保证工作人员的人身安全。

关键词：电力变压器检修；常见问题；处理措施

1分析电力变压器检修常见问题

1.1外观问题

在进行日常的电力变压器检修工作中，变压器经常会出现外观方面的问题，通常，变压器外观问题都是由内部问题而导致的，通过外观分体的分析，能够及时发现设备内部所出现的故障和问题，有利于对其进行及时解决，防止变压器出现更大的运行隐患，造成安全事故，保障变压器平稳、正常运行。以下对变压器外观问题展开具体分析。

（1）变压器呼吸问题。由于电力系统中变压器长期处于高负荷运行状态，有可能会导致变压器呼吸问题的出现，一旦出现这种问题，会导致变压器内部油枕隔膜中气流膨胀，严重挤压变压器。通常情况下，当变压器呼吸器受到油堵塞物或硅胶堵塞物或者变压器内部出现短路故障时，会导致相应的薄膜破损等变压器呼吸问题。

（2）变压器渗漏油问题。在变压器实际运行过程中，经常会出现渗漏油现象，这时变压器外观问题中常见的一种。在变压器最初发生漏油现象时，往往漏油量都较小，虽然小量的漏油不会影响变压器的正常运行，但如果长期没有解决漏油线现象，会导致变压器故障问题的积累，影响电力系统的征途运行安全。通常情况下，变压器渗漏油问题主要是由于胶垫严重老化而引起的。除此之外，变压器中我们较常见的问题还有焊接处出现裂纹、阀门损坏以及密封点不严等。

1.2变压器味道和颜色问题

通常情况下，第一，当变压器长期运行导致内部发热时，特别是当局部温度高于70℃时，会出现外部线夹连接处的套管出现颜色边和现象。第二，如果变压器的呼吸器硅胶受潮，则其颜色会由于受潮作用而变为粉红色。随着变压器的工作而导致油位降低，如果这时变压器的硅胶筒没有密封严实，会导致空气会直接进入变压器呼吸器内，造成变压器的运行故障。

1.3变压器声音问题

如果变压器处于正常运行状态，其工作时发出的声音多为均匀一致且温和的。而如果变压器发生故障，其工作时的声音则变得不均而且声音偏大。如果其声音明显变大，但却处于较均匀的状态，则表明变压器此时的运行负载过大。而变压器工作声音的不均匀现象通常都是由于电机发动频率改变而造成的。无论在变压器工作过程中出现哪种情况的声音问题，都要对变压器负载进行仔细检查。如果经过仔细检查后发现负载没有出现问题，则再考虑其他因素。如果变压器处在空载而出现局部高温、异常声响等现象，则要对配电装置进行故障排查。

1.4变压器风冷系统问题

（1）风机发生故障。当风机外部或内部发生故障时，就有可能对风冷系统的正常运行产生影响，应立即采取解决措施排除故障。若风机的定子线圈故障，相关技术人员应及时进行检修和排查，找出故障出现的原因，从而解决线圈故障的问题，排除其对变压器风冷系统的正常运行的不良影响。

（2）变压器元器件受潮，在变压器运行过程中，风冷系统也长期处于工作状态，有可能造成系统内部元器件的破损现象，例如热继电器发生故障等，在合理解决相应故障后，相关的技术工作人员要对元器件工作状态进行仔细检查，避免其出现受潮状况。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2变压器检修问题的处理对策

2.1变压器外观问题的解决措施

（1）如果变压器出现呼吸器问题，则相关的技术人员首先要检查变压器呼吸器是否出现问题，检查是否出现压力释放阀薄膜或者防爆筒破损，检查变压器内是否出堵塞物，检查变压器各结构处的螺丝是否连接紧密牢固，拧紧松动的螺丝。并且如果变压器在工作过程中出现大量气体，则要及时检修变压器的整体结构，确定短路地点，及时采取安全措施。对于出现破损的压力释放阀薄膜以及防爆筒，要及时将其更换。

（2）当变压器外部有渗漏油现象时，工作人员不仅要检查胶垫质量，看其是否合格，而且还应加固密封处，以确保严实密封。另外还应重视阀门质量的检查，若发现阀门不能关严，应及时对阀门进行更换。

2.2对变压器颜色以及味道问题的解决措施

当变压器热量过高引发外部线连接处颜色变化时，相关作业人员可进行停电实验来检查变压器中的电阻，把故障原因找出来，进而采用有效措施处理故障。变压器硅胶应每隔半年更换一次，若硅胶颜色变化过快，也应同时更换玻璃罩。若变压器出现了轻瓦斯工作，工作人员应重点进行排除，及时找出故障原因，并解决故障。当变压器出现渗漏油问题后，相关工作人员应仔细检查油泵密封处，可采用抽油的方式，抽取油液样本，辅助检查分析，进而找出渗漏油问题的原因，并采取措施解决问题。

2.3变压器声音问题的解决

当变压器声音出现异常后，检查人员可借助相关仪表来寻找声音异常原因，若无相关检验仪表，则可通过仔细分析变压器外壳温度与油位变化，对变压器存在的问题进行间接判断。

2.4解决变压器风冷系统问题

对于变压器风冷系统问题的解决，工作人员可从下列两方面着手：①对风冷系统的元器件进行检查，若发现原器件存在问题，工作人员可采用绝缘处理法对问题进行判断，并在绝缘状态下解决问题；②在春季，工作人员应及时检修风冷系统，只有把平时的检查工作做到位，才能有效避免其在风冷系统问题高发期发生故障。

2.5加强对电力变压器的日常检查工作

任何事物的发生与发展都是经历了从量变到质变的过程的，电力变压器的故障也不是一蹴而就的，它经历了日积月累的变化与发展后才会出现故障核问题。因此，这就需要电力企业必须加强对电力变压器的日常检查工作，特别是对于电力技术人员应该在日常的巡视工作中多关注变压器的情况，对各种数据认真进行记录分析，一旦发现数据的异样就必须及时根据实际情况准确做出判断，确定是否需要对变压器进行维修，以保证电压器随时都处于安全、稳定的运行状态下。

3结语

总之，在电力系统中变压器是最为主要的组成部分，变压器的检修工作又起着至关重要的作用，就目前电力系统中变压器的检修水平还比较低，没有形成较为完整规范化的管理，使得变压器在检修过程中经常会出现各种问题，严重影响了电力系统电能供应的稳定性，更阻碍了电力企业可持续性发展。基于此，对电力变压器检修的常见问题与处理对策的研究，对促进电力行业的发展具有一定的现实意义。

参考文献：

[1]李福海，苗智辉.浅议电力企业变压器检修中常见问题与处理对策[J].信息化建设，2016（01）.

[2]变压器检修过程常见问题分析[J].孙明星.科技致富向导，2016（23）.

[3]于天旺.析变压器检修中的常见问题及解决措施[J].山东工业技术，2015（4）.

[4]陈少华.电力变压器全寿命周期检修决策研究[J].中国电业（技术版），2016（04）.

[5]苗智辉，李福海.小议电力变压器检修和实验策略[J].信息化建设，2016（02）.

作者简介：

张萍（1987.11-），女，湖北赤壁人，武汉大学电气工程师学院学士，单位：国网湖北咸宁供电公司，专业方向：调度运行。

汪进波（1989.04-），男，湖北天门人，武汉大学电气工程师学院学士，单位：咸宁市勘察建筑设计院，专业方向：电气设计。

论文作者:张萍1,汪进波2

论文发表刊物:《河南电力》2018年13期

论文发表时间:2018/12/28

本文来源: https://www.lw33.cn/article/6e8c283f8bc49b122735b613.html