# 火电厂汽轮机辅机常见故障及检修方法研究论文_李永辉

（中国能源建设集团天津电力建设有限公司 天津 300171）

【摘 要】汽轮机组是火电厂的重要组成部分，由于汽轮机组的设备结构比较复杂，运行的环境也比较特殊，汽轮辅机在运行的过程中难免出现故障。因此，为确保火电厂汽轮机辅机能够正常的运行，对汽轮机组的一些常见故障进行全面分析，并采取正确的处理措施。本文主要针对火电厂汽轮机辅机运行中常出现的各类故障进行分析，并提出对应用检修方法。

【关键词】火电厂；汽轮辅机；常见故障；检修方法

引言

当前，社会对于电力的依赖和需求不断增加，人们日常生活、工作中所使用的电器也越来越多，这在很大程度上对电力供应系统的稳定性提出了更高的要求。对火电厂的各类设备进行科学、合理的保养，提升机械故障检修的效率，保障发电厂可以正常稳定的运行，以推动我国经济水平的发展，改善人们的生活质量。汽轮发电机组在火电厂中，是不可代替的组成部分，直接关系着火电厂的正常运行，因此，加强汽轮机组的故障维修，确保汽轮机组的正常运行，是当前火电厂运行过程中面临的一个重要课题。

1.火电厂汽轮机辅机检修的重要性

随着我国经济的发展和工业生产方式的变革，社会的用电需求量不断提升，与此同时，我国电力系统也日渐完善。对于火电厂来说，汽轮机的运行状态直接影响到发电系统工作的稳定性和效率。为了确保发电的连续性必须要确保发电机组的正常运行，因而火电厂需要对汽轮机辅机进行定期检修，确保火电厂的经济效益，为社会生产和人们的生活提供更多便利，促进我国经济的健康可持续发展。发电厂的维护部门工作中，保障汽轮机运行的安全性与可靠性是其重要的工作内容，很多火电厂已经设置了专门的人员负责汽轮机的日常保养和故障检修处理。检修相关技术人员要提高对汽轮机组维护的重视程度，火电厂要加强检修人员的上岗培训和在职培训，不断提高检修人员的专业水平。检修人员要在日常工作中积累设备养护经验，提高自身实际问题的解决能力。定期的保养维护可以减少汽轮机辅机故障的出现，汽轮机组可以在一个相对稳定的状态下运行。对故障发生率进行有效的控制，可以降低汽轮机的维修成本，保障火电厂的经济效益，同时安全事故可以得到有效控制，保障了火电厂工作人员的生命安全。

2.火电厂汽轮机辅机常见故障

2.1 异常震动

气流激振、转子热变形、摩擦振动等原因都会导致汽轮机异常振动问题的处呈现，如果气流激振引起的，会有大量的低频分量出现，或受运行参数影响振动明显增大。转子温度、蒸汽参数等密切关系到转子的热变形，如果有热变形问题出现，会增加一倍频振幅，等到机组冷态启机定速符合后，会有异常振动问题出现于机组；摩擦问题则会对振动、涡动等现象出现，影响到转子内部受温的均匀，最终导致转子弯曲的热变形出现。

2.2 油系统故障

在火电厂汽轮机组安装中，容易有杂质进入到中轴颈部分，进而划伤轴颈；油系统故障出现之后，还会随之出现其他故障，如卡死汽轮机组中压主汽门伺服阀门、堵塞伺服机构节流孔等，对机组的正常运行带来严重的影响。因此，为了促使汽轮机运行的安全性和稳定性得到保证，就需要科学分析排除汽轮机组油系统故障。

2.3 凝汽器真空偏低

在汽轮机辅机凝汽设备中，非常重要的一个组成部分是凝汽器，凝结水泵、循环水泵等也是其组成部分。凝汽器的主要作用是将高度真空构建于汽轮机排汽口，以便膨胀汽轮机的蒸汽，使其变为较低的排气压力，这样汽轮机的热效率就可以得到有效提升。并且凝结汽轮机凝汽器排汽压力，凝结的水用于锅炉给水，实现了循环利用。其中，汽轮机的效率会直接受到汽轮机凝汽器排汽压力的影响，汽轮机的正常运转会受到凝汽器真空度的影响，如果偏低的话，会提高排汽温度，导致机组振动问题出现，并且在高温环境下，会产生更大的影响；这是因为外界温度和循环水温有着正比关系，对凝汽器的吸热量和蒸汽的冷凝温度产生影响，进而升高排气压力，降低凝汽器内的真空度。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.4 调速系统摆动

经常会有摆动现象出现于汽轮机组高压调速汽门运行过程中，进而加大汽轮机轴瓦振动，对汽轮机组安全稳定运行产生直接的影响。在机组运行过程中，有摆动问题出现于高压调速汽门，阀门出现了比较严重的振动问题，可能会损坏轴瓦。

3.火电厂汽轮机辅的检修方法探讨

汽轮机是火电厂运行的一部分，也是供电稳定的基础和前提。如果发电机运行中，发电机组出现故障，将会对人们正常生活产生不良影响。而加强对汽轮机辅机的维护和检修，能够及时发现辅机存在的各类故障，并采取相应的措施加以调整，确保设备完好，促使辅机能够在火电厂运行中充分发挥自身积极作用，从而提高供电质量。

3.1汽轮机油系统故障的检修

在对汽轮机油系统进行检修的时候，需要注意清洁工作，对储油系统进行频繁的清洁工作可以在很大程度上将油系统故障的发生率降低。在对汽轮机组进行检修的过程当中，最重要的是注重对其轴瓦的清理工作，还需要对各个油阀门、疏油阀、止回阀等进行解体，然后在利用清洗剂或者没有做出清洗，此外要注意对冷油器和油箱进行严格的清理。

3.2异常振动的检修方法

针对于因转子热变形、气流激振和摩擦振动而导致的汽轮机辅机异常振动的故障而言，其检修方法也存在着一定的差异性。对于叶片末端气流紊乱和气流不均匀衡进的问题，需要对机组的给水量和高压调速汽门进行合理的调节;对于因转子热变形而造成的异常振动而言，其检修方法是对转子予以更换;对于因摩擦振动而引发的汽轮机辅机异常振动的故障检修方法与转子热变形的处理方法相同。

3.3对汽轮机调速系统的检修

对汽轮机的调速系统进行检修，强化优质管理能够有效地对调速系统的摆动做出有效的防控是非常重要的方法。为此需要从五个方面做起：（1）一定要保持滤网通畅，对于硅藻土过滤器以及系统当中的精密过滤器要做到定期更换;（2）要严格保证储能器氮压的合格，以此来维持油压的稳定性;（3）要定期取样检查抗燃油，并对其进行必要的化验，以此来确保油的质量;（3）当油质滤油化验合格以后，对电液伺服阀内的滤网和电液伺服阀进行同时更换;（4）在机组临时检修的时候，一定要确保其对调速器阀门的检修。

3.4凝汽器真空偏低的检修方法

针对汽轮机辅机凝汽器真空偏低故障，其检修方法主要有以下两种：其一，可以对喉部以下的凝汽器汽侧和真空系统进行罐水检漏实验，从而对真空气密性予以检查;同时对汽轮机的轴封进行仔细的检查，定期清理喷嘴。其二，如凝汽器存在结垢问题，则需要对其进行化学除垢，可以选用浓度为5%的氨基磺酸对铜管进行清洗，还可以适当的加入0.2%的氢氟酸和0.5%的铜缓蚀剂等，将流速控制在0.1m/s左右，其清洗检验标准为连续两次的酸度测定结果相同。

结束语

总之，汽轮机辅机大多数的故障都能通过的定期更换容易受损的部件、清洗系统及常见故障点检查等方式减少或者防止故障，因此，火电厂应该积极引进各先进的管理手段与设备，定期对汽轮机机辅经常出现故障的点位进行统计与检查，并依据统计与检查的结果，对故障的主要表现、原因及解决方法进行全面的归纳与总结，以便下次汽轮机辅机发生类似的故障时，可以及时采取有效的故障排除措施，确保火电厂汽轮机械的正常运行。

参考文献:

[1]吴欢.火电厂汽轮机辅机常见故障与检修方法探讨[J].中国科技纵横，2015，17（1）：92.

[2]曾繁强火.力发电厂汽轮机的故障原因及检修分析[J].城市建设理论研究，2014，9（10）：169-171.

论文作者:李永辉

论文发表刊物:《电力设备》2019年第23期

论文发表时间:2020/4/13

本文来源: https://www.lw33.cn/article/6e90e4fc4e8acab08905c2f9.html