# 超高压输电线路红外检修技术分析论文_赵子辉

（中国南方电网超高压输电公司百色局 广西百色市 533000）

摘要：本文从我国现有高压、超高压输电线路的运行情况分析了红外检测技术，并就通过红外检测手段所发现的设备缺陷结合计算机软件进行了分析，给出了红外检测在超高压输电线路上应用时所检测的关键部位，并说明其依据，为在超高压输电线路中开展红外检测技术的重要性和必要性提供参考。

关键词：超高压输电线路；检修；红外线

在超高压输电线路中，各类电力设备本身的完好对输电系统的安全运行极为重要。如超高压输电线路导地线及接续金具在多种应力的长期作用下会导致材质脆变，雷击闪络、外力破坏等会引起表面或内部损伤，尤其是在海滨及工业区的输电线更容易受到腐蚀，致使超高压输电线路导地线及接续金具产生裂纹、断股等缺陷，严重影响甚至危及系统的安全运行。因此，对超高压线路进行监测是十分必要的。近年来随着线路在线监测技术研究的不断深入，出现了一些超高压线路在线监测的新方法、新装置，目前发展有潜力的有红外热成像在线监测装置和紫外成像在线监测装置。

1超高压线路红外成像检测技术

1.1红外成像检测技术原理

红外热成像在线监测装置一般由红外热成像仪、数据传输环节和后台处理单元组成。红外热成像仪安装于监测对象附件的杆塔上。根据超高压线路通电时，有缺陷处和无缺陷处发热的红外辐射场不同的原理对电力设备的缺陷进行检测。红外热成像仪应图像清晰、稳定，不受测量环境中高压电磁场的干扰，具有必要的图像分析功能，具有较高的温度分辨率。空间分辨率应满足实测距离的要求，具有较高的测量精确度和合适的测温范围。红外成像法是利用红外测温仪检测局部放电、泄漏电流流过绝缘物质时的介电损耗或电阻损耗增加等引起的绝缘子局部温度升高的故障，也可以用于其他电气设备的故障检测，红外图像中的红色区域为高温区。

1.2红外检测技术特点

（1）不停电、不接触、不解体、不取样由于超高压输电线路红外检测是在线路正常运行状态下，通过不停电来监视线路故障和异常情况下的红外辐射所引起的温度变化来实现诊断的。从而在不改变系统的运行状态下来监视线路运行状态下的真实信息。（2）能够弥补常规巡视的局限性和不足利用红外热像仪可以发现一般性巡视所不能发现的缺陷。（3）所需的仪器轻便、灵巧、便于携带，同时操作灵活简单由于仪器是通过利用设备自身发出的红外辐射能量来进行判别，所以不需要其他的光信号装置和检测装置。操作界面简单，非常适合用于高压输电线路检测。（4）快速、灵敏、易于计算机分析，趋于智能化发展仪器配合相关的计算机图像处理和分析软件，不仅可以对监测到的设备运行状态进行分析，而且能对设备中的潜在的故障或事故隐患属性，具体位置和严重程度做出定量的判断。

1.3技术缺陷

红外热成像在线监测装置目前还存在着技术缺陷，其中最主要的是只有在检测环境、被测设备都满足一定要求时才能开展，极大地限制了红外成像检测方法在超高压线路检测中的运用。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆必须在被测线路带电且电流较大的情况下才能进行；对检测环境的要求极为苛刻。例如使用红外成像方法进行室外检测，应在日出之前、日落之后或阴天进行。

2超高压输电设备红外检测重点部位及其依据

2.1离开导线0～50cm范围内的绝缘子

绝缘子离开导线端0～50cm范围属于高压端，绝缘子所承受的电压远远超过其它部位绝缘子所承受的电压，且导线侧绝缘子钢脚附近电场强度数值也相对较高，这使得绝缘子串的起晕、小电弧放电、劣化往往从导线侧绝缘子开始，超高压输电线路大电流，高场强更会加剧该部分绝缘子老化。

2.2合成绝缘子的伞群、护套

乙丙橡胶、高温硫化硅橡胶等有机合成材料制成了合成绝缘子的伞裙和护套，芯棒是将玻璃纤维作为增强材料，环氧树脂醉卧基体的玻璃钢复合材料。合成绝缘子芯棒主要是通过外护套和端部密封两个途径来对芯棒不需要受到外界环境的酸性腐蚀进行确保的。在长期运行过程中，由于机械、电场和大气环境等多种因素的作用，会导致芯棒中的玻璃纤维出现机械疲劳，环氧树脂材料出现老化现象，同时还会导致端部金具和芯棒联结配合部位出现松动现象，导致密封胶开缝，在金具端部强电场的作用下，出现加速老化现象。

2.3线夹、引流板等金具

线夹、引流板等金具长期处于高电压、高场强区，电晕放电引起的设备老化最为严重，在对超高压输电线路进行紫外成像检测时也发现这些金具放电比较明显。根据超高压输电线路自身的特点，建议在购买红外成像检测设备时尽量购置镜头度数大的成像设备，这样更有利于检测设备能更清晰的拍摄输电设备上的情况，有利于计算机软件分析，使得分析结果更准确。

3结束语

在超高压线路运行维护中，应用红外检测技术能够及早的发现超高压线路中局部电晕放电的强弱程度和设备的温度异常情况，从而避免事故的产生和事故影响范围的进一步扩大，有效的确保超高压线路运行的安全性和可靠性。

参考文献：

[1]谷波. 红外紫外检测技术在特高压输电线路中的运用[J]. 低碳世界, 2017(12):64-65.

[2]张萌. 超高压变电站设备状态检修技术分析[J]. 科技资讯, 2019(19):45-45.

[3]依阳, 杨霄. 超高压输电线路雷击跳闸典型故障分析[J]. 科技风, 2019(16):203-203.

[4]刘仁海. 输电线路状态检修技术应用探究[J]. 低碳世界, 2017(20):76-77.

[5]姚益杰. 35kV输电线路运行检修关键技术分析与研究[J]. 科技风, 2018(18):78-80.

论文作者:赵子辉

论文发表刊物:《电力设备》2019年第21期

论文发表时间:2020/3/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/6ef27f53dfea997ca0c26bea.html