# 分析电力变压器的日常维护及故障处理论文_林树国,董鑫,陈剑虹

（中国石油哈尔滨石化分公司 黑龙江哈尔滨 150056）

摘要：现在人们的生活离不开电力，而电力的使用需要电力变压器将电升高和降低，以降低电力输送中的电力损耗，让人们的生活可以正常使用电。在电力系统中，变压器是各个节点中核心的内容。随着电的应用越来越普及，电力的需求也逐渐增大，电力变压器的维护成为了保障人们正常生活的主要工作，能够有效避免电力变压器出现故障，保证电力系统的正常运行，所以就需要注重日常维护的流程，杜绝故障的产生，按照要求操作处理电力变压器的故障。

关键词：电力变压器；日常维护；故障处理

引言

在电力系统之中，电力变压器得到了普遍的应用，电力变压器主要在电力变换和电力以及供电和配电之间的变换中应用，电力变压器也有了极其广泛的应用空间。当下在我国科技不断发展和进步的过程中，电力变压器生产技术也有了极大的改进，它已经成了最为重要的电气设备之一。

1电力变压器出现故障的原因

1.1绝缘老化

由于电力变压器投入运行的时间较长而产生了绝缘老化现象，很大的降低了其绝缘性能。电力变压器要想正常稳定的运行，就必须要保障它具有良好的绝缘性，否则就会由于绝缘效果较差而出现各种问题。一般而言，必须要对变压器承受运载量的极限有一定的重视，保证其正常运行，绝对杜绝变压器超负荷工作，这较为容易导致电力变压器绝缘材料绝缘性能降低，缩短了变压器的寿命。

1.2雷击影响

由于电力变压器具有特殊的功能性，因此很大一部分都是在室外露天环境中安装使用，它的性能就极其容易受到周围环境的影响。因此，必须要科学合理地对变压器布好防雷设备，否则，一旦出现雷雨天气就极容易造成电力变压器出现故障。

1.3维护不当

对电力系统科学有效的管理以及维护是保障电力系统稳定运行的前提，然而，作为电力系统中极其重要的设备，必须要对其检查和维护工作认真负责。然而，事实上，在多种因素的影响下，一些地区对电力变压器检查和维护工作做的不到位，不能够及时发现老化的变压器，或者是不能将其及时替换，进而造成绝缘性能较差，引起故障发生。

2电力变压器的日常维护

维修工作中要注意检查变压器的运行状态，现场人员定时对变压器所处的环境进行检查，如温度、电压、电流等，做好检查记录。如检查中发现异常事故一定要及时处理，让变压器的运行处于良好状态。不定时测量变压器的温度，变压器的温度变化是重要的因素，确保温度处于规范的范围内。及时发现变压器运行中出现的异常，如异常气味。当变压器温度异常，绝缘体被烧焦产生异常的气味，应及时处理。定期对变压进行预防性试验同时，对数据进行详细的分析，建立详细数据库与资料库，及时对变压器试验过程中的历史数据资料与现有资料反复对比，及时发现变压器中存在的故障隐患并进行及时处理。对变压器进行日常点检，对参数详细记录，将数据统计好方便对数据运行状态进行判断。在变压器的检修过程中，无论是大面积维修还是小部件维修，都需要对变压器的冷却系统进行双电源失电状态下切换试验，同时清洗冷却器，检查部件与机器的运行情况，确保变压器处于最佳的运行状态。变压器重新启用后，对其工作情况做出的维护，一般在新装、维修和跳闸后进行，特殊天气之后也需要进行特殊维护。在流程上依据不同的情况，维护的时间和内容也不同。对于新装和维修的情况，需要每个小时都进行一次特殊维护；对于跳闸的情况，应注重检查变压器的所有引出线接头是否有高温和电火花的产生；特殊维护也是需要针对天气的不同而进行不同的维护，比如：大风天气需要检查引线摆动有没有危险，有没有异物挂在引线上；雾雨天气需要检查套管附近有没有放电痕迹；雷暴天气检查变压器的避雷工作情况，同时也要查看套管是否有放电累计；对于大雪天气就要检查接头有没有过热；过载之后的特殊维护重点检查变压器的冷却系统和调压油位，查看变压器是否可以正常工作。特殊维护的流程较为着重化，不同的情况有不同的着重点，也就需要做出专业和针对性地维护。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3电力变压器在维护中出现故障的处理方法

3.1瓦斯故障处理方法

瓦斯故障的产生是对内部故障的提醒，相当于变压器的诊断器，在故障不严重时会产生保护信号，当故障严重会跳闸。这样在日常运行维护中，维护人员就可以将瓦斯继电器当做指示。对于油浸式电力变压器瓦斯故障处理时，对于保护信号的故障就要着重检测油温和油位，同时收集瓦斯继电器中的气体，检测是否可燃，如果不可燃就可断定为进入了气体，排出后就可排除故障。但是当瓦斯继电器出现跳闸的情况，检测气体为可燃，就要对变压器做出全面检查，上报上级部门，请求专业人员处理，在严重故障没有彻底排除之前，不能让变压器运行，以避免发生安全事故。

3.2 差动故障处理方法

差动故障是较为常见的变压器故障，是对电压器输入电流和输出电流的检测。工作原理是当有短路电流时，差动继电器就会有动作，说明电压器本体的输入和输出有故障，针对于此，就需要维护人员依据差动继电器进行仔细排查，消除故障。

3.3绕组故障处理方法

电力变压器绕组故障主要分为三种，一是匝间短路，二是相间短路，三是单相接地，在造成故障的原因上主要为外部短路，绝缘失去作用，绕组受潮，会引起瓦斯继电器和差动继电器的动作，造成变压器跳闸。维护人员就可以针对绕组故障的现象，对于变压器的引出线，套管和绝缘处进行重点检查，在对绕组的绝缘电阻进行测量，以找到故障点，然后联系专业工程进行故障排除后。在发生绕组故障之后，在此投入使用需要进行特殊维护检测，以保证故障得到了完全排除。

3.4铁芯接地故障处理方法

铁芯接地故障的主要体现为多点接地，需要在运行维护中进行排查，如果一旦没有及时发现，容易造成铁芯高热，烧坏变压器。首先排查多点接地的原因，对铁芯进行电流测试，如果电流异常，就需要采用电容放电。利用大电流，将铁芯上的金属残留和毛刺熔化，解决故障，如果电流正常，就要考虑变压器外部的金属异物，对吊罩进行检查。

3.5绝缘受潮故障处理方法

电力变压器的绝缘受潮故障大都因为有漏点或者零件老化，需要做出及时处理，避免故障扩大，影响变压器的正常工作，或者引起其他故障。对于绝缘受潮故障处理方法主要为热油循环处理，对滤油机进行调节，让其出口油温为75 度，进行热油循环，之后经过36 小时开展脱气，再经过24 小时的静置，进行绝缘监测，对于渗漏点进行补焊，对于损坏零件替换，最终排除故障。

结束语

电力变压器经常会发生各种各样的问题。在现代社会中，产业的发展和人们日常生活的进行都需要电力作为支撑，而电力系统的运行与发展对国家经济的发展有极大的意义和重要作用。电力变压器是电力系统中比较重要的组成部分，因此电力变压器的安全运行是电力系统稳定可靠运行的重要保证。加强对变压器短路故障的分析，同时提出相关的解决措施，可以在一定程度上提升电力运行的重要作用。

参考文献：

[1]匡飞，梅晨阳，曹流.浅谈电力变压器高压试验方法及故障解决措施[J].民营科技，2018（12）：84-85.

[2]赵中文.探讨电力变压器故障检测技术的现状和发展趋势[J].智库时代，2018（48）：155+158.

[3]龙方宇，金辉，许毅，杨栋.超高压电力变压器的故障分析与诊断[J].电工技术，2018（22）：46-47.

[4]潘凌，陈瑞，兰柏，孙慧芳，孙晓霞.电力变压器故障检测技术的现状与发展趋势[J].山东工业技术，2018（24）：179.

[5]陈林.浅析电力变压器故障原因分析及处理措施[J].中国设备工程，2018（20）：32-33.

论文作者:林树国,董鑫,陈剑虹

论文发表刊物:《电力设备》2020年第2期

论文发表时间:2020/4/28

本文来源: https://www.lw33.cn/article/6f0972294e55bf9d7d63c1d7.html