# 火力发电厂变压器故障及处理措施论文_王毕红

（中国能源建设集团山西电力建设有限公司 山西省太原市 030000）

摘要：受诸多因素的影响，很容易有故障出现于火力发电厂变压器中，威胁到变压器的正常运行，不利于我国电力事业的整体发展。针对本种情况，需要深入了解火力发电厂变压器的结构组成，总结常见故障，然后制定相应的处理措施与预防方案，及时处理各种故障问题，促使火力发电厂变压器的正常运行得到保障。

关键词：火力发电厂、变压器故障、处理措施

1变压器的类型与结构

变压器的主要职能是传输和利用电能。就目前来讲，火力发电厂配备了较多类型的变压器设备。结合散热途径差异，可以划分为干式变压器、油浸式变压器等类型；结合电源相数差异，可以划分为单相变压器、三相变压器、多相变压器等类型；结合用途差异，可以划分为互感器、电源变压器等多种类型。

虽然变压器具有不同的类型，但具有基本相似的原理和结构。调查发现，油浸式变压器被广泛运用于火力发电厂中，下面对其结构进行重点分析。第一，铁芯。高硅钢片是铁芯的主要组成，厚度在0.5mm以内，一般将绝缘漆涂在硅钢片的表面。第二，绕组。漆包绝缘扁铜线、圆铜线等是绕组的主要组成，绕组匝数决定了变压器的变压等级。借助于油纸等材料包裹绕组铜线，可以促使绝缘效果得到实现。第三，油箱。一般利用钢板等材料焊接制作变压器油箱，油浸式变压器的油中会存储部分重要部件。第四，其他部件。保护装置、温度计、调压装置等部件也存在于变压器内部。

2火力发电厂变压器的常见故障及处理策略

根据实践经验得知，渗漏油、出口短路、铁芯接地是火力发电厂变压器容易出现的故障类型。渗漏油故障最为经常出现，出口短路故障会在很大程度上危害到变压器，铁芯接地故障则比较的复杂，需要引起人们足够的重视。

2.1渗漏油故障

调查发现，火力发电厂变电站最容易出现渗漏油故障，广泛存在于各个变压器中。渗漏油故障发生后，变压器依然能够运行，但运行的安全性却得不到保障。且变压器故障具有较多的密封部位与形式，因此渗漏油故障也呈现出不同的特征。

发生原因：有诸多因素都会导致变压器渗漏油故障的发生，如没有定期更换密封胶垫，导致密封胶垫的质量不符合要求；没有牢固紧固密封垫；不能够紧密关闭放油阀门；有沙眼存在于油箱焊接过程中，或者不具备较高的焊接质量；有渗漏油问题出现于变压器循环油泵中等。

处理对策：如果有渗漏油故障出现于变压器中，相关人员需要对渗漏油情况认真分析，进而对渗油位置判断出来，对渗油原因进行确定。如果有较多的油污存在于变压器油箱外部，导致渗油位置难以查明，那么就需要借助于相关工具，仔细清理渗漏点周边，利用二甲苯等物质进行清洗，这样可以将渗漏位置给准确找出来。一般情况下，油箱封闭不严是变压器渗油的主要原因，那么在渗漏油故障处理过程中，就需要对油箱各部位封闭质量进行提升。部分部件位置存在着接缝，如散热器开关、变压器油标尺等，需要对压紧螺丝进行紧固。如果没有效果，则需要将部件拆下来，对密封胶圈、胶垫等进行更换，之后进行紧固处理。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆如果有渗油问题出现于油箱焊缝，则需要首先去除掉油污，开展补焊施工。如果在变压器油箱上部出现了渗漏点，那么就需要放出部分变压器中的油，促使焊接点不超出变压器油位。如果油箱下部、底部出现了渗漏点，可以将带油补焊措施运用过来，以便避免损害到变压器。若具有较大的渗漏压力，则可以将负压补焊方式运用过来，严格控制负压值，否则油箱内部会回流一些焊接铁水。

2.2出口短路故障

根据经验得知，出口短路故障会在较大程度上危害到变压器。一旦有出口短路故障发生，就会有较大的短路电流产生于一二次绕组中，这个短路电流远远超出额定运行电流，进而降低变压器绕组的绝缘强度。可能变压器受到短路电流冲击后，没有明显故障出现，但遭受第二次冲击后，即便只有较小的电流值，也会损伤到变压器绝缘，甚至变压器的运行功能也无法实现。

处理对策：如果有出口短路故障出现，将会显著降低变压器绝缘性能，损害到变压器绕组。基于本类故障，相关人员要正确确定绕组变形、绝缘材料损坏程度，之后重新缠扎、整体更换线圈。通过对变压器线圈进行修整或更换，可以促使变压器故障带来的影响得到减小，且变压器返厂修理时间、费用支出也可以得到降低。在出口短路故障处理过程中，还需要将现场环境、技术条件等因素纳入考虑范围，进而对防潮、干燥方案等科学制定。

预防措施：变压器出口短路具有较大的危害，那么不仅要科学处理出现的故障问题，还需要对设备制造工艺充分重视，以便防范故障问题的出现。在具体实践中，首先要科学安装，全封闭处理变压器连接母排、引出线母排，这样外界因素带来的不利影响可以得到降低。要针对性绝缘封闭处理变压器中相母排，避免其受到异物跌落的影响，否则很容易有相间短路故障出现。其次，要对绝缘件等级适当提升，对各相母排间距进行加大。按照200%的比例提高现有绝缘等级，如可以利用35kV绝缘子替换10kV绝缘子。若空间距离符合要求，则可以按照100%的比例扩大各相母排间距，以便提高相间空气绝缘水平。同时，要对变压器开关柜内部各相间的绝缘等级适当提高，避免外力作用下绝缘遭到损坏。最后，要做好日常巡检、电气试验、绝缘油取样检测工作。变压器经过多年运行后，很容易有故障发生，因此就需要对检验周期适当缩短，避免变压器运行安全性受到绝缘老化的不利影响。

结束语：变压器是火力发电厂一种常见的电气设备，可以把某种数值的交变电压变换为同频率的另一数值的交变电压，也可改变交流电的数值及变换阻抗或改变相位，以便于电能的传输和利用。变压器一旦发生事故，造成的直接和间接经济损失都是难以估量的。因此对变压器的常见故障进行分析，并提出一些行之有效的方法来解决变压器的故障，是发电厂电气人员面临的重要任务之一。

参考文献：

[1]张万达.浅析火力发电厂主变压器常见故障处理方法[J].中国设备工程,2019(18):44-45.

[2]刘刚.火力发电厂变压器故障分析及处理方案研究[J].中国设备工程,2019(10):41-42.

[3]冯宏刚.关于火力发电厂变压器运行故障的分析与处理探讨[J].山东工业技术,2019(03):182.

[4]王艳东,张永胜.火力发电厂变压器故障问题的分析与处理建议研究[J].科技创新与应用,2016(03):177.

论文作者:王毕红

论文发表刊物:《电力设备》2020年第2期

论文发表时间:2020/5/8

本文来源: https://www.lw33.cn/article/6f158cfa12b83ae733cf9aee.html