# 双油面透视型主变呼吸器油杯论文_刘海涛

（广东电网公司东莞供电局 广东东莞 523000）

摘要：双油面透视型呼吸器油杯能直观、准确地观察和判断呼吸器的油位，能及时观察到硅胶是否与油面相接触，防止硅胶性能受到影响，能直观显示油量是否符合标准，有助于运行人员巡视时及时发现异常，从而解决现有油杯存在的指示不够直观，存在误判油位的可能，造成呼吸器硅胶进油或者油量不足，无法起到良好的油封作用等问题。

关键词：电力变压器；呼吸器；油杯；透视

0引言

随着巡维中心成为变电运行专业值班的主流模式，各电压等级的变电站随之成为无人值班变电站。根据变电运行巡维策略的差异，管控级别低的变电站日常巡视周期为最长为1个月。由于巡维周期长，其巡视质量、巡视效率显得尤为重要。

呼吸器主要用于油浸式电力变压器设备上的空气净化装置。现有的部分主变呼吸器缺乏提醒功能，存在呼吸器油杯缺油或油过多导致呼吸器功效下降的情况。

1油浸式变压器呼吸器油杯的作用

呼吸器安装在储油柜的呼吸口上，当变压器由于负荷或环境温度的变化而使变压器油的体积发生胀缩，迫使储油柜内的气体通过呼吸器产生呼吸，当外部空气进去时，清除空气中的杂物和潮气，以保持变压器内的变压器油的清洁和绝缘强度。呼吸器通过管路与油枕连接，其内部有干燥剂，如硅胶、氯化钙或氯化钴。油枕内的空气通过呼吸器与大气连通，干燥剂吸收空气中的水分和杂质，避免胶囊或油在水和杂质的作用下加速老化。呼吸器油杯内装有一定高度的油，杯内油面刚好没过呼吸器呼吸口。油杯内的油能很好地隔绝外部的水分和杂质进入到呼吸器内，使呼吸器的干燥剂主要作用于油枕内部，不仅能提高净化效果，还能延长干燥剂的使用寿命，减少更换频率。

2现有呼吸器的不足

1.当变压器油温降低时，吸入外部空气，外面的空气将油杯中的油压入连接管中，由于目前的连接管采用的是不透明的材质，无法看到管内的油位，也难以判断是否处于缺油状态；

2.当连接管内油位上升，由于目前的连接管采用的是不透明材质，很可能存在油位直接上升到与硅胶接触的问题，从而影响到硅胶的性能，无法很好的将空气中的水分吸收。

3.当变压器温度升高时，呼出变压器内部多余的空气，此时连接管口会出现冒泡现象，油杯中的油面就会升高，但存在无法准确判断如果停止冒泡，油面下降是否会低于油位线，而存在的油量不足情况。

3双油面透视型主变呼吸器油杯的设计

注：①第一油位高度刻度线；②最高油位线；③油量限高线；④连接管；⑤连接管顶部；⑥呼吸器硅胶室。

如上图所示，包括：呼吸器硅胶室，油杯以及连接管，连接管的下管口插置于油杯内，连接管的上管口连接至呼吸器的硅胶连接部，与呼吸器相连通。

第一油位高度刻度线：连接管插置于油料内，油料刚刚淹过连接管的高度为第一油位高度，H1。

油量限高线：提醒人员在添加油料时，油杯内最大的加油量。该加油量相当于当油杯内油料完全吸进连接管内时达到的最高油位。

最高油位：提醒人员油量过多，应注意防止油料倒吸进去硅胶室，污染硅胶。

4双油面透视型主变呼吸器油杯的特点

本油杯是一种新型、直观的呼吸器油杯，解决现有油杯存在的指示不够直观，存在误判油位，造成呼吸器硅胶进油或者油量不足，无法起到良好的油封作用等问题。其特征是：

1.油杯与油杯内的连接管为透明玻璃材质。可以直观明了观察呼吸管是否油封严实，避免由于难以观察导致运行人员误判呼吸器情况的可能。

2.油杯和连接管处均有油位警示线，指示清晰，准确。通过合理设计，设计了油杯警戒线，让运行维护人员在往油杯添加绝缘油时，明确具体的添加油量。

5使用效果

与原用的呼吸器相比，本新型呼吸器的使用实效：

1.能直观、准确地观察和判断呼吸器的油位。油杯、连接管上都有明显、清晰的刻度线，能避免观察人员因看不清楚误判油位。

2.能及时观察到硅胶是否与油面相接触，防止硅胶性能受到影响。油杯、连接管都使用透明材料，观察人员能掌握油杯、连接管内油料的存储情况，以随时作出判断。

3.能直观显示油量是否符合标准，有助于运行人员巡视时及时发现问题。刻度线是给运维人员作为判断的标准参考值，无论是日常巡维还是更换硅胶、更换油料，运维人员都能快速准确地进行补油或放油。

6小结

本呼吸器油杯的实施有效杜绝人员误判呼吸器的工况导致变压器绝缘油性能下降的可能，尤其是在空气污染较为严重的地区，可以保证了变压器油的干净，确保了变压器的正常运行。

作者简介

1）作者姓名：刘海涛，性别：男，出生年：1981，学历：大学本科，职称：高级电气工程师。

职创项目：一种双油面透视型主变呼吸器油杯装置，项目编号：031900KK52180061

论文作者:刘海涛

论文发表刊物:《电力设备》2018年第27期

论文发表时间:2019/3/12

本文来源: https://www.lw33.cn/article/6f278318fdb748e1a325c450.html