# 引起高频保护通道异常的常见原因及处理对策论文_徐显光

徐显光

（云南电网有限责任公司红河供电局 云南省红河州蒙自市 661100）

摘要：通过深入分析高频保护出现的通道异常现象，并且对故障出现的原因进行解读，根据实际情况提供了相应的检查方法，在最短的时间内将故障点确定并采取措施及时处理，从而实现减少高频保护停用时间以及电网安全运行的目的。

关键词：高频保护通道异常；原因；对策

输电线路和高频加工设备共同构成了高频保护的通道。纵联保护是由继电保护用高频通道组成的，纵联保护的作用比较重要，导致纵联保护被迫退出的主要原因是高频通道的异常，对高频通道的出现的异常与故障要及时发现并且采取措施解决，这种操作方法可以有效的防止由于保护装置存在异常运行状态导致电网故障的出现。

1高频保护通道的构成

对输电线构成的高频通道进行利用可以采取2种接线方式：第一，相相式。对两相输电线进行利用进行信号的传输，此方式的优点是可以消耗较小的能耗，而缺点则需要的是2套加工设备，这样的造价是非常高的，两相线路被 1个通道占用，成本较大[1]；第二，相地式。通道由一相输电线和大地共同构成，此方式的缺点是存在较大的信号衰耗，但是其优点则是需要较少的加工设备，比较经济实用，所以在我国，我国已经广泛的应用了220 kV系统。

2 引起高频保护通道异常的常见原因

2.1元件质量出现问题

现阶段，高频保护装置及收发信机元件出现的质量问题是导致微机高频保护出现异常情况的主要因素。比如，SF-600型收发信机使用的电源是早期逆变电源，当直流电压降低小于140V时或者为0时，其就会处于无输出状态；当直流电压的电压恢复到大于220V时，它仍然不能自动的将供电功能恢复。除此之外，虚焊、二次回路接线错误以及插件接触不良等问题也会存在于各类型的高频保护及收发信机中，除此之外，其他一些异常情况也是时有发生的。比如保护装置开关量输入光电耦合损坏等情况都可能导致高频保护的拒动情况出现。

2.2 高频通道显现的问题

高频通道中包含2个变电站的设备，由于其会在一定程度上受到自然环境因素的影响，因此在通道上，无论哪一个环节出现了问题，高频保护的正常运行状态都会受到一定程度的影响[2]。现阶段，根据高频保护维护的实际情况来看，“重保护、轻通道”是从事继电保护工作人员普遍存在的观念，在通道测试时，一些继保人员会出现缺、漏项情况；在定检测试时，个别人员只是检查高频通道的远方启，同时不能全面的对高频加工设备的各项项目进行测试，导致不能及时发现通道上存在的一些缺陷。

2.3 外界干扰高频保护导致出现误动

外部干扰对高频保护装置产生的危害是更为严重的，这些外部干扰包含多种方面。如果没有对干扰情况采取措施或者采取的抗干扰措施存在异常时，通道或保护装置上就会被这些干扰信号作用，在区外故障时，高频收发信机正方向所收闭锁信号出现间断的情况，高频保护误动情况容易出现。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3 引起高频保护通道异常的处理对策

3.1 检查高频通道衰耗较大

通道衰耗增大是高频通道最常出现的不正常情况，如果衰耗在3 dB以上，就需要停止使用两侧的高频保护，然后分别按照规定的步骤检查两侧上各自管辖的加工设备。第一，对收发信机工作的状态进行检查。断开收发信机与通道之间的链接，将75Ω负载电阻接上，对发信电平进行测量，检查其状态是否正常。如果发信电平比较低，就要详细检查收发信机，将发生故障的愿意查找出来，并且采取适当的措施进行处理，直至工作回复正常状态再进行下一步的操作。通常情况下，功放回路中功放管子损坏是导致发信电平低的最常见的原因。第二，对阻波器和耦合电容器的工作状态进行检查。检查的方法是通过测量通道将阻抗法输入。采用此种方法可以不将线路停电。先解除另一侧的收发信机远方启动回路，本侧将高频电流表串接在收发信机与高频电缆之间，如果没有高频电流表，可以用5Ω的无感电阻代替，对电阻两端电压进行测量，然后再将其换算成电流，对发信电压和发信电流进行测量，根据测量的数据将整个通道的输入阻抗计算出来。如果本侧的加工设备处于正常状态，那么需要将测量的输入阻抗控制约为75Ω；假如出现很大的偏差，那么表明本侧的加工设备存在异常情况。

3.2 检查高压线路停电时的主要方法

第一，检查耦合电容器，此操作主要由高压试验人员完成。电容值C、介质损耗tgδ和绝缘值是测量的主要参数，将其与铭牌参数进行比较。除此之外，还需要对耦合电容器与结合滤波器之间连线的绝缘情况进行仔细的检查，如果出现绝缘老化的情况，或者与外壳之间的绝缘效能丧失，则在传输中，高频信号是接地的[3]。第二，检查线路阻波器。因为高压线路是装设线路阻波器的位置，因此很难拆装，而且不停电时，同一母线带多条线路的情况不可以使用于近端跨越衰耗法。为了将线路阻波器出现障碍的具体位置确定，可以将轮流跳开关及拉合线路地刀法应用其中。当地刀所处的位置不同时，且收信电平的变化也不明显时，说明两侧的阻波器的状态是正常的，而如果收信电平的变化比较明显，如在2dB以上，那么就需要对线路阻波器进行检查。

3.3产品质量问题的解决

制造厂家要对质量进行严格的把关，尤其是要采取措施对收发信机等外围设备的质量进行提高，避免出现错线及元器件损坏等情况而导致出现误动或拒动的情况。筛选老化的集成电路芯片、分立元件的工作要加强。如果在运行中发现了原理存在缺陷并且设计回路存在不合理的技术性问题，需要采取措施加大对技术进行改革，以最快的速度制定出整改措施。对收发信机进行升级，以实现很好解决质量问题的目的。

4 结束语

检查高频通道得方法和步骤比较复杂，必须要循规蹈矩。在这个过程中需要牢记：信号传输的实质是功率，对每一元件点的数据都要认认真真的测好，将存在功率衰耗异常的环节确认，将故障元件找出。除此之外，对于新建的线路给予一些建议，如在此线路投运前，高频通道的各项实验记录工作必须要做好，为了后续更好的将问题检测出来。

参考文献：

[1]江苏省电力公司.电力系统继电保护原理与使用技术[M].北京：中国电力出版社，2012，3.

[2]继电保护高频通道原理与务实（第2版）[M].广东省电力调度中心，2014，12.

[3]毛锦庆.电力系统继电保护实用技术问答[M].北京，中国电力出版社，2013，5.

论文作者:徐显光

论文发表刊物:《电力设备》2015年5期供稿

论文发表时间:2015/12/23

本文来源: https://www.lw33.cn/article/6f975e814df0dc30ccd45816.html