# 对110kV电力电缆的敷设及注意事项探究论文_胡珍

（国网西安供电公司）

摘要：随着人民生活水平的不断提高，对电力资源的需求量也随之增大，而110KV电缆的敷设其不仅关系着电力系统运行的稳定性，还与电力系统运行的安全性息息相关，在电力系统中起着至关重要的作用。因此，本文将主要从110kV电缆敷设通道设计原则及敷设方式、敷设方法、施工注意事项三方面进行探讨，以此来提高电力系统运行的安全性以及稳定性。

关键词：110kV；电缆敷设；设计原则

近年来，随着人们对电力资源需求量的逐渐增加，我国电力企业也得到了快速发展，为了保证电力系统在运行过程中的安全性和稳定性，越来越多的电力企业选择使用110kV电缆。现阶段，电缆的应用范围已经十分广泛，其主要分布于城市主要干道以及发电厂或变电站内，但由于电缆主要敷设在地底或水下等施工难度比较大的地方，且对进行电缆敷设工作人员的技术性要求十分严苛，因此电缆敷设的施工费用也比较高，且一旦发生损坏，维护抢修成本大、抢修时间长，这样一来，不仅会影响人民的日常用电，甚至还会影响电力系统运行的安全性和稳定性。综上可知，为了保证居民的正常用电以及电力系统的安全性和稳定性，就必须要通过不断提高110kV电缆的设计施工要求来延长电缆的工作寿命。

1 110kV电缆敷设通道设计原则及敷设方法

1.1电缆通道设计原则

电缆通道属于市政综合管网之一，其布置必须与城市现状及规划的地下铁道、地下通道、人防工程等地下隐蔽性工程协调配合，并宜做到与公路、市政道路、桥梁建设同步设计、同步建设。

电缆通道的路径选择除应符合相关规程、规范外，尚应符合城市道路规划的总体要求，并应保证电缆通道与城市其他市政公用管线间的安全距离。电缆通道应设置在道路下方的规划位置，宜布置在人行道、非机动车道及绿化带下方。设置在绿化带内时，工作井出口处高度应高于绿化带地面不小于300mm。并根据规划要求，应在规划路口、线路交叉地段，合理设置三通井、四通井等构筑物进行接口预留、线路交叉。

对于特殊地段通道设计有其特殊要求，如若电缆通道接近加油站类构筑物是，通道（包括工作井）与加油站地下直埋式油罐的安全距离应满足规程、规范的相关要求，且加油站建筑红线内不应设工作井；如若电缆通道需穿越河道时，应选择河床稳定的河段，埋设深度应满足河道冲刷、船舶抛锚、远期规划等要求。

1.2 110kV电缆的敷设方式

电缆的敷设方式多种多样，其主要是由电缆敷设地点的工作环境、电缆敷设中所使用的电缆类型、电缆敷设场地的施工难度以及电缆敷设所经过的路径等共同决定的，其主要可分为直埋敷设、电缆沟敷设、排管敷设以及隧道敷设等四种方式，但在电缆敷设的实际过程中，通常都是这几种敷设方式交叉使用的，并不会单独使用其中一种敷设方式。而这几种敷设方式的特点以及适用情况也各不相同：

直埋敷设：直埋敷设是所有敷设方式中所花费费用最低的一种方式，其具有操作成本低、施工难度低等优点，但是也具有安全性能低、难以抵抗外来攻击，减少电缆工作寿命等缺点。国家电网公司通用设计规定：对运行可靠性要求较低的线路、临时线路、容易翻修的路段，可采用直埋敷设。

排管敷设：排管敷设主要应用于地下管道比较密集的城市地下电缆敷设区，或者是在敷设路径比较狭窄不易通过、敷设路径的挖掘工作难以进行的时候，也可以选择排管敷设的方式来进行110kV电缆敷设工作。但是其具有通风条件差、散热性能差、荷载电流量低等缺点。

电缆沟敷设：电缆沟敷设是目前比较常用的110kV电缆敷设的方式，其具有安全性能高、直观性强、荷载电流量高、可以抵抗外来攻击等优点，但电缆沟敷设也具有占地面积大、敷设所需投资成本高等缺点。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

电缆隧道敷设：电缆隧道敷设具有可同时收纳较多数量的不同类型电缆的优点，其不仅可以为平日里进行的电缆检测、电缆维修等工作提供便利，还可以在一定程度上抵抗外来攻击，保护电缆的安全，但隧道敷设也具有敷设成本十分高昂的缺点。国家电网公司通用设计规定：电缆数量较多（同通道6回路及以上），对运行可靠性要求较高的重要线路，可采用隧道敷设。

2.110kV电缆敷设方法

在开展电缆敷设工作的过程中，若敷设高程相同，通常会采用电缆输送机和同步控制系统来进行110kV电缆的敷设工作。在一般情况下，运用于电缆敷设工作中的电缆输送机通常为双履带、双方向、电动型的输送机，其每分钟可输送6米左右的电缆，而敷设过程中电缆输送机的配备工作则需要结合敷设场地来进行实地安排，通常每隔35米就需要配备一台输送机。而为了能够确保敷设过程中电缆输送机的操作准确性和操作安全性，还需要在两台电缆输送机之间配备有相当数目的滑轮。在电缆敷设过程中，电缆输送机的运行速度一定要配合同步控制系统的安排，只有这样才可以实现电缆输送全线的同步性。而在敷设工作启动之后，一定要安排施工人员时刻观测敷设过程是否正常运行，并要在出现状况之后，及时通过对讲机来执行敷设过程的终止。

110kV电缆的敷设过程以电缆沟敷设方式为例，进行电缆的敷设大致可分为四步：

1）首先需要在电力管沟内，埋入一根电缆，此电缆需要按通道内同一位置进行敷设，被称为A相电缆。

2）将A相电缆敷设一个盘长后，并将切口密封起来，以防止敷设管道内残留的水分、杂质等腐蚀电缆。

3）顺着电缆沟，将A相电缆其中一端敷设到变电站出线间隔处，此时便完成了A相电缆的敷设工作。

4）再次重复上述三个步骤，以此来完成B相、C相电缆的敷设，但值得注意的是，完成敷设工作的A相、B相与C相电缆必须是平行或三角形放置在电缆沟内。

3.110kV电缆敷设施工注意事项

在电缆敷设工作开展的过程中，一定要注意施工的安全性，只有施工人员的安全得到保障以后，才可以保障电缆敷设工作得以顺利开展。但安全施工不仅要靠工作人员强烈的安全意识、更要依赖于严谨的管理制度和合格的安全设备，针对施工过程开展的不同阶段，施工人员也应采取相应的安全措施：

3.1安全设备要合格

在电缆敷设工作开展之前，电力企业一定要根据现场敷设场地情况，制定可行的施工计划方案。对于电缆敷设安全设备严格要求质量，并要定期对安全设备进行检修，及时更换损坏的安全设备，从根本上降低安全隐患。对于一些安全系数要求较高的工作岗位，一定要执行责任到人的工作制度，切勿擅离职守；而对于一些大型的机械化设备，一定要启用专业人士来进行操作，并要求相关工作人员必须出具大型机械设备操作合格证书。

3.2施工前的准备工作要充分

在电缆敷设工作开展之前，一定要在确保工作场地的安全性之后，方可开展敷设工作。例如在开展竖井内电缆敷设工作之前，一定要在彻底消除有毒气体，并确保有足够通风条件、照明设施后，方可进入井内开展电缆敷设工作。在进入竖井内开展敷设工作时，设置安全警示标志，并安排专人看护施工现场，以免发生事故。

3.3施工后的善后工作要及时

在敷设工作完成之后，一定要在安全性能可靠的前提下，迅速将施工现场恢复原样。在进行需要开启井盖的电缆敷设工作时，一定要注意，在施工过程中，井盖一定要轻拿轻放，以防止井盖意外掉落，破坏电缆。3.4严格遵守相关安全制度

在开展电缆敷设工作时，施工人员一定要严格遵守安全制度，熟记操作流程，以防止在工作过程中发生意外情况。如在使用大型机械进行电缆敷设时，施工人员一定要时刻注意几台机械之间的运行状态是否能够同步，其配合能否实现无缝衔接。值得注意的是，当敷设工作进行到拐弯处的时候，此时施工人员切记不可站在电缆的内侧；而当电缆通过预设孔洞的时候，在入口侧的施工人员要时刻注意电缆的通过是否顺利，而在外侧的施工人员切忌拖拽电缆，以防止手被电缆带入预设孔洞之内。

4.总结

随着人民对电力资源的大量需求，为了保证电力运输系统的安全性与稳定性，越来越多的电力企业进行了110kV电缆的敷设工作。电缆的敷设工作必须符合设计要求，选择合理的敷设方式和敷设方法，在电缆敷设施工时，一定要注意安全施工的重要性，在保障施工人员安全的前提下，保证电缆敷设工作的顺利进行，进而确保电力系统运行的安全与稳定。

参考文献：

[1]林径.关于110kV及以上高压电缆敷设周期性载流量的探究[J].大科技，2014，（30）：115-115.

[2]王天保.110kv单芯电缆外护套绝缘故障点的查找处理与预防[J].科学时代，2014，（24）：161-162.

[3]张静.浅谈110kV交联电缆竣工试验的探讨[J].新材料新装饰，2014，（13）：522-523.

论文作者:胡珍

论文发表刊物:《电力设备》2016年第17期

论文发表时间:2016/11/9

本文来源: https://www.lw33.cn/article/700c06c2d5cb1e13db8eb1df.html