# 变压器状态在线监测技术探究论文_樊丽霞

国网山西电力公司阳泉供电公司检修公司变电检修专业 山西 阳泉 045000

摘要：随着我国经济建设的快速发展，带动了电力事业。而由于电力事业的高速发展也给人们的生活带来了一定的危险。根据有效部门的统计，每年由于电力问题而引发的事故有很多，现在的电力系统已经超出了可以承载的负荷。电力变压器是电力系统中重要的组成，电力变压器关乎着电力系统的安全与稳定。所以对变压器状态的在线监测成为了电力部门工作的重点内容。对变压器做好在线的监测，可以及时的预防电事故的发生。所以本篇文章就变压器状态在线监测技术进行探究。

关键词：变压器状态；在线监测；技术探究

变压器是一种电气的设备，这种设备是用于交流电能转换的设备。变压器的作用就是将交流电压，交流电流的电能转换为具有相同频率的一种交流电压，交流电流的电能。电力系统是离不开变压器的，变压器之所以称为变压器就是因为它可以对电压进行变换，利于电能的传输。由于人们现在对电的使用超过负荷，所以变压器就起到了很重要的作用，变压器是电力传输的核心，是所有用电者能源的来源之处，同时也是电网体系中重要的设备。所以变压器对电力系统的重要性也就不言而喻了。一旦变压器发生故障就会严重的影响整个电力系统的发展与运行，还会对社会的经济发展造成很严重的影响。所以对变压器的状态进行在线的监测是十分有必要的一项工作。

1 变压器在线监测的技术分析

变压器决定着电力系统的稳定与安全，所以对变压器进行在线监测也是电力工作者最为重要的工作。变压器的在线监测技术有很多，所以下面就这些监测的技术一一展开进行说明。

变压器在线监测的技术主要有油中溶解气体测量分析；局部放电及光纤测温；铁芯接地等，本篇文章主要介绍的是油中溶解气体测量分析和局部放电这两种技术。

1.1 油在线监测技术

首先来简单介绍一下油内气体在线监测技术。这项技术是根据气体的浓度比较值，由此来推测油所在绝缘处的裂解条件的。这项技术主要是将变压器中的油的特征的一种反映和对一氧化碳以及氢气等一些固态的绝缘故障的气体进行在线的监测。油中气体的分析技术可以对变压器状态在线监测起到很大的积极作用，首先这种技术可以在内部对变压器的工作状态有一定的了解，并且可以有精确的判断；其次对变压器状态进行在线监测使用这种技术可以将时间减少到最小，并且可以从根本上将问题找出，尤其是一些经常在检修时查找不到的问题。城市化的建设在不断对用电量提出新的要求，人们对电的需要也在不断的增加，变压器的工作量随着用电量的增加也在不断的增大，所以采用油内气体的分析技术可以预测到变压器在将来可能会出现什么样的情况并及时做出防范的措施。

就目前所掌握的专业技术，变压器的油色谱在线监测装置在检测这个功能上可以分成两个大类。第一类就是定性的检测。这种检测主要有两种工作的方式，第一种就是检测单一的气体组成成分，而第二种则是采用两种分组的情况来对变压器的运行状态进行检测。检测的结果都是以气体浓度的百分比来展示的。

第二类是定量的检测。这种检测的方式是对油中的多种气体进行分离，然后在进行检测。定量检测比定性监测更加精密。定性检测很难适应电力设备的高精度检测，所以已经逐渐的被定量检测所取代。在定量的检测当中，主要的关键技术就是将油中的气体进行分离和对气体的含量进行检测。而对油中的气体进行分离技术主要采用的方法是动态顶空脱气和渗透膜脱气两种方法，而对于气体含量的检测技术主要采用的方法是气相色谱和基于红外吸收原理的光声两种方法。这两种方法当中，最为常见和普遍使用的是气相色谱技术。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

1.2 局部放电在线监测技术

对于局部的放电监测技术主要也有几种方法，下面就详细的介绍一下局部放电的监测技术。

首先要介绍的是差分法。这种方法主要是日本研究出来的。是将两块金属箔在粘合剂的作用下粘在电缆中间接头的两侧金属屏蔽层上面，这样就相当于是在金属箔和屏蔽层之间形成了一个将近2000pF的等效电容。然后再将一个50Ω的电阻接入到金属箔的中间，将等效电容，电阻和电缆的绝缘层形成一个检测的回路。一旦在电缆的某一端出现了放电的现象，等效电容就会与电信号形成耦合的作用，这样在检测回路当中就有电流产生了，在电阻中就可以检测到电信号。检测到电信号之后，对电信号进行频谱的分析就可以得知，一旦频谱分析的频率是在10-20MHz之间，就可以知道这时的信噪比是最大的。这种方法在干扰信号经过时不会出现将电压降低的现象，所以可以有效的抑制干扰。

其次是方向耦合法。这种方法主要的使用部件就是方向耦合器，方向耦合器是由罗格夫斯基线圈，电极板及两个终端电阻组成的。这种方法同样会形成一个等效的电容在金属屏蔽层和电极板之间。工作的原理是在电缆中间接头的两端上将方向耦合器装入，在电缆中产生了局部的放电信号时，电信号会从电缆中间接头的一端传到另一端，这样就相当于在等效电容和线圈中能够检测出脉冲的信号。对于局部放电所产生的信号是有一定的传播方向的，传播的方向是根据耦合的信号和耦合信号的大小关系确定的，通过这种关系的确定就能够找到产生放电信号的部位。方向耦合法是比较常见的方法，主要的优点就是灵敏度很高，而且检测的频带较宽，有很强的抗干扰能力。

再次来介绍一下超高频电容耦合法。主要的方法是将接头附近的电缆上外保护套削下去一部分，这样做的目的就是将外半导电层的金属箔作为一个电极使用，然后用导线进行连接，将电极与屏蔽层连在一起，这时让电容耦合器输出一个可以检测到的信号。当电压处于低频时，外半导电层的电阻较小，耦合器就不会将绝缘破坏掉。当电压处于高频时，就可以很好很轻松的检测到放电的信号。

最后介绍一下电磁耦合法。电磁耦合法最早被使用在发电机和变压器当中，在其不断的发展和更新中，逐渐被用在了电力电缆的检测上面。电磁耦合法使用不同的传感器和结构，而且所检测的部位和抗干扰的手段也是不尽相同的。一般通常所使用的电流传感器是带有铁氧体磁芯宽频带罗氏线圈型，检测的部位主要包含了电缆的终端金属屏蔽层接地的引线处，电缆的中间接头屏蔽层。

2 变压器在线监测要注意的事项

在对变压器状态进行在线监测时要注意一些事项，一旦没有注意到这些事项很容易对人员造成生命安全的威胁。首先是要根据变压器的重要程度和变压器所处在的危险水平来对变压器确定等级的划分，例如有一些供电所的变压器并不能起到很大的作用，这样的变压器就可以分为等级比较低的一等。并对需要进行检测的变压器制定详细的监测计划；其次在确定了变压器在线监测的计划之后，要确定所要监测的变压器的参量。不同的故障会被测出不同的参数，这些不同的参数所对应的故障是不同的，所以需要工作人员进行详细的测定；最后应该根据资金和技术的水平来确定采用哪种方法进行变压器状态的在线监测。对于一些危险性不高，不是十分起作用的变压器，主要还是采用事故维修的方法最为经济实惠。变压器的在线监测技术不仅关乎着电力系统的稳定发展，也关乎着人们的生命财产安全，所以一刻都不得马虎，一定要重视起来。

3 总结

随着社会不断的发展，人们对用电量也在不断的增加，所以对变压器进行监测是十分有必要的。而且长时间的使用设备也会提高设备出现故障的机率。由于变压器会在恶劣的环境下运行，所以对设备运行的状态也提出了更高的要求。只有使用合理有效科学的技术手段才能够确保变压器的稳定运行。在线监测的技术就可以起到很好的作用，采用在线监测的技术可以保证电力系统的正常运行，并且可以将变压器的寿命进行延长。对提高电力系统的安全性有重要的意义。

参考文献

[1]李建伟.变压器故障分析及在线监测技术探究[J].城市建设理论研究（电子版）,2012,(26).

[2]郭豫襄,郭国领,蒋志恒等.对电力变压器常见故障及诊断技术的探究[J].科技创业家,2012,(15):131.

[3]周永勤,穆志维,王珂等.变压器油在线监测技术发展现状及其校验方法探究[J].化工时刊,2014,(8):33-35.

论文作者:樊丽霞

论文发表刊物:《电力技术》2016年第3期

论文发表时间:2016/7/14

本文来源: https://www.lw33.cn/article/70310d718a1be5297137f34a.html