# 浅析电能表的选择与配置论文_辛艳苗

（国网河南沁阳市供电公司 河南沁阳 454550）

摘要：电能计量装置是直接与电网相连并对用户进行电能计量的全套装置。其中电能表在电能计量装置中主要用来计量用户实际所使用的电能千瓦时，也是用户向供电部门进行交单费的依据。为了保证电能计量装置科学、公平、准确、合理地为用户提供优质服务，必须搞好电能计量工作，为用户选择合适的电能表来计量很是必要。

关键词：电能表；计量；选择；配置

电能表的合理选择从以下几个方方面着手：

一、根据供电性质和用途选择

根据用途的不同，可以选择不同系列的电能表，如智能电能表表、预付费电能表、多功能表电能等。另外可以根据供电性质的不同也可以选择不同的电能表，220V单相供电用户可以装220V单相电能表，三相三线供电中性点能接地或经消弧线圈接地系统装三相三线电能表，接地系统装三相四线电能表，低压三相四线供电的装三相四线电能表。

二、根据电流量程选择

电能表的电流量程即电能表的容量，包括标定电流和额定最大电流。

通过电能表的最大工作电流不能超过电能表的额定最大电流，最小工作电流不低于电能表的标定电流的20%（特殊时不能低于10%）。三相电流平衡电路，以最大一相的电流为依据。

经电流互感器接入的电能表，其标定电流不超过电流互感器额定二次电流的30%，其额定最大电流应为电流互感器额定二次电流的120%。如果电流互感器的额定二次电流为1.5A,那么电能表的电流量程可采用1.5（6）A或3（6）A,与宽负荷电流互感器联用的电能表宜采用电流量程为1.5（6）A电能表；如果电流互感器的额定二次电流为1A,用于330KV及以上电压等级电网计量时，那么电能表的电流量程可采用0.3（1.2）A即可。

直接接入式电能表，其标定电流应按照正常运行负荷电流的30%左右进行选择。为提高低负荷计量的准确性，应选择过负荷4倍及以上的电能表。负荷波动特大的用户推荐选择S级电能表。实际上，为了既照顾到低负荷计量的准确性，又能满足最大负荷电流的需要，当正常运行中的电能表实际负荷电流大于最大额定电流的30%时，应选2倍表；当小于30%时，宜选择4倍表。电能表负荷熔体的熔断电流宜为电能表额定最大电流的1.5倍左右。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

三、根据电压量程选择

电能表的电压量程即电能表的额定电压或者参比电压。

电能表的额定电压与线路电压相符：高压表三相三线100V,高压三相四线表100/57.7V；低压单相电能表220V,低压三相三线电能表380V,低压三相四线电能表220/380V。

低压供电若电压不是220V和380V,则电能表的电压量程应与供电电压一致。

四、根据准确度等级选择

有功电能表的准确度等级至少为2.0级，无功电能表的准确度等级至少为3.0级。

Ⅲ类有功电能表的准确度等级为1.0级，无功电能表的准确度等级为2.0级； Ⅳ类有功电能表的准确度等级为2.0级，无功电能表的准确度等级为3.0级；Ⅴ类有功电能表的准确度等级为2.0级。

五、根据电能表种类选择

1）执行功率因数调整电费的客户，应安装能计量有功电量、感性和容性无功电量的电能表。按最大需量计收基本电费的客户硬装具有最大徐良计量功能的电能表。实行分时电价的客户应装设复费率电能表或多功能电能表。

2）带有数据通信接口的电能表，其通信规约应符合DL/T645-1997《多功能电能表通信规约》的要求。

3）具有正、反向送电的计量点应装设计量正向和反向有功电量以及四象限无功电量的电能表。

六、电能表的选购

电能计量器具应具有CMC标志，即计量器具制造许可证。

用户所选用的电能表应按照供电部门的要求选购国家批准生产电能表厂家的产品。新购的电能表因出场前厂家已经做过全面试验，可以直接安装使用。不要购买无电能表生产许可证的产品，因为这种产品供电部门不予试验和鉴定。采用长寿命技术电能表是今后的发展方向。

在购买电子式电能表时，一定要认清是正规厂家，并具有“三证”(制造生产许可证、出厂合格证、入网许可证)，以防假冒伪劣产品进网，影响电能计量。

论文作者:辛艳苗

论文发表刊物:《电力设备》2017年第13期

论文发表时间:2017/9/19

本文来源: https://www.lw33.cn/article/70c3bba116edad7e1d666a3b.html