# 变电站运行中高压断路器常见故障及解决方法锁涛论文_锁涛

摘要：高压断路器也可以称为高压开关，其主要负责切断、闭合高压电路中的空载电流和负载电流，若电路系统发生故障，高压断路器也可以起到保护作用，将电流进行切断。高压断路器的应用可以有效减少用电安全事故的发生，但随着城乡电网改造工程的不断推进，变电站数量激增，电压等级也呈现出多样化，此种情况使得变电站设备维护工作也变得越加困难。高压断路器的作用不言而喻，然而传统的维修方式已经难以满足高压断路器目前的应用标准，对此方面进行更新与优化已经是势在必行。

关键词：变电站运行；高压断路器；常见故障；解决方法

一、变电站运行中高压断路器的常见故障

1.1真空断路器的拒分闸故障

高压断路器往往处于长期工作的状态，长时间的持续工作很容易导致零件受损、设备老化等问题，若不能够对其进行良好的维护，极有可能出现故障现象，一般来讲，越级跳闸问题是十分常见的，且其危害性较大，供电系统会出现崩溃现象，且导致大面积停电现象出现。若发生了拒分闸故障，相关人员应首先做好检查工作，即跳闸回路，分析跳闸电源电压是否正常，若正常状态下跳闸铁芯无反应，则为电器故障；若跳闸铁芯处于工作状态，但断路器出现拒动问题，则为机械故障。在进行处理之前需要对故障进行了解和分析，只有明确了故障的种类，才能够根据其特点来制定解决措施。如在进行电器故障处理时：需要相关人员针对各个回路中的元件进行检查，确定连接完好，之后对各个断路进行检查；而在机械故障方面，导致发生此种问题的原因一般是分闸阀不动作，或是出现漏气、传动部分异常而引起。

1.2液压机构常见故障

1.1液压机构渗漏油故障

断路器液压机构在运行中经常发生渗漏油故障，影响设备使用寿命，危及设备安全运行。液压机构渗漏油故障主要分为外部渗漏和内部渗漏两大类。

1.1.1外部渗漏现象及原因

外部渗漏故障一般可从机构外表观察到，如发现机构箱底部有大面积油污，或者某些部位有明显渗漏现象时，则可判定为外部渗漏故障。断路器液压机构发生外漏的主要原因不外乎有四点：一是管接头拧紧力矩不够，接头松动；二是管接头拧紧时力矩过大，造成卡套上的密封线变宽偏斜；三是接头卡套损坏，毛刺或破裂；四是密封圈、垫片变形或损坏。发现断路器液压机构有外部渗漏故障时，首先要找出具体的渗漏点，针对具体渗漏故障采取相应措施。

1.1.2外渗故障处理方法和技巧

针对不同的渗漏原因，一般采取的方法为：

（1）选择合适管接头拧紧力矩，紧固良好。

（2）除去接头处毛刺或更换卡套。

（3）更换密封圈或密封垫。垫片密封铜垫在安装前要加热使之变软，安装时应一次成功，否则铜垫在拆装几次后导致压痕变位，易产生新的渗漏点。值得注意的是，要选择质量合格的橡胶密封垫，尺寸应合适，压缩量适中，安装时涂抹凡士林。

1.1.3内部渗漏现象及原因

内部渗漏油是真正困扰消缺检修人员的重要所在，经常导致油泵频繁启动、无法建立压力、机构压力异常等现象。处理内渗时难度较高，应综合判断渗漏位置，找出内部准确渗漏点。发生内漏的主要原因有四方面：

（1）液压机构元件的动静密封圈、垫片损坏老化。

（2）锥形阀及阀座密封损坏、分合不到位引起。

（3）钢球与阀口处阀线冲击次数过多，撞击力量较大，无导向造成阀线宽度大于0.2mm，致使并轴线偏移，阀口变形等情况。

（4）液压机构元件内部接头松动。

1.3SF6断路器故障

该断路器具有灭弧、绝缘等作用，而其发挥作用的根本是需要有SF6气体，然而在其发生作用的同时，无可避免的在灭弧室中会存在些许自由导电杂质，而发生混淆后的SF6气体会对电路产生影响，甚至会导致灭弧失败。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在此过程中，击穿电压的形成会受到很多因素方面的影响，较为常见的有杂质大小、位置以及材质等。

二、对变电站高压断路器维护措施

在变电站的运行过程中，高压断路器是整个供电系统中最核心的部分，因此，需要对断路器进行定期检修及维修。同时还可以采取状态检测技术来对整个设备在运行过程中的状态进行实时检测，并进行离线状态下的监控检测，通过收集全部的信息数据来对变电站在运行过程中出现的故障进行分析与诊断，由此采取最佳的维护措施。此外，在还需要依据实际的情况对相关的设备进行检查与维修，通过参考设备的使用状态来决定对高压断路器的检修周期，始终遵循“应修必修”的原则。

同时，在状态检修的过程中需要对相关的数据进行集中收集、综合分析，进而制定出科学、合理的检测、维修流程。同时，还需要通过建立起较为完善的检测系统来对相关的数据进行收集，并依照国家的相关规定来对设备的运行标准进行评估、分析及研究。进而依据相关的研究结果来对设备的运行状态拟定分级的标准，结合相关的人工智能系统来对整个设备进行检修，并针对其中存在的问题进行整合，提出相关的解决措施。此外，对于待检修设备需要依据设备的实际状态来制定相关的检修方案，并通过相关部门对检修结果进行研究与讨论，进而生成相关的技术报告，由此才能够对高压断路器的设备进行检修。通过对设备各方面进行优化与提升，同时对检测的策略及方式进行实时的调整。在进行管理的过程中还需要对之前的优秀经验进行学习，同时结合现有的技术来巩固、提升整个设备检修的水平，促进整个设备得以平稳地运行与发展，增加设备的使用寿命。

此外，在对高压断路器的常见故障进行维护的时候，相关的运行管理人员在工作过程中还需要完善并严格地制定相关制度。(1)严格执行变电站值班制度，通过加强对变电站控制中心及巡维中心人员的相关专业技能的培训，来提升这些人员的专业化技能，增加相关管理、检修人员的责任心及责任感，使其能够在日常的工作过程中更好地服从上级命令，认真地完成自身工作，进而提升整个高压短路的运行效果。(2)严格执行交接班制度，员工在进行交接班的时候需要依照相关的规定，不能够提前或者是推后交接班的时间，同时还需要全部工作人员到场。由此才能够将变电站的具体情况交接，保证变电站不会发生相关的故障。

三、总结

综上所述，研究关于变电站运行中高压断路器常见故障及解决方法方面的内容具有十分重要的意义，其不仅关系到高压断路器的安全运行，也关系到整个变电站的安全运行，甚至与用电服务、用电安全等方面息息相关。高压断路器是变电站中十分重要的组成部分，若其发生故障，势必会对变电站运行产生安全，为了能够更好的解决此方面问题，我国也在积极加大资金、技术以及人才方面的支持，且小有成效，但依然有很多待完善之处，因此相关机构和人员应加强此方面的研究。

参考文献：

[1]刘杨名,江福官,顾爱斌.高压断路器拒动原因分析及解决方案[J].高压电器,2012(02):90-94+98.

[2]朱艳青.电力系统中高压真空断路器常见故障原因分析及处理方法[J].四川水泥,2015(08):142.

[3]赵晨光,郭栋梁,刘靖峰,刘伟,王慧.高压断路器液压操作机构常见故障诊断和检修方法[J].河北电力技术,2015(04):51-53.

[4]赵晨光,魏明,郝增辰,高欣.高压断路器弹簧机构常见故障分析及检修方法[J].河北电力技术,2013(03):17-19.

[5]刘松成,何正旭.高压断路器常见故障原因的分析与处理[J].中国新技术新产品，2012(12):156.

作者介绍：

锁涛（1992.04.20），性别：男，民族：回，学历:大学本科，职称：变电站值班员高级工（助理工程师），职务：昭阳巡维中心副班长，研究方向：变电站运维。

论文作者:锁涛

论文发表刊物:《科学与技术》2019年20期

论文发表时间:2020/4/29

本文来源: https://www.lw33.cn/article/70c5997dc652e9797dfab75c.html