# 浅谈某城市规划展示馆的设计施工一体化论文_张裕龙

上海风语筑展示股份有限公司

摘要：本项目为城市规划展示馆，设计施工主题主要围绕“山水苏州·人文吴中”目标进行展开。文章从展示馆的工程实践出发，就其项目建造过程中的设计施工一体化方案进行了阐述，对其施工中的重点问题以及施工一体化进行了具体的研究，以供读者参考。

关键词：城市规划展示馆；室内设计；施工一体化

1 项目概况

本工程建筑地上四层，建筑高度18.8m，装饰建筑面积4365m2。本项目为城市规划展示馆，重点突出主题：紧紧围绕“山水苏州·人文吴中”目标定位，体现吴中区“发展保护两相宜、质量效益双提升”现代化发展之路，突出规划公众参与和交流。内容包括第一层序厅——阳光规划厅、第二层吴中区建设成就总览、第三层模型看台与重点规划项目区、第四层多媒体和专项规划区。

2 设计与施工内容

本装饰工程施工面集中、每次分片施工时作业面小，交叉施工多，有一定的施工难度。需在施工中合理安排工序操作，穿插施工，以保证整体工程保质保量完成。主要设计施工部分包括：地面工程、墙面工程、电气工程、天棚工程等。

3 设计与施工一体化

3.1 地面工程设计与施工

3.1.1 地面工程设计

技术处理在本次展馆的装饰装修设计中占据着重要的地位，对于大面积数地面的装修在进行施工时，应当先将其进行分块再进行装修。其中，分块的比例和尺寸应当恰当合理。通常情况下，分块的大小应当和室内的空间大小比例相吻合，若想要将某部分的尺寸加大，可以在方向方面设计成长方形的格子形状。对于设缝和划线要进行恰当的处理，若是有变形缝则需要布置在较为隐蔽的位置，这样在获得良好的空间尺度感的同时，也会显得较为匀称，使设计的效果达到最佳。

3.1.2 地面工程施工

首先，要将基层的砂浆清理干净，再在基层上浇水湿润，同时刷一道素水泥浆，铺抹1:5干硬性水泥砂浆，然后将其刮平、拍实。其次，将地砖对纹铺贴，地砖背面刮抹掺量5%的107胶素水泥浆，要确保均匀刮抹，厚度要适宜。在地砖粘贴时，要敲平敲实，边铺贴边采用直尺来检查地砖的平整度、缝格平直、缝隙宽度等。最后，及时将地砖表面及缝内的砂浆擦干净。当地砖铺贴完成后，应做好成品保护，在地砖面层的砂浆结合层未达到强度之前，禁止人为踩踏。地砖铺贴完后，第二天要进行验收和检查，如果发现存在空鼓现象，应及时整修处理。

3.2 立面工程

3.2.1 立面工程设计原则

（1）建筑的细部设计要与整体设计相统一。建筑美感体现在立面设计的细节以及各个细节形成的整体建筑结构的协调统一性，建筑整体的设计风格为细节设计指明了方向，奠定了细节设计的基调。因此，建筑师在建造过程中必须要协调细部设计与整体建造风格。

（2）建筑的细部设计相对独立于整体建筑。建筑的细部设计具有相对的独立性，它独立于整体建筑，在局部范围内形成了一个整体。细部设计具有多种多样的方式，在细部设计过程中可以充分运用色彩的搭配、各部分的比例等，通过细部设计深化整体建筑风格，将设计师的设计理念更加直观的传达出来。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.2.2 烤漆玻璃墙面施工技术

本工程部分墙面采用烤漆玻璃饰面，玻璃采用钢化烤漆玻璃，厚度为8mm。要考虑到玻璃安装牢固性和可靠性。采用龙骨钢构件，在进场时，要出具出厂合格证、材质证明等。墙面烤漆玻璃施工工艺流程如下：测量放线→钢底架安装→烤漆玻璃加工→玻璃安装→墙面清洗、验收。

（1）测量放线

在烤漆玻璃墙面的施工前，考虑到墙体施工允许误差小、精度高，因此，需要重新对施工轴线和水准点进行测量复核。首先，要使用水准仪将墙面水平和竖向控制线放出；并结合墙面烤漆玻璃分格，弹出烤漆玻璃分格布置线和龙骨位置线。其次，放线定位完成以后，要对标志控制线进行校核，确保龙骨位置和垂直度的准确性。

（2）钢底架安装

本工程电梯厅钢架竖向立柱及水平次龙骨均采用80×50×4mm镀锌方钢。竖向立柱采用E43焊条进行焊接，固定于天、地、墙，安装间距按照玻璃分格长度约为间距1800mm安装。水平次龙骨与结构之间连接，可以使用膨胀螺栓打在结构上。施工比较灵活，尺寸误差较小，容易保证位置的准确性，在实际施工中运用得比较多。次龙骨水平安装间距按照玻璃分格宽度约为间距1000mm安装。钢架要采用现场施焊方式，连接时要上下满焊连接。当钢底架安装完毕后，应全面检查中心线、表面标高等，隐蔽部分钢架须作防腐防锈处理。通知监理公司进行隐蔽工程验收后才能进行下一道工序施工。

（3）烤漆玻璃加工

玻璃加工，必须选择合资格的生产厂家。厂家根据现场进行尺寸排版，接着进行玻璃加工单编制，玻璃厂家根据加工单进行玻璃加工，为了保证墙面外观质量，防止玻璃会出现透底的现象，还特别要求厂家进行四层加厚釉料加工。加工完毕后直接运至施工现场进行安装。

（4）玻璃安装

本工程的玻璃固定没有使用传统的施工作法，直接用硅硐结构胶粘贴在镀锌钢板上，因而对结构胶的质量要求非常严格：结构胶不能有腐蚀性，不能腐蚀玻璃的底釉；硅硐结构胶的粘结力要强，整块大尺寸的玻璃粘贴不稳，会存在安全隐患，因此项目部对结构胶进行了专项送检。在烤漆玻璃安装时，我们主要按照从下向上的顺序进行安装。并按照设计要求，安装T型不锈钢收口条起到分格与收口的作用。用结构胶快速粘贴玻璃施工，工期明显缩短。

（5）墙面清洗、验收

墙面烤漆玻璃安装完成后，要及时对墙面及现场进行清理，清理完毕后要做好成品的保护，将施工完工资料报监理单位验收。

3.4 照明工程

3.4.1 照明工程设计

针对本次展馆项目中的照明方案设计，我们主要是将建筑内各个展馆的用电设备的电压，配电方式和建筑内电路走向考虑到方案中。依据展馆实际情况绘制电气平面图，明确在保证其他用电器材正常工作下，保证住户人身财产安全的情况下，照明设备的最高配电负荷。进行合理的配电设计，确定建筑物的照明负荷等级，根据等级确定配电方式，对于特别重要的负荷需要增设应急电源。

除了上述的问题之外，鉴于本次工程的举架较高，所以在对电气进行设计时也要注意供电电压并正确合理地选择相应的配电方式，能够使照明设备安全和照明质量得到保证。所以，在进行设计时，对于入户电源进线和出线回路也是要格外注意的。

3.4.2 照明工程安装

（1）灯具安装

每个灯具固定用的螺钉或螺栓不得少于2个，吊顶灯具热的重量超过在3kg时，则需要用螺丝进行固定。

吸顶灯采用木制底台时，安装人员则注意要在灯具和底台中间进行石棉或石棉板的塞垫。

对于重要场馆场所安装的大型灯具的玻璃罩的安装，要注意对其破碎后向下溅落进行防止措施的设置。

软导线吊灯一般用在室内灯具上，软线吊灯灯具重量在1kg以下时，采用软电线自身吊装，大于1kg的灯具则需要使用吊链，且软电线编叉在吊链内，以保证电线不受力。

室内灯具的引入线路做好防水弯，避免灯具内流入引水；若灯具发生积水情况，则要打泄水孔泄水。此外，还要注意对个金属构件进行防锈防氧化工作。

（2）配电箱（板）安装

①必须在施工用电回路和设备两级安装漏电保护器，总配电箱（配电柜）中要设置总漏电保护器作为初级漏电保护，末级漏电保护器必须装配在开关箱内。

②照明配电箱（板）安装高度：对于无分路开关的照明配电箱（板），底边距地面≥1.8m，带分路开关的配电箱（板），底面与地面间距控制在1.2m左右。

③配电箱内装设螺旋式熔段器，其电源应接在中间触点的端子上，负荷线接在螺纹的端子上。

（3）插座安装

①当交流、直流或不同电压等级的插座安装在同一场所时，是要设置明显标志加以区分的，且必须选择不同结构、不同规格和不能互换的插座；配套的插头应按交流、直流或不同电压等级区别使用。

②凡为携带式或移动式电器用的插座，单相者直用三孔插座，三相者应用四孔插座。其接地线与或零线必须要连接牢固。两孔圆插座不得使用。

③对于活动场所的的所有插座，都要使用安全插座进行电源连接。

4 设计体会

通过本次展馆设计施工一体化的实践，笔者感受到建筑行业确实需要整合全产业链的资源，互相密切配合，对施工计划及工序穿插进行合理安排，在确保工程的工程质量的同时，还有助于促进建筑设计效率。总而言之，设计施工一体化必然会是装配式建筑发展的必然趋势。

5 结束语

文章以城市规划展示馆施工的具体事例进行了探析，对其施工中的重难点和技术问题进行了阐述。希望本文的论述能够为今后的相关类似工作施工技术提供参考。

参考文献：

[1]苏州市吴中展馆规划展示馆装修布展设计与施工一体化组织计划书[Z].2016

[2]李海艳.建筑及室内一体化设计分析[J].城市建筑，2013（18）：15.

[3]林向东.住宅建筑与室内设计一体化的实践与体会[J].中华民居，2012（1）：62-63.

[4]董慧娟，梁文.住宅室内设计与建筑设计的一体化[J].山西建筑，2010（36）：5-6.

论文作者:张裕龙

论文发表刊物:《防护工程》2017年第7期

论文发表时间:2017/7/26

本文来源: https://www.lw33.cn/article/717d5bfb4fe405bfa0d457ae.html