# 体育场泛光照明安装技术论文_袁伟

中国建筑土木建设有限公司 北京 100068

摘要：本文简要介绍了某体育场项目泛光照明的实施情况，重点对前期点光源品牌选择及安装过程中易发生的问题进行了总结。本工程的点光源数量全国第一（39.8万颗）、施工及调试难度大，故本工程的成功案例，能够为其他类似项目提供有益借鉴。

关键词：幕墙穿孔铝板 点光源 安装 调试

一、工程概况

体育场钢筋混凝土框架，二层为幕墙穿孔铝板（点光源安装区域）。地上3层，斜看台为2层，局部出屋顶1层。本工程看台板（包括踏步）、栏板及平台外挂饰板，均采用预制混凝土构件。

二、点光源选择

此项工作主要目的是通过对点光源技术参数等进行准确选型，来减少故障率以达到符合设计要求的泛光照明整体效果。

主要技术参数

三、现场安装及调试

根据本工程体育场穿孔铝板的排版及穿孔率大小，在点光源安装之前需要进行精准的点光源排版及施工完后的调试工作。

施工准备

点光源灯具的安装位置为体育场二层幕墙穿孔板，安装方式为嵌入型。确定好安装点光源所需的材料，做好材料采购计划，点光源到货后进行外观检查和照明检查。

技术准备

核对施工图，确认安装方式符合设计及规范要求，并进行安全技术交底。

人员组织

技术人员、安全员、质量员、施工员、施工班组。

点光源安装流程

1、安装流程

幕墙安装完成验收合格→LED点光源检查→光源安装固定在幕墙→接线（电源线、信号控制线）→电气检查测试→调试→通电测试

2、安装细节

2.1、按照施工图纸将灯体固定在幕墙穿孔板上，样板区域为2-33轴至2-34轴。点光源灯体外罩为硅胶材质，固定点光源时，利用硅胶的弹性将点光源灯体镶嵌于幕墙穿孔板上。

排版图

2.2、连接好电源线和信号线，注意供电电源同LED点光源的工作电源相符合。电源线及信号线与点光源的接线进行锡焊加固，接线处用外套带胶热缩管进行防水处理。

2.3、按照施工图纸敷设好线管及电线、电缆。

2.4、按图中的回路给电缆、电线、网线贴上标识。电缆标识在电缆的入口处安装，电线标识在控制板檐槽，拉盒，插头和接线盒的每个导体及各个负荷连接点或控制配线终端处设置电线标识。标识完后逐设备、逐回路与设计图纸核查，确定完全正确。

2.5、检查灯体与控制器之间的信号线是否正常连接，控制器的电源线是否连接正常。

2.6、点光源灯光效果调试。

四、安装注意事项

4.1、开关电源的输出的每一路视具体情况平均负载。

4.2、勿带电作业，并注意灯的供电是直流电12V，不可用交流电5V、12V、24V、或是直流24V。所有的线全部接好后，检查信号线与电源线，检查接线接头处是否有碰线，是否用防水胶布分开缠紧。

4.3、信息线有没有接反、接错，即查灯的信号线是否与下一个灯的信号线一一对接，是否与控制器的信号端子一一对接，

4.4、控制器的数据及地线两个端子要与灯的信号线及负极线一一对接。

4.5、灯正负极有没有接反或接错到信号线上了或是灯的正负极是否一一对接。

4.6、控制器上的信号压线端子有没有压接好，因为控制器的接线端子是采用螺丝压线连接，所以检查是否接触上。

4.7、220V交流电有没有接通，与开关电源相接的有没有接错，确认检查之后，再通电测试。

参考文献：

[1]《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2015）

[2]《民用建筑电气设计与施工照明控制与灯具安装》（08D800-4）

[3]《城市夜景照明设计规范》（JGJ/T 163-2008）

[4]《低压配电设计规范》（GB50054-2011）

[5]本工程《体育场泛光照明专项施工方案》，中建八局黄石奥林匹克体育中心项目部，2017年

论文作者:袁伟

论文发表刊物:《基层建设》2018年第34期

论文发表时间:2019/1/15

本文来源: https://www.lw33.cn/article/71e67ad09b2c9ba21ef2ef0b.html