# 浅析超高层建筑中防火门的施工管理论文_刘锟

中国建筑第八工程局天津分公司 天津

摘要：近年来，超高层建筑中防火门施工管理问题得到了业内的广泛关注，研究其相关措施与方法有着重要意义。本文首先介绍了超高层建筑火灾的危害性，分析了防火门施工管理中存在的主要问题，并结合结合相关实践经验，从严把防火门消防设计审核关等多个角度，提出了防火门施工管理的有效措施。

关键词：超高层；建筑；防火门；施工管理

一、前言

作为高层建筑防火体系中的重要组成部分，防火门的关键地位不言而喻。该项课题的研究，将会更好地提升对防火门施工管理的水平，从而通过合理化的措施与途径，进一步优化其施工的最终整体效果。

二、超高层建筑火灾的危害性

1.火势蔓延快

高建筑物的排气道、电缆井、楼梯间等竖向井道中，若忽略防火分隔，或方法处理不当，产生火灾时，灾情短时间内会迅速扩大。据测定，火灾刚发生时，因空气对流在水平方向造成的烟气扩散速度为0.3m/s，火势猛烈后，由于高温状态下的热对流而造成的水平方向烟气扩散速度为0.5～0.8m/s，烟气沿楼梯间或其他竖向管井扩散速度为3～4m/s。

2.疏散困难

高层建筑的特点：一是层数多，疏散到地面时间长；二是人员较多，不易疏散；三是高层建筑火势蔓延极快，增加了疏散困难，甚至威胁到生命安全，火灾案例分析表明，在火灾中有一半人数以上是被烟熏死的。

3.扑救难度大

高层建筑起火时，受到多种因素的影响，扑救十分困难。例如：热辐射强、烟雾浓、火势向上蔓延的速度快，消防队员难以堵截；消防队使用的灭火及救护设施高度有限，因此室内消防给水设施是扑救高层建筑火灾的主要设施。当火势扩大，形成大面积火宅时，室内消防水量不足，需要利用消防车向高楼供水，但消防水带耐压能力常常不能适应需要，此外，建筑物如果没有安装消防电梯，消防队员因攀登高楼体力不够，不能及时达到火层进行扑救，消防器材也不能随时补充，均会影响扑救。

三、防火门施工管理中存在的主要问题

防火门因为其功能用途被人们广泛用于保护人们生命及财产安全还有安全防范方面，因此做好防火门的管理工作自然责任重大。但随着主管和客观原因，防火门管理中存在的问题愈发凸显，这也使得人们对防火门的性能和作用产生了很大的怀疑，造成了很大的负面影响。

1.防火门使用材料不合规范标准以及门扇厚度不达标

在防火门的规范标准中，木质防火门其采用的安全标准门扇骨架则要使用柳铵材质的，但在实际生产过程中大多生产商为压缩成本都采用的价格相对较低的松木和杉木来充数，这样一来木质防火门的防火性能大打折扣。对于防火门其门扇防火板其材料标准则应采用耐火性较好的材料如无碱玻纤布、无纺布板，但实际生产中为了降低成本，多数采用了强度特别差以及遇高温就会开裂的高碱玻纤布、中碱玻纤布等材料。在对门框和门扇的材质防火处理上也不按照合格要求甚至有些生产商直接不给予防火处理。有的生产商则采用将门框侧面厚度减少的方式从而缩减填充物和材料，直接导致防火隔热作用降低。

而在钢质防火门的生产过程中，将其使用冷轧钢板1.6毫米标准厚度偷偷降低到1毫米到0.8毫米，也不按规定对门框安装填充沙浆。安装建筑规范汇总及防火门的使用合格标志，要求一扇防火门的厚度要求至少应该是6厘米以上，而实际生产中的防火门厚度仅仅5毫米甚至5毫米不到。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.对安全门与防火门功能和作用认识不够

对于高层住宅建筑物的防火规范有明确规定，十一层以下的单元住宅可以不设封闭楼梯间，但对开向楼梯间门户应设乙级防火门，开启方向要对着疏散方向，将设置在变形缝周边的防火门开启方向放在楼层较多这一边，这样既能利于人员疏散还能正压送风，对发生安全隐患人员的安全疏散通工作有很大的帮助。有的业主对防火门和安全门作用和功能区分不当，在防火门外设立防盗门，或者直接将防火门换成防盗门，这些做法都很大程度上降低了火灾发生时人员疏散的安全性。

3.对防火门中自动闭门器的保护措施不够

防火门在生产过程中使用材料和缩减材料造成防火门自动闭门器出现故障，以及由于防火门使用年限过长又未对其自动闭门器维修养护，自动闭门器的弹性失灵，导致打开后不能自动闭合，在火灾发生时，人们通过这类防火门疏散逃生时，人员通过后不能及时闭合，让火灾中产生的有毒气体和烟雾快速扩散，也对人们的安全疏散带来了重大安全隐患。

四、防火门施工管理的有效措施探讨

1.要严把防火门消防设计审核关

在建筑设计中，必须正确理解国家标准和规范的规定，严格设计要求。在主要的疏散通道、防烟楼梯间、消防电梯前室，不得采用防火卷帘代替防火门使用；在走道上设置的起防火分隔及双向疏散作用的防火门、电梯与楼梯间合用前室通向走道侧的防火门以及建筑内必须开设的由一个独立防火分区通向另一个防火分区的防火门都必须设置自动闭门装置，并且这些自行关闭防火门的闭门装置应能与火灾自动报警系统联动。

2.要加强建筑施工、验收环节的消防监督

建设和施工单位应当按照消防设计审核合格或者备案的消防设计文件组织施工，防火门必须使用合格的消防产品，公安机关消防机构要定期对施工现场进行监督检查，发现擅自改变消防设计进行施工或擅自降低消防施工质量的行为要依法责令改正并对责任单位进行处罚，坚决防止“边设计、边整改、边施工”的“三边”工程的产生。对依法申报消防验收的建设工程，公安机关消防机构应当依照《建设工程消防验收评定规则》要求对已经消防设计审核合格的内容组织消防验收。对防火门等消防设施要对照子项的验收检查评定内容要求逐项进行检查评定，对单项不合格的工程不得通过验收，不符合检查评定标准要求的防火门不得投入使用。

3.要加大对防火门产品的监督管理力度

自2008年1月1日起，我国对防火门、灭火器、消防应急灯三类产品已全面实行消防产品身份证制度，各级公安机关消防机构均已配置了公安部消防产品合格评定中心研制的消防产品跟踪管理系统。消防产品事关人民生命安危，公安机关消防机构要充分利用消防产品跟踪管理系统大力开展消防产品监督管理工作，对建设工程安装、配置的防火门、灭火器、消防应急灯具，认真检查其“身份证”，对未加贴“身份证”标识的，不得销售、采购和使用，严防假冒伪劣防火门产品进入使用领域，从源头上消除火灾隐患产生。

4.要切实加强对防火门的维护管理

为充分发挥防火门防火隔烟的作用，在使用防火门过程中，一是要求建筑的物业管理单位或场所经营单位加强对防火门等消防设施的日常维护管理，定期对有联动功能的防火门等设施进行检查检测，确保其随时好用；二是要提高使用人员的消防意识，加强其对消防设施功能的了解，杜绝人为损坏防火门构件的行为；三是必须按规范要求配置防火门释放器或温控释放装置，使防火门能定位开启，方便人员行走，在火灾时能自动准确复位。

五、结束语

综上所述，加强对超高层建筑中防火门施工管理的研究分析，对于其良好施工效果的取得有着十分重要的意义，因此在今后的防火门施工过程中，应该加强对其关键环节的重视程度，并注重其具体实施措施的可行性。

参考文献：

[1] 陈青唐.某超高层建筑消防给水设计[J].黑龙江科技信息.2014（09）：88-89.

[2] 刘巍.超高层建筑电梯交通设计[J].四川建筑.2015（02）：115-116.

[3] 陶李华，伍卫军，徐亮.超高层建筑人员安全疏散探讨[J].消防科学与技术.2015（10）：60-62.

论文作者:刘锟

论文发表刊物:《基层建设》2016年19期

论文发表时间:2016/11/24

本文来源: https://www.lw33.cn/article/72bb7188c020cc381bd7707c.html