# 不同厂家主变压器差动保护原理差异化分析及调试方法探究论文_周灜,彭丽丹

云南电网有限责任公司昆明供电局 云南省昆明市 650000

摘要：电流差动保护作为电力系统中变压器的主保护，对于保障系统及电力设备的安全稳定运行具有重要的意义。由于变压器电流差动保护原理较为复杂，并且不同厂家生产的主变差动保护在原理上有一定差异，造成继电保护工作人员在现场调试过程中方法不明确、混淆保护原理，不利于调试工作的顺利进行。

目前，应用最为广泛的主变保护型号为PST-1200系列和PCS-978系列，本文将对这两种主变保护中差动保护的原理及调试方法的差异化进行分析。

关键词：主变差动保护；相位校正；幅值校正；差流公式

The analysis of the principle differential and debugging method of main transformer relay protection devices from different manufacturer

Zhou Ying、Peng Lidan

（Yunnan Power Grid Co.，Kunming Power Supply Bureau，Yunnan Kunming，650000）

Abstract：As the main relay protection of the transformer，current differential protection is very important for the safety and stability of our electric power system. Because of the complexity of its principle and the differential between different devices from different manufacturer，many electricians find it difficult to debug the current differential protection device during their work.

Nowadays，the most wildly used transformer protections are PST-1200 and PCS-978，now we will make an analysis of the principle differential and debugging method of the two styles transformer protections.

Key words：transformer current differential protection；phase correction；size correction；differential current formula

0 引言

变压器差动保护属于电气量保护，其判别故障的基本量为“差流”：Id。即差流为0时，保护认为是正常状态或区外故障状态，差流大于一个整定值时，保护认为发生了区内故障。

4 两种装置差动保护的调试方法

差动保护的调试需要围绕保护装置的差流计算公式、制动电流计算公式和差动保护动作特性方程进行计算，难点在于确定试验线接线方式以及计算出所需加的试验数据。由于PST-1200与PCS-978的差流计算公式不同，因此两者在调试方法上也有区别，导致现场调试人员往往混淆两者的调试方法，造成保护功能调试不出。

4.1 PST-1200差动保护的调试方法

首先要确定试验接线方式。方法是抓住差流计算公式来找接线方法。例如对于Y0/d11接线变压器，从差流计算公式可以看出高压侧某一相电流会同时影响着两相的差流，例如A相电流会同时产生A、C相的差流。因此调试中为了消除A、C相的差流，需要在低压侧的A、C相也加入试验电流。此外，由差流计算公式还可以看出，高压侧A相电流在参与A、C相差流计算时相位相反。由此可以确定一种试验接线方式：高压侧加A相电流I1，相角为0度；低压侧加A、C相电流I2，其中A相加180度，C相加0度。

其次要计算所加试验量的大小。方法为：

1）确定试验点：由PST-1200的差动保护动作特性折线方程，确定一个试验点。例如想要校验临界动作点，则选取一个合适的Iz值，带入折线方程求得，即可得到一个临界动作试验点（Iz，Id）；

2）化简差流计算公式及制动电流计算公式：先计算各侧平衡系数，带入差流计算公式，并根据试验接线方式进行化简。最后得到由化简后的差流计算公式及制动电流计算公式组成的联立方程；

3）将临界动作点带入联立方程，得到一个未知量为高、低压侧所加电流I1、I2的二元一次方程组，解方程组就可以得到所需加的试验量I1、I2，即加量方法为：

4.2 PCS-978差动保护的调试方法

首先同样要确定试验接线方式。例如对于Y0/d11接线变压器，从差流计算公式可以看出低压侧某一相电流会同时影响着两相的差流，例如低压侧A相电流会同时产生A、B相的差流。因此调试中为了消除A、B相的差流，需要在高压侧的A、B相也加入试验电流。此外，由差流计算公式还可以看出，低压侧A相电流在参与A、B相差流计算时相位相反。由差流计算公式还可以看出零序电流对差流计算也有影响，因此要设法使自产零序电流为0。由此可以确定一种试验接线方式：高压侧加A、B相电流I1，其中A相加0度，B相加180度；低压侧加A相电流I2，相角为180度。

其次要计算所加试验量的大小。方法与PST-1200的计算方法一致，区别只在于两者的计算公式不同而已。

5 结语

本文围绕PST-1200与PCS-978两种变压器保护装置的差流计算公式，分析了两者差动保护原理的差异性及同一性，并进一步探究了由差流计算公式推导差动保护调试方法的过程。对今后变压器差动保护的调试工作有一定的指导意义。

参考文献：

[1] 国家电力调度通信中心，国家电网公司继电保护培训教材[M].北京：中国电力出版社，2009：389-411.

[2] 上海市电力公司，继电保护实操技能竞赛实例解析[M].北京：中国电力出版社，2011：223-256.

论文作者:周灜,彭丽丹

论文发表刊物:《基层建设》2017年第36期

论文发表时间:2018/4/8

本文来源: https://www.lw33.cn/article/72cfb679ce1c4c83fdbf59c6.html