# 10kV及以下架空配电线路因自然灾害发生倒树造成倒杆断线的防范措施论文_陈星合,雷波

贵州电网有限责任公司贵阳息烽供电局 贵州息烽 551100

摘要：随着社会经济的发展，人民生活水平的日益提高，对电力的依赖和需求越来越高，提高供电可靠率就成了当前电网企业的重要工作。然而从运行分析中可看出因自然灾害发生倒树造成倒杆断线线是影响供电可靠率的一个重要原因，同时也是影响配电线路运行成本的主要因素。所以采取可行的措施来控制在雷暴雨、大风、冰灾等恶劣天气发生树木倒向线路，是架空配电线路运行管理工作的重点。

关键词：架空配电线路、自然灾害、倒树、倒杆断线、防范措施

1引言

近年来，随着经济发展和人社会的需要，供电可靠率已成为电网企业工作的核心和重点。然而在电网企业所管理的输、配电线路中，10kV及以下配电线路发生故障的几率又较高，从10kV及以下配电线路的故障统计与分析中又可以看出，倒杆、断线所影响的停电及抢修时间最长，是影响10kV及以下配电线路供电可靠率最为严重的故障。又从倒杆、断线的原因分析中可看出，树害所占比较大，特别是农村配电线路，因受地理、地形、农村建筑物无规划等诸多自然条件的影响，很多配电线路不得不从自然林区、重点防护林区、特种用途林区及古树名木、农村房前屋后的果树竹林等地段通过，另外底寨供电所供电辖区内的西山、青山两乡的森林覆盖率都在45%以上。因此在大风、雷暴雨、冰雪凝冻等自然灾害天气，树害就成了配电线路倒杆断线的罪魁祸首。所以对森林覆盖率较搞的地区，如何采取措施防范树害，提高配电线路的供电可靠性和降低配电线路的运行成本的重要性和必要性非常之大。本人结合这几年来在对配电线路的运行管理中的分析及其采取的一些有效措施，在此谈谈一下体会。

2对2007年到2009年本人所在供电辖区内的树害统计及故障停电统计分析

2007年：2007年3月20日10kV息小线青马线36号杆至41号村因大风吹断一根距线路水平距离10米的直径为300毫米的枫树倒向线路，直接砸在38号杆上，砸断电杆6基，造成10kV息小线主线停电3小时，影响停电时户数15000时户，该支线停电36小时，停电时户数为29880时户。同时影响西山乡政府停电3小时，青山乡政府停电6小时（用临时发电机供电30小时）。2007年5月18日，因雷暴雨，造成距10kV息拖线西山支线16号杆水平距离8米处的一根直径为400毫米的桦树翻根倒向线路，砸断电杆2基，造成10kV息拖线主线停电4小时，该支线停电20小时。2007年6月12日，因雷直接击在一要上百年的砂糖树上，造成一直径为200毫米的树枝砸在10kV息小线尖山线线45号杆与46号杆间的导线上，造成断中导线断线，45、46号杆严重倾斜和严重的横向裂纹。2007年6月12日，10kV息拖线50kVA田丰配变因雷暴雨倒树造成0.22kV低压线路短路而烧坏。2007年7月23日，因连续暴暴雨张水，10kV息拖线黄泥田配变台区I回17号杆外的一根梧桐树根部受水冲而翻根倒向线路，砸断电杆7基。

2008年：在2008年年初，因受凝冻灾害的影响，底寨供电所辖区内共发生倒杆高低压836基，直接经济扣失近千万元。从当时的现场统计分析可看出：因导线覆冰冻过重或其它造成倒杆32基，占比3.8%，树木因覆冰过重而倒向线路砸断的电杆804基（线路因覆冰已基本达到受力极限，通常一根倒树能造成一个耐张段或整条线路的全倒。），占比96.2%。在2008年年初的冰灾中，如果要不是因为树木因不堪冰重而倒向线路的话，10kV及以下的配电线路大面积倒杆断线停电及配变设备的损坏影响不会有如此之大，最少可以减少三份之二。

另外，在2008年的雷雨季节，在西山、青山两乡范围内的10kV及以下配电线路，因树害造成了故障停电5起，累计停电时户达5.6万时户，直接损失18万余元。

2009年：2009年5月6日，10kV息小线马粉寨支线3号杆到6号杆间因大风及雷暴雨导致一直径为450毫米的松树倒向线路，砸断电杆2基，造成10kV息拖线主线停电7小时，该支线停电28小时。2009年6月21日，10kV息拖线尾乍配变台区I回5—1号杆至5—2号杆导线上方的一直径150毫米的核桃树枝，被雷击断砸在导线上，造成5—2号杆断杆，火零线绞在一起形成短路，烧坏80kVA配电变压器一台，影响该配变台区停电10小时，直接经济损失2万余元。2009年7月4日，10kV息拖线葫芦水配变台区II回10号杆至11号杆间因大风造成一根枇杷树倒向220V线路，砸断电杆一基，火零线绞在一超形成短路，烧坏50kVA配电变压器一台，影响该台区停电14小时2009年7月14日，10kV息小线土地堂配变台区I回8号杆号处一上百年的银杏树，因雷击加大风，造成一直径100毫米的树枝砸在线路上，造成火零线绞在一起短路烧坏30kVA配电变压器一台，影响该台区停电8小时。

三年来，因倒树造成的电杆、导线、配变等设备损坏的直接损失及抢修等各种费用上千万元。同时是故障停电中影响供电可靠率的最严重因素。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3防树害工作中困难与矛盾

自然灾害的不可预见性：在配电线路的日常运行维护工作中，虽然在平时的线路通道维护工作中，每年都花了很大的精力来砍伐新长起来的树林和修剪新生树枝，以保证电力线路通道的畅通，提高了线路的运行水平，但由于在大风、雷暴、冰雪等自然灾害的不可预见性，人跟本就无法知道在一年里会吹什么风向的狂风，雷会直接击在哪一棵树上，哪个地方一定会发生泥石流等，因此防树害成了配电线路运行管理工作中最难的工作之一，且是一项防不胜防的工作。

保供电与环境、林木保护共存：可能会有人提出，为了保证供电的可靠性，防止树林因自然灾害倒向电力线路造成停电，那何干脆把线路线路的通道砍伐宽度提高到2倍以上的树木高度，这不就可以不会有树害存在了。但从环境保护，森林保护的角度出发，这绝对是不允许的。如果是这样的话，那我们供电的所有村庄的树木将被全部砍光，线路通过的林区的林木将被大量砍伐，这从种以破坏大量的生态环境来作代价，是不可取的。

从上的树害统计与防树害的困难可以看出，线树矛盾是架空配电线路运行管理工作中最让人头痛的难题，架设绝缘线虽然已经解决了造成的漏电、树枝挂靠短路等问题，但还是不能解决倒杆断线的问题。所以如何防止倒树造成配电线路倒村断线成了供电管理企业一个重要课题和任务。

4成功经验启示：

在2010年元旦节，一朋友结婚，看见他新娘子绣的一幅迎客松的十字绣，我想去了前几年到过黄山时看到的迎客松的实景，想到了为了保护迎客松的完整性，防止长枝丫因风、覆冰、积雪等原因造成折断，迎客松最长的那根树丫是用铁丝将其栓住的。同时还想到了园林工作者对新移栽的大树，为了保证其稳定性，常用拉绳、顶杆等来控制，盘景师在造形时也常用细绳来人为改变枝杆的生长方向。让我对10kV及以下配电线路的防范树害措施有了新的启示：就是也给10kV及以下架空配电线旁有能因自然灾害造成倒向线路的树木加装拉线，控制其在发生自然灾害时不倒向架空配电线路。

5采取的具体做法与试点应用：

零星树木：（1）在架空配电线路直线段两旁零星棵树木，选择在与线路垂直的方向给树木加一根拉线，将树木拉向线路反方向。（2）在架空配电线路转角处零星树木，外角侧的只在其外分角线或平行于外分角线方向给树树加装一根拉线即可。而对长在内角侧的树木，则需要分析回装至少两根拉线，一定要确保在发生倒树时，其倒向只能是内分角线方向。

成片林木：当架空配电线路穿过成片的林区时，就可选择距线路较近且较为高大的树上的稍高于架空配电线路的树丫处架高钢绞线一根，并对选择挂钢绞线的树林加装拉线，将其拉向线路反方向即可。另外有林区结树木加装接线时可以直接在合适的位置选择其他树根作为拉线地锚，即省工又省料。

古树名木及高大果木：对于古树名木及高大果木，不但要保证其枝丫的完整性，还要从细心认真保护的角度来考虑，因此在保护过程中不但要考虑多方位的加装拉线（在加装拉线过程中要采取可靠的保护措施，防止损伤主干及枝丫，影响其原貌及其生长。），必要时还得采取对申向线路的枝丫加顶杆等多种措施。

在2010年1元到3月，本人就组织全所员工对供电辖区内10kV架空配电线路旁边在发现自然灾害时可能倒向线路的树木进行加装拉线的试点应用，共为配电线路沿线的树木加装了拉线45根，在10kV架空配电线路穿的林区加高钢绞线1300多米。

6收到的效果及结论

在2010年的大风、雷暴雨天气，2011年初持续20多天的的冰雪凝冻灾害及雷雨季节、2012年元月份持续的几轮低温凝冻天气，底寨供电所的10kV架空配电线路未发生过一起因倒树造成的倒杆断线事故，在2011年年初的冰雪凝冻天气，在个别林区也发生过一些中小树木因不堪冰重而倒断的情况，但由于有架设的钢绞线作为保护，防止了树木直接倒在10kV架空配电线路上。在自然灾害天气供电可靠率得到了很大的提高，同时还在很大程度上降低了架空配电线路的抢修和运行成本。因低压配电线路的量大，还未来得及全面的统计和安装拉线，在这两年也发生过倒树造成倒杆断线及配变设备烧损的事件，但停电时户数大大减少了。在以后的工作中继续做好对低压架空线路旁的树木加装拉线控制其倒向，倒树造成倒杆断线的问题将会得到很好的防范和控制。

此措施及方法可在全国范围内森林覆盖率较高的地区全面大力推广，特别是大风、雷暴雨、冰雪凝冻等自然灾害频发的区地，可以很好的防止倒树造成的10kV及以下架空配电线路倒杆断线事故，大大的减少故障停电时间和降低架空配电线路的运行、抢修成本，很好的解决困扰供电企业的线树矛盾。

7结束语

在开展该项工作过程中，得到了上级领导、当地政府的大力支持及当地林业部门的现场指导及帮助，在此要对他们深表感谢！在环境保护及森林保护提得越来越高的今天，要很好的解决好供电与环保的问题，得需要电力企业及社会各界的共同努力。当然如果在经济实力允许的情况下，敷设地下电缆线路是很好的解决重冰地区及台风地区供电可靠率的最好方法，但泥石流地区又不适用。本文在架空配电线的运行管理中以抛砖引玉为目的，希望能引起更多的思考及探讨。本文提出的措施、方法过于简单，不足之处请各位专家指正。

参考文献

[1]河南电力技师学院 编 配电线路工（适用于技师、高级技师）中国电力出版社。

[2]杨德林 编 配电线路（岗位技能培训教材） 中国电力出版社。

[3]中华人民共和国电力法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国森林法

[4]中低压配电线路运行规程、农村低压电力技术规程

论文作者:陈星合,雷波

论文发表刊物:《电力技术》2016年第10期

论文发表时间:2017/1/6

本文来源: https://www.lw33.cn/article/73357636a16be0d52d587012.html