# 建筑电气设计中的消防配电设计分析姚海明论文_姚海明

摘要：现阶段，人们对住房的需求日益增多，高层建筑拔地而起，在高层建筑设计中，电气设计是其重点内容，若在工程项目建造期间，消防工作规划不到位，那么将引起火灾事故，造成工程损失。而消防配电设计又是电气设计中的不可忽视的环节，消防配电设计质量对建筑电气性能的安全有着十分显著的影响，所以，在建筑工程施工期间，应结合建筑电气安全性设计要求，合理化部署火灾预警与联动控制。同时，采取有效措施保证消防配电线路设计的科学合理性，降低火灾事故概率，保障人们生命安全。

关键词：建筑电气；消防配电设计；原则

1建筑电气设计中消防配电设计的重要性

近年来，社会经济的发展速度不断加快，城市化进程也不断加快，城市高层建筑逐渐增多。高程建筑工程的不断增加对建筑电气设计提出了更高的要求，在建筑电气设计中消防配电设计至关重要，建筑的安全性直接影响着人们的生命财产安全。保证消防配电设计的科学性与合理性能够有效降低火灾发生的几率，并且能够在火灾发生时有效控制火灾，防止火灾进一步扩大，在最大程度上减小火灾造成的损失。总之，消防配电设计在建筑电气设计中非常重要，直接关系着建筑安全性，采取有效措施提升消防配电设计水平非常重要。

2消防配电设计原则

2.1线路保护原则

在消防配电设计的整个过程当中，必须要积极的做好线路保护工作。由于消防配电系统有着较强的特殊性，在很大程度上决定着消防配电设备的运行。如果发生火灾的话，须要确保消防配电系统的可靠性，即使发生火灾，也要处于正常的运行状态，更好的满足供电需求。在实际的铺设过程当中，要进行金属导管的穿射，同时要确保保护层的厚度大于三十毫米，要保证其具备不可燃烧性。如果消防系统配电线路铺设距离建筑物距离较近的话，要确保电缆具备较强的耐火性。为了能够最大限度的确保用电设备在发生火灾的时候的正常运行，做好对消防配电线路的保护工作，避免出现更大的损失。

2.2消防系统配电装置保护原则

在设置消防系统配电装置的时候，就可以将其设置在电源的进线处，同时要确保应急电源的配电装置和其他装置两者是分离的，禁止将其设置在同一处。与此同时，在配电装置上还应设置消防配电标识，进而更快的分辨出是否属于消防配电设备。要想确保消防配电系统的安全稳定运行，要科学合理的设置配电箱以及配电柜，确保两者的独立性，以此来有效的降低消防人员的管理难度。

3建筑电气设计中的消防配电设计

3.1配电线路敷设设计

在消防配电设计中，配电线路的质量和性能直接关系到系统运行的安全性，所以在设计中应使用性能较好，质量有保障的线路材料，一般采用电缆或铜芯导线。另外，在这一过程中还需控制线路的耐压值在450V以上。在配电线路敷设方式设计中，主要有明敷或暗敷两种方式，在选择敷设方式的过程中，要以工程实际为基础，选择合理的敷设方式，如采用明敷方式，则可使用密封式金属线槽或金属套管予以保护处理，并且做好防火孔洞的封堵工作。为了增强线槽与套管的耐高温性能，可在其表面涂刷一层防火材料。而采用暗敷方式时，要将线缆设置在不燃结构之中，并采取有效的套管保护措施。

3.2火灾探测器的设置

在消防配电设计中要根据工程的具体情况，对火灾探测器进行科学合理的设计与布设，保证火灾探测器覆盖整个建筑,关注楼梯间以及缓台等位置。如：火灾探测器在楼梯间的设置，楼梯间是非常重要的火灾逃生通道，也是掌握火灾情况的重要区域，无论是在敞开式楼梯间还是在封闭式楼梯间之中，都要对火灾探测器装置的安装区域进行单独划分，同时在选择火灾探测器的时候严格按照相关设计规范进行选择。保证火灾探测器设置的科学合理,能够在火灾发生时对火灾情况进行全面的掌握，为火灾救援组织提供信息，有效的疏散人群减小火灾损失。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.3自动报警系统设计

首先，在自动报警系统结构设计过程中，应逐一完善火灾警报装置、探测器、火灾报警控制器、火灾应急广播等组成部分。然后，对火灾探测器进行部署。即尽量选择感烟探测器，将其部署在发电机房、锅炉房、厨房等相对湿度大于95%的区域，就此对火灾中火焰做出迅速反应，控制火灾事故发生。其次，基于自动报警系统设计工作开展的基础上，应科学计算一个区域内需设置的探测器数量。即利用公式:N≥S/K·A，确定具体的探测器部署数量。其中，N为探测器数量;S为区域面积;A为保护面积;K为修正系数，在0.7～0.8之间。就此通过对探测器的科学规划，及时发现火灾问题，对火灾问题进行控制。但在具体的探测器部署时，为了满足自动报警系统设计要求，应保持其发射器、接收器之间的距离在100m以内，而探测器与侧墙之间的距离也应在0.5m～7m之间，就此达到火灾报警目的。

3.4采用专门的供电回路

消防配电设计，要按照要求使用专业的供电回路，因为发生火灾后，建筑消防装置会迅速启动，其可有效保护人员的安全。而火灾发生后设备无法正常供电，就会造成十分严重的经济和人员损失。所以要参照工程实际，设计专用的供电回路。此外，为了确保消防用电的可靠性及安全性，在消防配电设计工作中，可使用专用的蓄电池，其可作为应急灯具供电电源，且充满电后，确保其照明的时间在3h以上，并在火灾发生后，蓄电池可正常运行，不会出现严重的故障。

4建筑电气设计中消防配电常见的问题

4.1没有对电源监控设备进行设置

目前，在消防配电设计中,部分消防设备的电源箱内没有设置电源监控设备。众所周知电源监控设备的作用就是了解消防设备的实际运行情况，如果缺乏电源监控设备，那么消防监控人员就无法了解消防设备实际运行情况，存在安全隐患。特别是在高层建筑中，大部分发电机都没有设置电压检测仪及自动启动程序，所以在停电时只能采用手动方式，存在严重的安全隐患。

4.2供电设备不完善

在建筑电气设计中，为了保护消防配电系统，很多设计人员均会应用复式脱扣器，而在线路运行中，线路过载现象较为普遍，甚至引发消防设施瘫痪，出现严重的火灾事故。此外，一部分施工单位并没有严格按照相关规范的要求，使用共同电源设备为联动消防设备供电，无法保证设备的性能，最后出现了较为严重的安全问题。

5建筑电气设计中消防配电问题的解决对策

5.1科学设置电源监控设备

在消防配电设计中,必须严格按照相关规范，在消防设备电源箱中设置相应的电源监控设备，对电源监控设备进行定期巡查，保证电源监控设备始终处于良好的工作状态中。以此，能够实时掌握消防设备运行情况，消除安全隐患。

5.2合理选择供电设备

在消防配电设计环节，应结合建筑实际选择供电方式，确保应急电源与工作电源的独立性，从而科学设计消防供电系统。再者，若在消防配电系统设计中采取消防设备电源共用的方式，则需在消防设备末端配电箱当中设置两路能够自动切换的电源装置。而若在消防配电设计中采用了手动切换装置，则需将其设置在消防配电箱当中，以此保证在危急状态下手动装置可迅速完成切换工作。

6结语

随着现代建筑理念对建筑安全要求的不断提高，建筑电气消防设计成为建筑施工过程中不可缺少的环节新形势下，设计人员要严格按照相关建筑消防规范要求进行设计，不断提高和优化建筑电气消防设计水平，从而保障建筑功能的正常发挥，有效防止建筑物火灾的发生

参考文献：

[1]关于建筑电气设计中的消防配电设计探讨[J].陈尊光.智能城市.2019(13)

[2]建筑电气设计中的消防配电设计方案探讨[J].张玉强.建材与装饰.2019(24)

论文作者:姚海明

论文发表刊物:《城镇建设》2020年第3期

论文发表时间:2020/4/13

本文来源: https://www.lw33.cn/article/73c2743293c500a65946c552.html