# 水电站电气设备常见故障与处理方法杨恒飞论文_杨恒飞,

摘要：随着国家经济的发展越来越好，促进水利发电水平不断提高，水电站的数量也不断增加，运行过程中的自动化程度也大幅度提升。水电站中的电气设备包括配电装置、防雷保护以及高低压设备等，在水电站长期运行的过程中，如果电气设备出现故障，就会造成水电站无法正常运行，只有及时排除这些故障，才能使水电站恢复正常，提高运行效率。因此，在电气设备发生故障时，应立即采取有针对性的排除措施，保证水电站的正常运转，促进水利发电行业的发展。

关键词：水电站电气设备；故障；处理方法

引言

在人们的生产生活中，电力是必不可少的，中国的水资源丰富，建设水电站具有良好优势，因此，水电站是重要的电力供应源。水电站的日常运行中，需要使用众多的电气设备，因此，水电站的电力输出会在很大程度上受内部电气设备影响。要保障水电站作用正常发挥，就要确保其电气设备运行稳定，在日常工作中做好其运维工作，使电气设备处于稳定状态，水电站可以多发电、发好电。主要探究了水电站电气设备的运维策略，结合电气设备检修工作的特点，不断提升其检修技术工艺实施水平以及技术管理水平，使电气设备运维策略得以完善，能更好地服务于水电站建设中。

1常见故障

1.1母线故障

母线就是水电站整个系统当中最基本的连接装置，也是最基本的电气设备，它主要会出现接地短路等方面的故障。如果母线出现了故障，发生了接地短路，那么就会导致整个电气系统都停止工作。由于母线故障对于水电站的影响非常大，所以我们一定要全面监督母线的运行情况，保证第一时间发现故障并排除故障，并做好前期的预防工作。

1.2发电机故障

发电机出现故障的原因主要有两个，第一个是本体故障，第二个是励磁故障。本体故障相对励磁故障破坏性较大，严重的甚至会导致发电机高温变形或者震荡失灵，从而损坏发电机的内部结构，使之无法运行以至于完全报废，同时还伴有火灾等危险。励磁故障特指系统故障，比如发生PLA失灵的情况，运行不稳定的情况等。励磁故障会导致电机运行失败。

1.3互感器故障

互感器有电压互感器和电流互感器两种。当互感器出现故障以后，就会影响到水电站的正常作业，同时互感器还会出现错误的计算数值，这就会影响维护人员对水电站的电压、电流判断失误。而且互感器还时长发生物理故障，其中较为常见的问题有线路老化、线路开裂、线路中断以及线路接触不良等，这些问题都会影响互感器的正常运行。

1.4调速器故障

调速器的故障主要有三点。第一是电源转化器发生异常，当调速器工作时，电源转化器没有反应，而参数却显示正常，此时电源转化器就可能发生了断线故障。第二是开限和开度运动和实际指标不吻合，当调速器失去了平衡指示以后，就说明调速器发生了机械性故障。第三是主控单片机出现的故障，一旦单片机发生卡机现象，调速器的工作也就会发生异常，此时故障的原因就是因为单片机出现了电路故障。

1.5变压器故障

变压器是水电站的核心设备，但是变压器在实际作业的过程中非常容易出现故障。在水电站中，主要会出现以下两种故障。第一种是异响故障。如果变压器在工作中发生异响，且声音阶段性的变化，就说明变压器出现的故障不止一个，特别是变成嗡嗡声之后，就说明变压器已经超负荷工作，出现了超负荷故障或者是接触故障等问题。第二种是绝缘故障。在工作途中，如果绝缘设备有破损，就会影响到变压器的绝缘效果，使变压器出现自动放电的危险。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2水电站电气设备故障排除

2.1发电机故障的排除

对于发电机故障，需要根据故障不同类型采取针对性处理措施：第一，在出现绝缘故障时，需要对发电机组进行故障排查与检修，如果是电缆出现绝缘问题，需要在确定故障位置后及时更换出现问题的绝缘体。在检修过程中，需要关闭机组，待检修完成后再开启运行。与此同时，还要定期进行绝缘试验，保证绝缘体具有良好的绝缘性能。第二，在出现电压不足故障时，需要检查励磁线路，判断其是否存在短线现象，并且要检查电刷接触以及位置状态，如果以上检查均未发现问题，需要确定励磁线圈方向是否接反，保证其连接正确。如果电压表的读数为零，代表剩磁完全消失，需要及时采取充磁措施。在充磁的过程中，需要将励磁线圈正负端与充电电源正负端接触，与此同时，还要将励磁开关关闭，将励磁电阻值调整到最大，防止出现电压过高的现象。

2.2电抗器故障的排除

对于电抗器故障，需要根据故障不同类型采取针对性的处理措施：第一，在出现同期设备失效故障时，需要使用1.5mm2的导线将主变中心点接地，将地线引出至同期设备，根据实际情况增加并网角度，可以排除同期设备失效故障。第二，在出现中线电流不稳定故障时，如果发电机为并列运行，需要将负荷调整至平衡状态，保证负荷的协调与统一，避免出现中线电流不稳定的情况。

2.3调速器故障的排除

对于调速器故障，需要根据故障不同类型采取针对性的处理措施：第一，在微机调速器停止运行时，需要将微机调速器复位，查找故障所在位置并及时排除。与此同时，在对微机调速器进行保养时，可以通过仪器检测故障所在位置，对出现的故障进行修复。第二，在出现指示仪表不准确故障时，需要对故障现象进行详细的记录，在机组停止运转后进行全面的检查，对存在故障进行维修。第三，在出现电液转换设备停止工作故障时，如果为电器故障，需要通过主控面板将电液转换设备切换为手动操作，在系统停止运行后对故障进行排查与检修。如果为机械故障，需要通过主控面板将电液转换设备在手动与自动方式间反复切换，并在维修保养过程中做好相关部位的清洗，能够有效地排除故障。在将水电站电气设备故障排除后，需要在发电机组使用前进行预试验，保证所有试验项目合格后再进行满负荷发电72h，在确定机组运行过程中的所有参数均符合设计要求后，才能允许并网发电。只有这样，才能有效降低水电站电气设备故障发生概率。

2.4母线排故

以铁磁谐振为例:当谐振接地短路后，要迅速切断和母线连接的互感器，使用其它电气设备，改变母线的状态，干扰母线的谐振运行。结合此类故障，要对母线故障区域进行设备检查，按照检查顺序将母线开关暂时中断，并切断互感器，然后再寻找故障点。

2.5互感器排故

在互感器出现故障后，重点要结合互感器的电流指示分析互感器的故障原因。并且要检查二次开路，先排除二次开路中的故障。同时为提高排故效率，可对二次电流的数值适当减小，以此确定断线位置进行排故。此外，接触不良、电压不稳和断线时，要结合规章制度进行处理，以防互感器故障扩大。

结语

总之，在我国水利事业的不断发展中，水电站的安全建设与稳定运营显得尤为重要。特别是在电气设备排故方面，相关维护人员要做到及时高效、保证质量、确保安全，从而全面提升水电站的高效生产。

参考文献

［1］尹一松，董武．解读如何提高水电站电气设备的可靠性［J］．山东工业技术，2019(13):173．

［2］司进龙．浅析水电站电气设备的常见故障与排除［J］．智能城市，2018，4(23):160-161．

［4］叶四海.水电站电气设备安全运行与故障检修［J］.数字化用户，2019，25（3）：144.

［5］尹玉梅.水电站电气设备检修技术与运行维护思考［J］.中国科技投资，2018（34）：93.

［6］肖书宝.水电站电气设备故障问题解析［J］.中国科技纵横，2019（4）：183-184.

［7］宋燕华.探究水电站电气设备的运维［J］.建筑工程技术与设计，2019（22）：1287.

论文作者:杨恒飞,

论文发表刊物:《中国电业》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/26

本文来源: https://www.lw33.cn/article/74da2b736c572f790edd4f94.html