# 高层建筑物防雷装置检测的方法探讨论文_吕学东

（天津市防雷技术中心第三分中心 天津市 301700）

摘要：在自然灾害中，雷电危害属于最严重自然灾害之一。根据相关数据研究发现，全球每年因雷击身亡的人数有上千人，而雷电危害所造成的直接经济损失更是高达数十亿。经济建设带领建筑市场愈加繁荣，为了解决城市用地不足问题，高层建筑物成为开发商的选择。为了避免高层建筑物遭受雷电危害，通常会在高层建筑物顶部安装防雷装置。但经过时间、环境等因素的影响，高层建筑物的防雷装置检测也经常出现一些问题。基于此，本文就高层建筑物防雷装置检测的方法进行了讨论。

关键词：雷电；高层建筑物；防雷装置；检测

1对高层建筑物特点与雷电危害的分析

1.1高层建筑物的结构特点

在高层建筑物中，通常会选择钢筋混凝土结构、全金属框架结构。而为了起到避雷作用，在钢筋混凝土结构中，会以地梁、桩基等建筑内部结构当做接地装置。利用建筑物本身结构进行防雷，能够减少防雷措施成本，提高建筑物自身的利用率。

1.2高层建筑物雷电危害了解

高层建筑物通常是指超过10层或高度高于28m的建筑物。通常高层建筑物遭受雷电危害分为两种：第一种是雷电直接接触到高层建筑物时所产生的热效应与电动力作用对周围环境以及建筑体造成的损坏。第二种是雷电在放电过程中所产生的强大电流会出现静电感应与电磁感应。雷电放电危害具体可能出现以下危害。

第一，当高层建筑物遭受雷击时，雷击所带电力会通过建筑物释放出加大的电流。过大的电流可能会引起高热、高温反应，当雷击严重时甚至有可能导致电路出现燃烧现象，造成建筑物内部或附属物品的损毁。第二，当高层建筑物遭受雷击后，雷电在放电过程中会产生强光和强烈的热量，由于温度过高可能造成雷击附近空气产生空气冲击波，对高层建筑物附近物品造成瞬间损毁。第三，在雷电击中高层建筑物的瞬间，可能会产生高压、静电现象，当接触通讯广播登陆或者相关电力线路时，不仅会损坏线路，甚至可能会致使连接设备出现损坏。

2高层建筑物防雷装置检测所面临的问题

2.1防雷装置检测的测试点选取问题

在高层建筑物防雷装置检测中，需要对建筑物顶端的对接闪器与建筑物防雷装置引下线、接地体进行检测，根据高层建筑物的设计、防雷装置实际类型规定进行测试点选取。但是在高层建筑物防雷装置检测测试点选取时，施工人员为了能够尽快完成施工任务，部分施工人员仅仅在高层建筑物顶部做一圈普通、明显可见的避雷装置，以此来应付竣工合格检查任务。但在实际应用中，部分高层建筑物所施工的避雷带没有真正与引下线连接，也没有完成接地工程。因此，会增加高层建筑物的危险性，当建筑物遭遇雷击时不能起到避雷作用，容易引起安全事故。

2.2防雷装置检测的漏检漏项问题

对高层建筑物防雷装置的检测一个重要内容就是确保检测中没有漏检漏项问题，例如为了解雷电的侵入路径，对所有高层建筑物所有外来金属管线予以彻查检测，并在其与雷电防护区交界处采取电位连接工作，掌握所有雷电的进入线路，预防雷击事故的发生。但目前相当一部分检测工作没有开展对金属管线的连接与检查作业，同时防雷装置所在高层建筑物也常会因翻修改装等原因出现新的设备线路，使得检测工作的漏检漏项问题突出。并因线路设备不在防雷装置保护区内诱发雷击灾害，危及高层建筑物与住户安全。此外，较多检测单位也没有进行对防雷装置所在高层建筑物环境的电磁屏蔽检测工作，但雷电磁场对高层建筑物电子信息系统有着巨大的影响，不加以检测与防范，会造成高层建筑物电子信息系统的紊乱，影响其功用发挥与住户生活工作。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.3防雷装置检测打桩点选取问题

在对高层建筑物防雷装置检测操作过程中，根据打桩点的选取位置不同，会直接影响防雷检测结果数据，造成检测所得接地电阻值与实际电阻值出现较大差异，影响对高层建筑物避雷功能的判断。在对高层建筑物防雷装置检测打桩点选取时，不能随意进行选择，应当根据相关规范对接地桩的位置进行设计。在选择接地桩位置时，应当充分考虑到电流极点、电压极点问题。除此之外，在选择打桩点位置时，还需要尽量选择能够避开电磁干扰的地方，选择周围环境开阔、平坦的地点。不能将电台等存在电波发射干扰区域选择为接地点，有可能造成广播发射高频信号对检测打桩点产生电磁脉冲攻击，导致防雷装置检测所得数据出现偏差。

3高层建筑物防雷装置检测方法探讨

3.1接地电阻的检测方法

接地电阻数值直接影响着高层建筑物防雷装置的接地质量与稳定性，并对防雷装置的功用发挥产生影响。而对防雷装置接地电阻数值的检测，被测接地极、仪表电压极与电流极三者之间间距与位置的结果、变动都会对其检测产生巨大的作用与改变。例如电压极和被测接地极之间的间距若过近，则检测出的接地电阻数值会比实际接地电阻值更小，造成测量误差影响防雷装置的接地效果。同时接地电阻数值的实践工作一般还会受所处地域气候条件与现场路面、临近建筑物的影响与作用，造成电流极与电压极的设置位置难以符合预先设计的地点标准，使得电流极与电压极位置极不固定，且相互之间距离也难以把握，影响接地电阻数值的准确检测。对此问题一般是确保电压极线与电流极线之间有一个超出30°的夹角，其各自长度至少大于30m与10m，以保证电流极与电压极相互的间距与位置，提升防雷装置接地电阻数值的检测精度。如若实践工作中夹角不能满足上述要求，可对电压极线与电流极线的长度再度加长，让接地电阻的检测值能符合实际电阻数据。

3.2暗敷引下线电阻值的检测

暗敷的引下线，其电阻较难检测，现阶段的高层建筑物一般都是利用混凝土柱内主钢筋作为自然引下线。老的建筑物一般都设断接卡，新建的高层建筑物与接地装置有的不设断接卡，规范要求检测引下线电阻应在未接接闪器前测量。这时引下线等效于开路的支路，在实际检测中都是在防雷设施完全建好时检测．一般不会将接闪器与引下线断开去测量。而所使用的检测仪器一电阻测量仪，检测出的电阻是整个接地系统的电阻而不是测量点的接地电阻。我们在实际测量中不能满足上述要求时，可采用接地极与电流极间距尽可能选择大一些：将电压极在E与C的连线中点附近，沿直线方向移动3次，每次移动距离为一小段距离．若3次所测结果接近，说明电压极已布置在零电位面上，则测量结果正确。

3.3防雷装置应该实行定期定点检测

防雷装置特别强调可靠性，防雷装置的检测是各级防雷检测机构的主要工作，也是整个防雷装置安全性能检测工作中的一个重点，任何一个部位存在检测上的疏忽，都有可能引起雷击事故。因此必须加强高层建筑物防雷接地的定期检测，以有效保证其防雷安全效能。一般情况下，去年在哪根引下线那个点测量，今年还应该在那个点测量，这样不仅方便于经常性测量，还可通过数据的比较分析，及时发现问题，以确保高层建筑物防雷装置的安全有效。

4结束语

高层建筑物防雷装置属于一个系统化工作，在对高层建筑物防雷装置进行检测时，需要对建筑物整套防雷系统进行检测，而不是针对某一个设备、线路进行检测。由于高层建筑物雷击危害会给建筑物中的电器、线路甚至人员造成危害，因此，必须加重对高层建筑物的防雷装置检测工作。在实际开展高层建筑物防雷装置检测工作时，高层建筑物管理人员需要正视问题，提高检测人员专业素质，选择适当的检测仪器进行检测，确保检测数据合格，能够真正起到避雷作用。

参考文献：

[1]浅谈防雷检测工作中的几个技术问题[J].张建军，岳建强，余兵.贵州气象.2010（01）

[2]探讨如何做好防雷装置定期检测工作[J].郭晋，陈洪奇，李立.吉林农业.2013（03）

[3]防雷装置的检测及问题分析[J].孙骞.山东气象.2013（02）

论文作者:吕学东

论文发表刊物:《电力设备》2017年第22期

论文发表时间:2017/11/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/7500f8303fac10570412ec60.html