# 风力发电并网对电力系统电压稳定性的影响分析论文_苍春连,徐英丰

国网黑龙江省电力有限公司大庆供电公司 163458

摘要：风力发电机组在与系统并列过程中会产生电压波动和闪变，对电网的稳定性造成影响。本文分析了风力发电引起电压波动和闪变的主要原因，提出了提高风电并网稳定性的措施，并对风电场的建设和运行管理提出了建议。

关键词：风力发电；并网；电压波动；稳定性

风能作为一种可再生能源，由于技术比较成熟，可形成规模开发，近年来得到了迅速发展。我国风电装机规模不断增加，大规模风电并网对电力系统产生的影响将逐渐突出，由此带来的相关系统问题将成为风电发展的主要制约因素之一。风能资源的不确定性和风电机组本身的运行特性使风电机组的输出功率是波动的，如电压偏差、电压波动和闪变、谐波等，可能对电力系统的稳定性造成影响。大规模风电并网后，电网的电压稳定性、暂态稳定性和频率稳定性都会发生变化。

1 风电并网的主要问题

风电发展初期装机规模较小，与配电网直接相连，对电网的影响主要表现为电能质量。随着大规模风电接入输电网，系统调峰压力加大，系统稳定和运行问题突显。电能质量风电机组对电能质量的影响主要表现在高次谐波、电压闪变和电压波动上，在采用双馈变速恒频风电机组的情况下较为严重。

1.1电压波动和闪变

风力发电机组大多采用软并网方式，但在启动时仍会产生较大的冲击电流。当风速超过切出风速时，风机会从额定出力状态自动退出运行。如果整个风电场所有风机几乎同时动作，这种冲击对配电网的影响十分明显。不但如此，风速的变化和风机的塔影效应都会导致风机出力的波动，而其波动正好处在能够产生电压闪变的频率范围之内（低于25 Hz） ，风机在正常运行时也会给电网带来闪变问题，影响电能质量。

风力发电引起电压波动和闪变的根本原因是并网风电机组输出功率的波动。电网电压的变化受风电系统有功和无功功率的影响。风电机组输出的有功功率主要依赖于风速；在无功功率方面，恒速风电机组吸收的无功功率随有功功率波动而波动，双馈电机一般采用恒功率因数控制方式，因而无功功率波动较小。并网风电机组不仅在持续运行过程中产生电压波动和闪变，而且在启动、停止和发电机切换过程中也会产生电压波动和闪变。典型的切换操作包括风电机组启动、停止和发电机切换，其中发电机切换仅适用于多台发电机或多绕组发电机的风电机组。这些切换操作引起功率波动，并进一步引起风电机组端点及其他相邻节点的电压波动和闪变。

1.2谐波的影响

风电给系统带来谐波的途径主要有两种： 一种是风力发电机本身配备的电力电子装置，可能带来谐波问题。对于直接和电网相连的恒速风力发电机，软启动阶段要通过电力电子装置与电网相连，会产生一定的谐波，不过过程很短，发生的次数也不多，通常可以忽略。但是对于变速风力发电机则不然，变速风力发电机通过整流和逆变装置接入系统，如果电力电子装置的切换频率恰好在产生谐波的范围内，则会产生很严重的谐波问题。随着电力电子元件的不断升级进步，这一问题也在逐步得到解决。另一种是风力发电机的并联补偿电容器可能和线路电抗发生谐振。在实际运行中，曾经测量到到在风电场出口变压器的低压侧产生大量谐波的现象。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2 提高风电并网的稳定性

2.1补偿装置的应用

目前，大部分用于改善和提高电能质量的补偿装置都具有抑制电压波动与闪变的功能，如静止无功补偿器（SVC）、有源滤波器（APF）、动态电压恢复器（DVR），以及配电系统电能质量统一控制器（DS2Unicon）等。风电容量过大，系统发生故障时风电场恢复电压需要吸收大量无功，此时若系统无功功率储备不足，将引起系统局部电压崩溃。从无功电压控制角度考虑，宜采用具有调压功能的变速恒频风电机组。另外，在风电场内和并网点可适当考虑配置快速无功补偿设备SVC（静止无功补偿器）或STATCOM（静止无功发生器）；风电场变电站的主变压器宜采用有载调压变压器，分接头切换可手动控制或自动控制，根据电网调度指令调整。

2.2周边电网的建设

由于受电网调峰能力和无功电压控制的制约，一个既定的电力系统可接受的风电装机容量是有限的。值得注意的是，目前部分地区风电项目总规模（已投产、在建和已开展前期工作的项目）已超过某些设计年份电网最大接受风电能力，为满足电网运行安全，需要合理安排风电场投产规模和时序，加快电网及调峰电源的建设，提高电网接受风电能力。

风电场出力可以看作为负的负荷，风电场接入电网后加大了电网的等效负荷的峰谷差。风电场总的出力范围约为风电装机的2%～70%。在地区无风的情况下，电网调峰压力加大。地区电网的调峰能力一定程度上限制了并网风电的总规模。在风电比较集中地区宜建设一定容量调节速度快、性能好的电源配合风电的运行，提高系统调峰能力，增加电网接受风电的容量。电网稳定性大型电网具有足够的备用容量和调节能力，对于小容量风电场可以不考虑风电进入引起频率稳定性问题，但是随着并网风电规模的加大，频率稳定问题将会有所突出，风电机组宜考虑参与系统频率控制。

3 风电场运行管理的建议

影响风力发电引起的电压波动和闪变的因素很多，如风况、风电机组类型、控制系统和电网状况等。应该明确各种因素对电压波动和闪变的影响，尽可能量化这些影响，确定各种影响因素之间的相互关系和它们联合作用下的效果。由于风电机组单机容量越来越大，风速波动较大时风电机组输出功率会产生较大的波动。对于目前已成为世界主流机型的变速恒频风电机组而言，应综合应用变流器控制和桨距角控制来调节风电机组的输出功率。如何确定变流器控制和桨距角控制的控制策略以使风电机组的输出功率最优，同时减小风电机组输出功率的波动，从而减小风电机组引起的电压波动和闪变。

大规模风电场的低电压穿越能力对电网的安全稳定运行有一定影响，在某些情况下，具有低电压穿越能力的风电场反而对系统稳定不利。风电机组低电压穿越能力如何配置需要根据电网的实际情况，通过仿真计算来决定。新建风电场应根据电网要求，选用具有低电压穿越能力的机组，并进行功能配置；对现有不满足低电压穿越能力的风电机组进行改造，对双馈和直驱型风电机组增配低电压穿越功能模块，使其具有低电压穿越能力；对不具备改造条件的风电场，在风电场并网点配置无功补偿设备。

电力系统可承受的风电容量是有限的，有必要对系统调峰能力、无功电压控制等方面进行研究，科学地确定各地区风电场可接入电网的容量。风电场宜优先考虑电量的就地消化，对于风电大规模外送，需综合考虑合理选择送出方式，结合地区电网规划研究输电方案。另外，风电场接入点短路比是风电场接入系统需要考虑的重要因素。随着风电规模的增加，系统在频率、电压控制方面需对风电机组提出更高的技术要求。

研究风力发电引起的电压波动和闪变的最终目的是减弱其对电网的影响，提高风电场所在电网的电能质量。辅助设备，如静止无功补偿器和储能元件等在风力发电中的应用可有效减小电压波动和闪变，从而改善电能质量。目前辅助设备在风力发电中的应用才刚刚起步，还有待于深入研究。建议加大风电前期工作力度，做好风电场的出力特性研究和发电量预测，建立各并网大型风电场的实时信息数据库，研究随机的发电计划算法，为风电并网运行提供技术支持。

参考文献：

[1] 张明锋，邓凯，陈波，等. 中国风电产业现状与发展[J]. 机电工程，2010， 27（1）：1-4.

[2] 易跃春，谢宏文，易谢. 风力发电的西部优势. 西部论丛[M]. 2004（1）.

论文作者:苍春连,徐英丰

论文发表刊物:《基层建设》2016年25期9月上

论文发表时间:2016/12/12

本文来源: https://www.lw33.cn/article/75374271e70df50501aa3a24.html