# 电厂火灾自动报警装置常见故障分析及改进措施论文_高驰

（陕西商洛发电有限公司 726000）

摘要：为提前预警火灾，保障电厂的设备安全，电厂设置了火灾自动报警系统，但有些火电厂的火灾自动报警系统由于设备选型配置、施工质量、维护管理等多方面的原因，存在很多设备隐患，导致报警装置长期处于部分或全部功能失效状态，，无法保证电厂的设备安全。结合多年参与火电厂火灾自动报警系统及消防设施施工验收及维护管理经验，对目前火电厂火灾自动报警装置常见故障进行简要分析，并提出一些相应的改进措施，通过实施，保证了火灾自动报警装置稳定工作，可靠运行。

关键词：火灾；自动报警系统；存在问题；改进措施

前言

火力发电厂生产流程复杂，各种设备管道交错分布，电缆通道错综复杂，各种易燃物和易爆物如输煤皮带上的燃煤、润滑油、燃油、氢气、氨气等一旦引发火灾，可在很短时间内引起周围设备烧毁，引发大的次生灾害，造成重大损失。火灾报警系统系统如能及时探测到火灾发生，可立即联动该区域内配置的自动消防设备，达到第一时间灭火的目的，对保护电厂设备起到了至关重要的作用。但是在一些老电厂、自备电厂或者机组容量较小的电厂，由于火灾自动报警系统设备老旧，消防设施资金投入不足，维护不到位、管理不重视等原因导致火灾自动报警装置存在大量故障，系统不但不能准确探测报警，还经常频繁误发报警，使运行、维护人员经常处于精神高度紧张状态或者麻痹状态，给电厂的安全生产带来极大隐患，必须要引起足够重视，同时应积极查找分析设备故障的原因，实施针对性的改进措施，才能保证火灾自动报警装置始终处于正常的工作状态。

1.电厂火灾自动报警装置系统组成及功能

1.1 系统组成：

— 控制室监控站；

— 中央监控主盘或集中报警控制盘、消防联动控制盘；

— 就地区域报警控制盘；手动控制盘；消火栓按钮；

— 各种探测器、感温电缆、模块、手动和自动两种报警触发装置等；

— 可燃气体探测报警系统；火灾事故声光警报装置；

— 消防控制广播系统；消防专用电话；

— 交流电源、备用直流电源装置；

— 与电梯、空调、安防门禁、闭路电视、消防应急照明和疏散指示系统的接口；

— 与自动水消防、洁净气体消防、泡沫消防、超细干粉、封闭煤场消防炮等消防设施联动的接口；

1.2 系统完成的主要功能：

火灾发生时，区域内探测器将火灾信号传输到报警控制器，通过声光信号表现出来，并在控制盘面板上和监控器上显示火灾发生的部位，从而达到预报火警的目的。同时也可以通过手动报警按钮来完成手动报警的功能。在自动方式下，还可通过对防护区域内火灾的自动检测报警与自动水消防、气体消防、超细干粉、泡沫消防、空调通风、排烟、电梯、安防门禁等系统及设备进行消防联动，进行自动灭火。

2.电厂火灾自动报警装置常见故障分析

2.1 火灾探测器误报警：

这通常是由于现场探测器灵敏度选择不合理；室内经常湿度过大、风速过大、粉尘过大而使用了点型光电感烟探测器；探测器长期工作，电子元器件老化参数下降，这种现象在消防设施陈旧的老电厂较为常见。

2.2 线路故障：

在施工中很可能出现管线敷设未根据设计的图纸施工，装置信号传输线和其它系统的走

向相混淆。比如，未使用屏蔽线或者屏蔽金属管，布线比较混乱，穿线管内的导线太多，未预留空间，这就容易导致导线与绝缘层受到损害，引起线路绝缘下降、线路接地、线路短路等情况发生。探测器安装前保存不善是施工时常见的问题，探测器可能受潮湿或者灰尘的侵入，甚至受到碰撞和冲击，这都对其质量有很大影响，或者探测器没有与报警控制器牢固连接，出现接触不良或者松动现象，也会使其发生故障。

2.3系统在调试时复检的项目不全，功能检查出现漏项；安装和调试环节，对联动控制器的调试没有严格按照标准和规范执行，后期就可能引起故障；验收和交付前考核运行时间没有达到相关标准，没有全部暴露出安装中存在的隐患就开始使用，隐蔽工程施工及质量未监督到位，在投入后出现故障。

2.4电源故障：

常见原因是主电源输入回路熔丝烧断或者接触不良；备用电源蓄电池损坏，连线开路。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.5 探测回路故障：

通常由于回路至火灾探测器的接线开路；火灾探测器被取下；终端控制器损坏。

2.6手动按钮误报警、手动按钮故障报警：

多由于手动按钮使用次数过多；电子元器件老化参数下降；手动按钮遭到人为损坏。

3.火灾报警装置故障改进措施

3.1 设备选型及配置方面：

装设的所有探测和控制设备应具备在两个电厂运行两年以上成熟经验的资格，产品CCCF认证相关信息在中国消防产品信息网上予以公布，并能够查询到。火灾探测及报警系统的主要设备应通过国家消防电子产品质量监督检验中心的产品型式检定，且产品名称、型号、规格应与检验报告一致，检验依据应为相应的国家标准。

探测和控制设备的配置应根据实际对象要求确定并经消防主管单位审查。在选择火灾探测器时，应根据火灾的特点及探测和控制点的空间环境来选择：

— 主厂房内的线型感温探测器应选用金属层结构型；

— 露天及运煤系统内的火灾探测器及相关连接件应为防水型；

— 制氢站区域、尿素制备区、挥发份高的封闭式储煤仓应设置防爆型可燃气体探测器；

— 电缆隧道、电缆竖井、电缆夹层、电缆桥架；配电装置、开关设备、变压器等；各

种皮带输送装置等应选择缆式线型感温火灾探测器：

— 存在强电磁干扰的场所；需要设置线型感温火灾探测器的易燃易爆场所；需要监测

环境温度的电缆隧道、地下空间等场所选择线型光纤感温火灾探测器。

在选定系统导线时，应采用铜芯屏蔽线，必须合理确定系统导线铜芯的截面积，以免选用导线的铜芯截面过小导致回路阻抗过大，从而造成系统在最大工作电流情况下运行不稳定以及线间损耗电压过大不能有效控制现场设备。

3.2 施工质量方面：

火灾报警系统的安装、布线等施工以及系统调试必须严格按照《GB50166-2007火灾自动报警系统施工及验收规范》及有关国家标准、规范的规定进行。根据不同的环境正确布置探测器，在室内、走廊吊顶有回风口的房间，探测器宜装在回风口附近；有空调的房间内，探测器应安装在离开送风口1.5m以上的位置；另外探测器与墙、梁的安装位置都应引起足够的重视，安装探测器时应注意范围适当，因探测器所能监视的范围有一定的限度，探测器的灵敏度可以进行调节。如灵敏度过高就会经常发生误报；如灵敏度过低则反映迟钝，甚至在发生火灾了也不报火警。

考虑火力电厂空间强电磁干扰对火灾自动报警系统运行稳定性的影响，系统内不同电压等级、不同电流类别的线路，不应穿在同一管内或线槽的同一槽孔内。在输煤栈桥、地下电缆沟等环境潮湿、多尘的生产区域布线施工时，暗线盒内的接线头、总线与现场设备的连接点应进行焊接连接，同时对结点采用环氧树脂等耐火材料进行封闭处理，以增强设备的抗腐性能，提高系统运行的稳定性。

3.3 维护管理方面：

电厂管理人员在思想上要对火灾自动报警装置足够重视，在人员配备和资金投入上给予

支持，要由经验丰富的专业维护保养人员来维护；建立健全电厂消防管理制度和消防设施操作规程并严格执行；定期检查测试装置功能是否正常；深入排查设备隐患并整改，防止手动报警按钮进水，发现损坏的应及时更换，根据实际情况清洗探测器灰尘和更换探测器。

4.结束语

火灾自动报警装置在探测火灾早期特征、发出火灾报警信号，为人员疏散、防止火灾蔓延和启动自动灭火设备提供控制与指示方面发挥着至关重要的作用。由于电厂设备发生火灾事故后极易导致电厂停运，影响到电网的安全运行，造成较大的社会影响，因此，电厂要高度重视火灾自动报警系统，配备或者委托专业的消防维保人员进行日常巡检、定期测试。报警装置发生的各类故障，维保人员都应能很快消除解决，时刻让火灾自动报警装置保持在系统设备完好，稳定运行的工作状态，保证能及时正确发现火情，准确发出报警，成功联动自动灭火设备。

参考文献：

［1］曹剑锋，章慜.火力发电厂电气火灾的防范及火灾自动报警系统研究[J].中国高新技术企业 2014（13）：40-41

［2］《火灾自动报警系统设计规范》（GB 50116-2013）

［3］《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）

论文作者:高驰

论文发表刊物:《电力设备》2017年第26期

论文发表时间:2017/12/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/758954dadaa54121318f0022.html