# 变电站继电保护二次回路隐患排查方法研究论文_许超1,吴芳芳2

摘要： 在变电站继电保护二次回路中，只有及时地将继电保护二次回路隐患给予有效地预防排查，才能够保障设备的安全。本文重点对变电站继电保护二次回路隐患排查深入的研究，旨在保障变电站系统能够安全的运转。

关键词： 变电站；继电保护；二次回路；隐患排查；方法

科学技术的进步，影响到人们生活的方方面面。在变压器及母线以及发电厂发电机等保护工作中，微机保护装置发挥着积极的作用。在变电站继电保护二次回路中，只有及时地将继电保护二次回路隐患给予有效地预防排查，才能够保障设备的安全。但是，在不断地完善微机保护装置中，而继电保护的一些不足逐渐出现。鉴于此，如何对变电站继电保护二次回路隐患进行消除？笔者就结合实践，进行探讨。

1. 二次回路隐患对继电保护系统的影响

在继电保护系统中，二次断线之后，继电系统就得不到电压信息，即使所获得信息也跟真实信息存在着不对称的状况，接下来就会导致一些相关的保护工作不能够有效地进行。这一问题的出现，不能不说二次回路故障对继电保护系统有着巨大的影响。为了积极的解决这一问题，在微机的有效保护系统中，已经积极地应用了电压互感器断线检测，这种方法运用的比较普遍。在运用这种方法后，可以在断线发生的时候，迅速自动化地退出保护系统，促使保护系统不出现错误判断，也不会进行错误动作。互感器二次三相如果断线，那么保护就积极地表现出三相无压状态。故而，在微机保护中，运用三相无压有流实现有效地判别。而对于两相和单相的断线，由于保护装置的不同因此采用的判据也不一致。

2. 多点接地导致的因素

在电压二次回路中，中性线电压偏移，二次回路多点接地，就会导致相电压降低或者升高，进而相位出现一些变化，出现了变化后，而三相电压处于平衡时就很难发觉。故而需要积极地结合实际故障来考虑。

2.1 相电压升高导致的问题

一旦线路出现了故障时，电压出现偏移，导致方向元件出现判别难度降低的状况。但是，在出现反向故障的时候，电压偏移值和整定值出现变化，就会导致工频变化量继电器和接地距离继电器出现误判，再这样的状态下就出现了错误动作。

2.2 相电压降低所导致的问题

当线路一旦发生正方向故障时，接地点间存在抗阻的现象，过大的偏移电压一般不会出现，在这种情况下，继电器工作还处于正常的状态。但是，如果出现了反向故障时，工频变化量继电器和继电器尽管不会出现错误判断和动作，零序功率方向继电器也可能出现错误的判断 [1]。

3. 变电站继电保护二次回路隐患的剖析

变电站继电保护二次回路，包括①自流回路② PT 回路与③ CT 回路三个构成部分。二次回路中的元件跟继电保护有极大的风险性。在造成元件隐患因素中有很多种，其代表性的有：

3.1 计算采层面上的错误

由于不准确地进而计算而导致继电保护二次回路出现了隐患，比如资料或者工程图纸跟现场实际运行状况与现场实际运行状况不相符合时，以及定制配合出现计算误差额导致错误。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.2 元件老化和磨损的情况

在设备装置中，由于元件老化和磨损的因素存在，同样会在导致继电保护二次回路中出现一些预料不到的隐患。举例，当线路辅助接点损坏会致继电保护二次回路中出的隐患。对于这些问题，应该给予及时有效地治理。

3.3 由于二次接线出现错误在设备中，二次接线如果在操作过程中不规范，会导致接线端子松动或者不良问题的出现。

3.4 设备管理上出现的问题

实践经验证明，在导致继电保护二次回路中的问题是，其中一个重要的问题就在于对继电保护系统设备管理不到位。在对设备进行校验中没有严格地遵照规定进行 [2]。

4. 对继电保护二次回路隐患的排查处理

在上文中，对导致二次回路隐患的因素给予了深入地剖析以后，会清楚地发现，如果在继电保护二次回路中一些隐患一旦显现，就会导致一系列的问题，比如系统或者设备出现失控，以及后延性故障问题，遽尔出现大面积的停电现象，设备导致严重损坏事故。最为严重还会导致危害到人的安全，比如火灾等严重的后果。对于这些问题，不是不可以给予有效地排查和处理。那么如何给予有效的排查处理？笔者认为应该注意以下几点。

4.1 积极采用多 CPU 容错技术进行隐患的处理

为了有效地降低了继电保护二次回路工作中的一些隐患，积极采用一些新的技术则可以达到这一点。比如积极地采用多 CPU 容错技术就是一种较好的选择。在继电保护工作中，积极地采用多 CPU 容错技术，能够有效地降低保护系统自身硬件因素所造成的错误判断，以及错误判断下所引发的错误动作，在此技术主持下就可以促使继电保护装置的可靠性得以提高。在积极采用多 CPU 容错技术进行隐患的处理中，即使多 CPU 钟某一个 CPU 有了故障，另外的一些CPU 依然能够积极正常地工作。进而达到对隐患处理的目的。

4.2 积极强化 PT,CT 二次回路接线的完整性

在现实的实践中，一些变电站出现 PT 回路断线和 CT质量因素，进而导致继电保护二次回路一些隐患。这些隐患如果发生，时常导致保护退出或者设备的停运，从这一点出发，作为管理工作人员，在实践中，一定要高度重视 PT 回路断线现象，严格地把握好 CT 质量关。所以在工作中，一定要积极地对 PT 回路断线中最薄弱的一些环节进行查找。在查找过程中一定要有一个具体的方法，其中一个方法就参阅二次回路施工图进行查找。在查找中，应该对 PT 的三次接线的接触点和二次刀闸，以及一次熔断器实施检查，将继电保护二次回路中一些隐患给予有效地彻底消除 [3]。

5.结语

综上所述，在继电保护工作中，变电站继电保护二次回路隐患排查特别重要，而导致电站继电保护二次回路隐患因素中有计算层面上的错误因素、元件老化和磨损的情况、二次接线出现错误、设备管理上出现的问题，对于这些问题，应该在排查的基础上实施有效地采用多 CPU 容错技术进行隐患的处理，积极强化 PT,CT 二次回路接线的完整性，相信会最大程度上确保二次接线的正确性，有效消除二次回路中存在的隐患。

【参考文献】

[1] 井金全 . 继电保护电气二次回路隐患排查过程探讨 [J]. 中国新技术新产品 ,2012,13:141.

[2] 王周韬 . 继电保护二次回路隐患排查及防范分析 [J]. 广东科技 ,2012,19:34-35.

[3] 白子英 . 继电保护二次回路隐患排查及防范 [J]. 黑龙江科技信息 ,2013,12:36.

论文作者:许超1,吴芳芳2

论文发表刊物:《中国电业》2019年 22期

论文发表时间:2020/4/24

本文来源: https://www.lw33.cn/article/75afe11867fe30cdf7fb17dd.html