# 浅谈海口闸运行管理和日常维护的措施论文_卞达芝

（江苏省六垛闸管理所，江苏盐城224354）

摘要：水闸运行管理工作包括多方面的管理内容，是水闸安全运行的一个保障。水闸的日常维护工作可以使水闸能够持续发挥作用，将一些潜在问题提前解决。本文作者在海口闸建成运行十多年的基础上，针对该工程的运行管理和日常维护措施作了介绍。通过这些措施可以确保海口闸安全、稳定运行。

关键词：海口闸；运行管理；日常维护

前言

海口闸是淮河入海水道近期工程的末级水利枢纽工程，具有泄洪、排涝、挡潮、减淤等功能。保证海口闸的正常安全运行是淮河入海水道工程发挥效益的前提。因此要做到海口闸运行中的安全隐患及时发现、及时整改，保证海口闸安全运行。此外海口闸也需做好日常维护措施，防患于未然，将隐患消除在萌芽状态。下面是笔者结合自身工作对海口闸运行管理和日常维护措施的简要分析。

1工程概况

海口闸是淮河入海水道近期工程之一，是淮河入海水道上继二河枢纽、淮安枢纽、淮阜控制枢纽、滨海枢纽之后的末级水利枢纽工程，位于江苏省滨海县境内，东经120020／，北纬34007／,于2003年6月底建成投运。海口闸为2级建筑物，分为海口南闸和海口北闸，共16孔，每孔净宽10m，设计行洪流量2270m3/s,设计排涝流量457m3/s。其中海口南闸5孔，设计行洪流量727m3/s,设计排涝流量214m3/s；海口北闸11孔(其中最北边孔兼具通航功能)，设计行洪流量1543m3/s,设计排涝流量243m3/s。工程具有泄洪、排涝、挡潮、减淤等功能。

海口南闸、海口北闸工程均采用开敞式结构，筏式底板，除通航孔外的15孔，均采用弧形钢闸门、配QHLY-2×315KN液压启闭机，通航孔采用上下扉平板钢闸门，配QSWY液压油缸绞车式启闭机。

工程承担了淮河流域2003年及2007年两次特大洪水排泄入海的任务，安全运行，发挥了重要作用。

2工程运行管理措施

2.1闸门启闭管理

闸门启闭管理主要包括两方面内容，一方面是启闭方案的优选，另一方面是启闭操作管理。启闭方案的选择直接影响着闸门的安全以及运行效果，合理的闸门启闭方案，对保护下游河床免受侵刷具有积极影响，也可有效保护水土工程自身的安全。相反，不合理的启闭方案则会起到相反的效果。启闭操作管理措施则应根据水闸类型选择合适的操作方法。海口闸启闭方式应该选择均匀启闭方式或者对称启闭方式。如果操作条件允许，可选用均匀启闭与对称启闭相结合的形式。开启闸门时应当先将中孔开启，之后依次将两侧的孔洞开启。闸门关闭时与闸门开启时的操作方式正好相反，应先闭合两侧闸孔，再将中孔关闭。通航孔闸门启闭，开启操作应开下扉门，后开上扉门；关闭操作先关上扉门，后关下扉门。操作时须注意两侧闸门启闭的同步性，严禁从单侧逐孔或单孔不同步启闭。如果闸门采取分节启闭的形式，应当确保两侧闸门运行幅度的一致。分多个节进行启闭，分节高度需要根据实际水深来确定，确保水流能够平稳排泄，防止出现漩涡、折冲水流、集中水流等异常现象出现。闸门启闭管理过程中为提高安全管理的有效性和闸门启闭的安全性，应当充分落实操作责任制，执行闸门启闭操作的人员应当具备一定的资质，对整个操作过程熟悉掌握。另外闸门启闭的过程中应当另行指派一名观测人员，实时监测整个启闭过程，确保整个闸门操作启闭过程安全性和平稳性，顺利完成闸门启闭工作。

2.2闸门振动控制

闸门振动现象应引起充分重视，在水闸运行管理中作为一个重点工作来开展，这种现象在水闸运行过程中难以避免，同时又具有极大的危害性。闸门振动的主要是由于流速过急且不稳定的水流对闸门的冲击而产生，因此这种现像无法完全消除，只能采取措施将其产生的危害减到最小。海口闸在运行过程中，在保证闸门结构完整牢固的基础上，要防止海潮对闸门的反向作用力而引起的闸门振动，需视海潮水位灵活调整闸门的开高，使之避开海潮对闸门的冲击。

2.3止水装置管理

止水装置是水闸体系的一个重要组成部分，其在闸门中起的主要作用是封堵门框和闸门之间的缝隙，从而阻止上游来水的漏失。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆对止水装置进行管理时需要以以下几个方面着手，首先，将缠绕在止水装置上的杂草以及其他杂物及时清除，防止杂草以及其他障碍物对制水装置的正常运行产生干扰；另外对橡胶止水的预压缩量进行定期排查，确定预压缩量可以达到规范要求，在检查的过程中如果发现有不达标的地方则应进行整改，确保止水装置系统能够安全运行；此外，止水座粗糙的表面应该确保其平整光滑，这样可以有效增加其封堵性能，可以对粗糙面进行打磨，也可以在其上涂抹环氧树脂。定期检查止水橡皮，对老化较重或破损较重的止水橡皮作及时更换。

3日常维护措施

为保证海口闸正常运行，其维护管理工作需做到位。日常维护工作中及时发生水闸运行中出现的问题，及时解决，将安全隐患消除在萌芽状态，避免危害发生，对工程正常运行产生严重影响。

3.1闸门的日常维护

首先要做好日常检查与清理工作，始终保证闸门的清洁完好。闸门在运行的过程中会有大量杂物向闸门聚集，使闸门产生卡组，当产生振动或者止水装置遭破坏而产生漏水情况。因此定期检查与清理对保证闸门的正常运行有重要作用。另外需要对闸门进行观察和调整。闸门进行启闭操作时会出现倾斜或者跑偏的情况，对闸门的平衡性产生影响。对于出现的这种情况需要及时进行调整，否则会发生闸门扭曲和止水橡皮撕裂的情况。操作人员对闸门进行日常维护时应该对闸门的情况进行严密检测，发现有问题，就应该及时进行整改，防止其酿成更大的问题。闸门的日常维护中，清淤工作应当作为一个维护重点。闸门在挡水、拦沙的过程中，会在上游一侧淤积一定的泥沙，当这些泥沙的淤积量超过闸门的负重时，会导致闸门运行困难。另外由于泥沙淤积的问题会导致闸门难以准确落到为，形成漏水的情况。对于这方面的问题，海口北闸，因启闭较少，应定期启闭活动闸门，至少每月一次，防止淤死闸门，同时应该采取常规清淤工作，进行定期排水排沙，将淤泥问题及时解决。

3.2闸门防腐维护

海口闸濒临黄海，水中及空气中含有大量的氯离子，金属构件腐蚀现象较为普遍、严重。因此，为保证工程设备完好安全，须做好闸门的防腐工作。

海口南闸、北闸所有钢闸门现采用喷AC铝外加涂防腐漆、并结合牺牲阳极阴极保护法的防腐措施。闸门的防腐工作主要是做好闸门锈损程度的检测以及加强阴极保护系统的运行维护管理。

（1）闸门锈损情况检测

定期对闸门进行人工检查，查看闸门防腐层是否损耗，表面是否起泡，闸门的锈蚀程度。定期（一般每年一次）用涂层厚度探测仪对闸门残留防腐层厚度进行检测，如锈损程度较重，应采取喷AC铝或喷锌，结合涂防腐漆的措施，做好积极防护。

（2）阴极保护系统的运行和维护管理

在牺牲阳极保护系统运行期间，每隔一年测量一次闸门的保护电位，并记录使用的参比电极、电压表的名称、型号和测量数据。当阳极即将达到设计使用寿命时，就适当增加电位测量次数。如发现保护电位值偏离设计保护电位时，应及时请腐蚀工程师查明原因，必要时采取更换、增补阳极等措施。

（3）95%测点的保护电位应满足以下要求：

a.沿海侧负于-800mV（相对于银/氯化银/海水参比电极）或比自然电位负300vV。b.内河侧负于-850mV（相对于饱和硫酸铜参比电极）或比自然电位负300vV。

3.3液压启闭机的日常维护

启闭机需要进行定期维护，对其进行维护的过程中坚持“安全第一”，以预防为主。

要经常性地周期检查有油缸、油管道、油箱、控制阀件等设备无泄漏情况，液压系统的基本维护限定于对油滤的更换和对液压油的维护。这些方面应得到严密的监察，以避免不良的工作条件及设备工作寿命的缩短。

（1）对于间歇式工作的油缸与液压系统，当闲停时间较长时，应对油缸和液压系统作补充排气工作，这样有利于设备的正常工作。

（2）液压油检查液压油定期取样检查其品质。若需要，更换成合格产品。检查周期由工作状况与工作环境而定，但至少每季度检查一次。

（3）保养在维护过程中，因保养或修理打开的管路必须重新接好，以避免外来脏物侵入。注意在油滤元件更换或修理后，必须立即排除泄漏，并报擦净泄漏液。

（4）更换液压油，液压油的化学成分与品质发生变化时应加以更换。推荐配备绝对过滤尺寸为5μm的油滤用作补充加油与更换旧油。每次更换液压油时，也应更换相应的油滤元件。

（5）管路泄漏的修理，只有在系统泄压后才能进行管路的重新密封工作。带有软性密封件的管接头，比如O型圈，仅仅再次拧紧只会促使密封件的破损或失去弹性，这样是不可能排除管接头的泄漏的。因此，必须用一个新的密封圈取代旧的元件，以使密封状态得到改进。

4结语

海口闸是淮河入海水道中的末级控制水利工程，其正常运行对整个整个入海水道正常发挥产生积极影响。其运行管理和日常维护工作应该开展到位，确保水闸运行正常，通过日常维护工作将水闸运行过程中遇到的问题及时解决，消除安全隐患，保证工程设备的完好率，使工程能够持续发挥作用。

论文作者:卞达芝

论文发表刊物:《建筑建材装饰》2016年3月第5期

论文发表时间:2017/1/4

本文来源: https://www.lw33.cn/article/75d14d5036fb2546cacd0184.html