# 加强电气安全论文_余 明

摘要：电气安全是卷烟行业安全管理的一项非常重要内容，这直接关系到人员和设备安全。针对卷烟行业电气安全管理中存在的一些问题，认真总结出发生电气事故的类型和原因，制定出有针对性的预防措施，做好了技术防范，保障了人员和设备安全。本文就此展开了研究探讨。

关键词：电气安全；电气事故；技术防范

引言：

为了保证卷烟行业自动化电气设备在运行中人员和设备的安全，需要先了解该行业电气设备类型以及特点，进一步了解电气设备常见易发生的电气事故，在此基础上，研究出不同电气设备常见电气事故的安全防护措施，使其符合国家规定的电气质量标准。这对于提升行业电气工程安全运行工作具有非常重要的意义。

1电气设备分类与特点

电气设备在诸多领域都有广泛的运用，其根据应用行业的不同分类不同，本文以卷烟行业制丝电气设备为例。卷烟行业制丝电气设备指的是在烟箱出库到制作成不同牌号的成品烟丝过程中所使用到的有关电气的设备。例如配电柜、电控柜、IO箱、变压器、主控制电路、大功率电机、除尘系统等。通常配电柜为电控柜以及IO箱提供电源；电控柜是负责电控控制系统的设备，是整个线段的设备控制的核心，里面包括主控制器PLC,总空气断路器，变压器，控制电机的软启动器等；IO箱又称分布式控制系统设备，主要控制部分线段电机的启停等。

2 常见电气事故的分类与特点

2.1触电事故

触电事故，是指人体接触带电物质，因电流造成损伤。触电事故分为两类：一类叫“电击”；另一类叫“电伤”。电击可分为直接电击与间接电击两种。直接电击是指人体直接触及正常运行的带电体所发生的电击；间接电击则是指触及正常状态下不带电、而在故障下意外带电的带电体。间接电击又分为单线电击、双线电击、跨步电压电击。电伤是指电流的热效应、化学效应或机械效应对人体造成的伤害。类型有电弧烧伤、电烙印、皮肤金属化。[1]

2.2电气火灾

电气火灾一般是指由于电气线路、用电设备以及供配电设备出现故障性释放的热能;如高温、电弧、电火花以及非故障性释放的能量;在具备燃烧条件下引燃本体或其他可燃物而造成的火灾，也包括由雷电和静电引起的火灾。在卷烟行业制丝电气设备中，电气火灾主要有电气设备过热以及电火花、电弧两种直接原因引起。电气设备过热包括短路、过载、接触不良以及散热不良等情况导致。电火花或电弧情况包括发生短路或接地时出现的火花、绝缘损坏时出现的闪光、导线连接松脱时的火花、保险丝熔断时的火花、过电压放电火花、静电火花、感应电火花以及电气修理工作中错误操作引起的火花等。

2.3电路故障事故

电路故障事故是指电路连接完成通电时，整个电路或部分电路不能正常工作引起的事故。在卷烟行业制丝电气设备中，产生电路故障事故的主要原因有：①元件本身存在问题，如元件内部开路、短路；②电路导线接触不良或断开等；③连接时选用的器材不当；④接线错误。

2.4静电事故

静电事故，顾名思义，就是因静电放电或静电力作用,导致发生危险或损害的现象。主要特点有静电电压高，泄漏慢，随机性强。静电的产生和积累受材质、杂质、物料特征、工艺设备（如几何形状、接触面积）和工艺参数（如作业速度）、温度和带电历程等因素影响。

3电气安全常用对策

3.1接触电击防护

3．1.1 直接接触电击防护

直接接触电击基本防护原则——应使危险的带电体不会被有意或无意地触及。基本防护措施有以下：（1）绝缘——用绝缘物将带电体封闭起来。（2）屏护——采用遮栏、护罩、护盖、箱匣隔绝带电体。（3） 间距——带电体与地面之间、或与其他设备之间、或与带电体之间必要的安全距离。[2]

3．1.2 间接接触电击防护

防止间接接触电击的技术措施：（1）保护接地：把电气设备的导体部分或者外壳用足够容量的金属导线或导体可靠的与大地连接，以保护人身安全的一种用电安全措施。（2）保护接零：把电气设备的金属外壳和电网的零线可靠连接，以保护人身安全的一种用电安全措施。

4 电气火灾防范措施

4.1 高温预警管理系统研制和应用

电气火灾引燃源很大部分因素是由于电气设备过热导致的危险温度，在火灾事故发生时若无相关报警和措施，就会存在安全隐患。因此在容易电气设备过热地方相应增加高温预警装置，进一步形成管理系统研制和应用，尤为重要。以南昌卷烟厂制丝车间除尘房为例，在调查的11个除尘系统主管上，增加11台智能测温仪（Pt100传感器输入，量程为0到200℃的模拟模式变送器，温度感应灵敏，数字精度可以达到0.10℃，传感器数据更新时间可达125ms），利用原有的PLC控制系统，增加2个8AI的模拟量输入模块用于温度采集。通过短信猫可进行远程报警消息推送，无人值守时也能接收到除尘系统温度状态。同时在值班室增加1个温度报警器。这样，就可以实时掌握和了解系统工作状态，及时预防电气火灾的发生。

4.1除尘控制系统结构图

5 电路故障事故防范措施

5. 1利用系统平台增加电控柜等电气装置的点检

电路故障都大一部分因素是由于电气设备元件损坏、线路接触不良、绝缘损坏、导线连接松脱时导致。短路出现的火花、绝缘损坏时出现的闪光，严重时引起电气火灾。所以对这些电气设备点检尤为重要。一般在烟草系统都有相应的点检系统平台，以南昌卷烟厂制丝车间为例，借助于该厂设备点检系统平台，在平台台账模块中增加制丝电气设备装置台账，进一步增加电气设备装置点检的标准（如图5.1），

图5.1电气设备装置点检标准

划分不同区域电气设备的责任人，每月按时触发责任人相应的电气设备点检工单，电气责任人按时完成相应的点检工单（如图5.2），同时制定具体的点检考核方案，有效防止因缺失点检或点检不到位引起的电路故障事故。

图5.2电气责任人完成点检工单

6 静电感应防护

6.1导体接地

接地是消除静电危害最常见的方法，它主要是消除导体上的静电。金属导体应直接接地。易燃气体和粉体的设备都必须接地。如果袋形过滤器由纺织品或类似物品制成，建议用金属丝穿缝并予以接地；如果管道由不导电材料制成，应在管外或管内绕以金属丝，并将金属丝接地。[3]

6.2 材料的选用

在存在摩擦而且容易产生静电的场合，生产设备宜于配备与生产物料相同的材料。还可以考虑采用位于静电序列中段的金属材料制成生产设备，以减轻静电的危害。[4]

结束语：

综上所述，电气安全问题是烟草行业生产安全管理的重中之重。需要了解电气设备类型和电气事故类型的基础上，做好具体相关的技术防范措施，有效解决生产中存在的实际电气安全问题，顺利保障人员和设备的安全。

参考文献：

[1] 凌智敏. 触电电流与电气安全[J]. 电气应用, 1984, (01).

[2]马壮欧.探究加强电气安全管理与措施[J].电力设备管理,2018(09):53-54.

[3] 李邦协,刘江. 电气安全技术和电气安全规范[J]. 中国标准化, 2002, (08) .

[4]张小红. 浅议加强电气安全管理与措施[J]. 中小企业管理与科技(下旬刊), 2010, (02) .

论文作者:余 明

论文发表刊物:《当代电力文化》2019年22期

论文发表时间:2020/4/23

本文来源: https://www.lw33.cn/article/7741ff6af69f5ac172be6807.html