# 浅析光伏农业电站影响发电量的因素及处理措施论文_, 雍建华,孙彩花

摘要：光伏农业发电项目是将太阳能发电、现代农业种植和养殖、高效设施农业相结合的综合项目，一方面光伏农业大棚利用的是农业大棚的棚顶，并不占用地面，也不会改变土地使用性质，因此能够节约土地资源，另一方面可以并网发电，增加发电收益。本文以中节能平罗光伏农业项目为例，浅谈光伏农业电站影响发电量的因素及处理措施。

关键词：光伏 农业电站 影响发电量 因素 处理措施

1.电站组件厂家是一般是招标公司，经第三方检测机构检测发现组件负偏差现象较为严重，每块组件负偏差2-5W，电站共有组件7万多块，累计负偏差约0.3MW。

处理措施：因组件负偏差问题，联系中标公司补发0.5MW组件，0.5MW组件全年预计可以发电65万度。

2.电站因部分原因，部分组件未安装，共计0.2MW。

处理措施：开展组件增容工程，在未利用土地安装组件，共安装500多块260W组件，累计130KW，全年预计可以增发16.9万度。

3.电站部分组件阵列因周边树木较高，会造成部分组件遮阴，损失发电量。根据统计情况分析，天气较好的情况下，因树木遮阴，每日损失0.03万度左右，预计全年损失电量10.95万度。

处理措施：对遮阴树木进行清理，避免电量损失。

4.现场部分汇流箱通讯中断，不能及时发现支路故障情况，汇流箱保险底座质量较差，造成发电量损失。因汇流箱通讯中断，部分汇流箱支路故障不能及时发现，造成发电量损失，因未能统计故障发生时间，不能计算出具体发电量损失。

处理措施：采购部分汇流箱通讯单元及电源模块进行更换，修复通讯中断汇流箱；采购质量较好的汇流箱底座进行更换，与未更换的区域进行对比，若效果较好，则全部将汇流箱底座进行更换。

5.箱变风机故障，在高温时，箱变发生高温跳闸故障。

处理措施：采购风机进行更换，避免箱变故障造成电量损失。

6.电站逆变器、开关柜、继保装置备件备件短缺，一旦出现故障停机后，修复周期较长，影响发电量。

处理措施：采购逆变器、开关柜、继保装置易坏的元件，如端子、电源板、IGBT、电容、保险、电抗器等，防止故障后影响电量周期较长，采购方式可以与厂家商量先行付部分押金或储备金，直接发货至电站，需要使用时再开具发票补充合同以此报保险。

7.电站逆变器出现故障停机后，厂家根据现场运维人员照片等形式告知故障元件名称后，要求合同签订完成付款后才发备件，待备件到场后才派技术员到场进行故障查看与处理，有时存在发现其他故障元件，导致维修周期过长，严重影响发电量。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

处理措施：与厂家协商签署逆变器维修协议，在有逆变器停机时，先行派技术员到场查看故障元件，以更准确的得出需更换元件，并尽快安排所需备件发货、处理逆变器故障，恢复故障逆变器正常运行，同时电站尽快完成合同会审及付款流程，大大缩短逆变器维修周期。

8.每年11月至下一年度4月，上午10:30之前、下午4:00之后大棚棚顶会对下排组件造成遮阴，造成发电量损失。

处理措施：此项为大棚结构问题，无法进行整改，建议以后进行农业电站建设时，对此进行综合考虑，避免此类事件的发生。

9.电站组件清洗力度不够，造成部分时间组件灰尘较多，影响发电量。

处理措施：应制定合理的组件清理方案，及时进行清洗，采取一组组件为样板组件，及时进行人工清洗，与其余组件进行对比、数据分析，判断是否进行清洗，及时确定清洗时间，避免清洗不及时造成电量损失。

10.电站电池板上鸟粪较多，造成热斑效应影响发电量。

解决措施：根据驱鸟试验数据结果对比，建议将组件上沿刷上红漆或使用反光贴，使鸟类不敢落在上面，减少鸟粪，提高发电量。

11.夏秋雨水充沛，现场杂草疯长，部分杂草存在遮挡组件下沿的情况，影响了部分发电量。

处理措施：及时开展现场杂草清除工作，消除杂草遮阴造成发电量损失的情况。

12.天气炎热期间，分站房内温度较高，运行温度过高会影响逆变器发电转化效率，尤其是逆变器内电抗器的温度要保持正常温度。

解决措施:根据环境温度的变化经常对分站房风机温度传感器进行调整，使分站房内温度适中，提高逆变器发电量，将发出异响的逆变器风扇及时更换，避免设备损坏影响发电量。

参考文献：

[1]张耀邦.创新光伏农业 助力乡村振兴[J].湖北农机化,2018(03):13-15.

[2]李坤. 企业主导型光伏农业发展研究[D].西北农林科技大学,2018.

[3].农业光伏对光伏十三五有多重要?[J].稀土信息,2016(07):42-44.

[4]刘放.光伏农业投资潮起[J].农经,2016(03):59-62.

[5]肖琴.光伏农业科技大棚电站自动化控制技术应用[J].江西电力职业技术学院学报,2015,28(02):4-6.

[6]阮晓东.光伏农业:绿色新路[J].新经济导刊,2014(03):30-33.

论文作者:, 雍建华,孙彩花

论文发表刊物:《中国电业》2019年第21期

论文发表时间:2020/4/15

本文来源: https://www.lw33.cn/article/78b1fbfc878e93ecf738d8b3.html