# 火电厂锅炉检修新方法与维护措施探讨论文_ 赵齐

摘要：在火力发电设备的运行过程中，锅炉是必不可少的重要设施。不仅在电能的生产过程中起到能量转化的作用，还对企业的安全生产起到了重要的影响。所以就要对锅炉的检修要点、常见故障、检修与改造方法的创新等方面进行深入的分析，充分认识到火力发电设备锅炉检修与维护的重要性。确保使用科学、准确的方法对锅炉进行检修、维护与改造，减少锅炉作业中出现故障的概率。使火力发电设备的作业保持平稳、高效。

关键词：火电厂；锅炉检修；新方法；维护措施

引言

锅炉在我国的生产制造业当中是一种常备设施，在很多领域都有所应用，比如说发电、工业制造、生活服务、特种锅炉等。锅炉自身独特的工作原理，可以达到一个相当可观的温度，使得各自的生产作业可以正常运行。由于其自身的独特工作原理和方式，使得其在各企业的运作当中占据着重要的地位，故此，为保障企业的经济产品正常产出，就需要加强锅炉的检修和维护措施。

1火电厂锅炉检修新方法

1.1日常预知性检修

日常预知性检修又称DPMR检测，应用这种方法对锅炉进行检测不会对锅炉机组的正常工作造成影响。所以可以在锅炉工作的状态下应用这种方法进行日常检修。在锅炉设备进入低负载的情况下也可以继续检修，所以能够有效地降低锅炉设备检修的成本。但是这种检修方法对于检修人员的要求较高，检修人员要具备较高的专业技术，了解锅炉的各个系统的构造和功能等，还要具备丰富的锅炉设备检修经验。目前日常预知性检修在火力发电设备锅炉检修工作中最为常用。

1.2间隔性集中检测

间隔性集中检测又称ICR检测。间隔性集中检测是在火力发电设备的锅炉已经发生一些故障和问题时应用的检测方法，是一种非全面性的有目的地检测的方式。间隔性集中检测具有检测时间短、检测方便和检测结果准确等优点。因此，可以在锅炉机组停止工作的间歇对锅炉进行检测，减少时间的消耗，不会妨碍锅炉的正常生产运行。可以避免停机检测给火力发电设备带来的经济损失[1]。

1.3突发事故检测

突发事故检测又称AR检测。主要是在设备突发故障停止运行的情况下应用这种检测方法。因为突发事故很难提前预知，事故的检修方案也难以准确的找到，所以应用突发事故检测方法的时间也不固定。可以在突发事故时应用该方法及时发现运行中的问题，找到处理锅炉故障的方法，使锅炉稳定、高效的运行。

2火电厂锅炉检修中应注意的问题

2.1核心部件的检修

锅炉核心部件主要包括省煤器、过热器、再热器、减温器等，这些部件检修时，应注意的问题如下：磨损，因为这些部件暴露在外，在长期运行中会发生磨损，集中在烟气走廊管、上部管排、吹灰器、穿墙管等部位。管卡和防磨瓦在使用过程中，容易出现变形、脱落、损坏等情况，高温下还可能烧坏。裂纹，由于异种钢接头存在应力，在此影响下，过热器顶棚、包墙区，容易出现裂纹。鼓包，由于过热器、再热器长期处于高温状态，易发生膨胀、鼓包问题。积灰，由于锅炉工作环境恶劣，管排、蛇形管等部位容易出现积灰现象。

2.2水冷壁的检修

水冷壁检修期间，常见的问题如下：过热变形，因为在水冷壁的折焰角、热负荷较高的部位，经常出现过热变形问题。裂纹：在水冷壁管、防渣管、高温管道段，易出现裂纹，主要是长期超温或短期超温引起的。鼓包，因在防渣管、燃烧器、折焰角、门孔等部位，由于水体循环不良，容易鼓包。磨损，常出现在吹灰管、热电温度计、进风口、防渣管、落料口等部位。机械损伤，一是锅炉内的焦块脱落造成的，二是检修过程中人为因素造成的。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆结垢腐蚀，内壁发生氧化反应，外壁高温影响，就会出现结垢、腐蚀问题[2]。

2.3锅炉阀门的检修

锅炉阀门检修时，应注意的问题如下：要对钢质阀门的内部零件进行光谱复查，不要在零件上做标记，要形成完整的检查记录。检查阀座、阀壳之间是否连接牢固，紧固松动现象，阀芯和阀座的结合面要吻合。确保阀芯、阀杆连接可靠，阀杆不能弯曲、腐蚀，螺纹没有断丝情况。定期清理油系统的阀门，清除灰尘、杂质，使用耐油的垫片和盘根。闸阀、截止阀解体检查，安装后阀瓣处于开启位置，阀门的开启灵活，满足设计和规范要求。

3火力发电设备锅炉的维护对策

3.1锅炉温度异常的维护措施

对锅炉温度异常的维护主要有3个方面。首先，当锅炉温度异常时，要对锅炉汽水分离器出口进行检测，控制给水量，等到稳定后再对故障设备进行调整，以免升降负荷太快。其次，再热器温度异常时，要根据导致其温度异常的原因来进行维护。如果是减温水导致的，需要立即切除自动控制；如果是烟气挡板导致的，需要将烟气挡板的运行模式做出调整，进行人工干预，同时也可以降低减温水的温度。最后，当过热器温度异常时，要根据其发生异常的原因来进行维护[3]。如果是由于MCS造成煤水二者的比例失衡，就需要立即调整其比例，控制过热器的温度处于稳定状态；如果是炉膛吹灰造成的异常，需要立即停止吹灰，直到温度恢复正常再继续进行操作；如果给水泵出现扰动、跳闸、跳磨，就需要对设备进行人工干预。

3.2锅炉压力过高的维护措施

锅炉压力过高一般是由于再热器压力和主蒸汽压力较高导致的。如果是再热器压力过高，汽轮机中压主气门或阀门等出现问题，要将锅炉机组的控制方式改为手动。为了防止再热器出现恒温现象，还要减少燃料和给水；如果是主蒸汽压力过高，就要及时分析其温度异常的原因，了解压力变动的主要原因。如果是负荷变化导致压力波动，主汽压与锅炉交压运行的压力设置较大，需要将锅炉机组转换为IF模式。同时实时监控PCV的设定值和动作值。

3.3锅炉尾部烟道再燃的维护措施

在对锅炉尾部烟道再燃进行检修和维护时，需要明确排烟温度。如果温度较高，就要及时调整燃烧的受热面来降低受热面烟气的温度。如果省煤器发生燃烧，就要启动水泵控制给水流量来冷却省煤器。如果空预器发生燃烧，就要立即停止炉火燃烧和送风机的运行。并关闭挡板隔离空气，达到灭火的目的。如果难以判断再燃是否得到有效的控制，可以使空预器连续吹灰，并将风通道锅炉中进行冷却。直到确保再燃不会发生时，才能启动锅炉设备[4]。

3.4锅炉受热面爆管的维护措施

维护人员在处理受热面保管故障时，首先应检查是否存在泄露、泄露位置等具体情况。同时根据泄露情况向上级反映并申请降低机组整体的负荷。如果受热面的泄露较为严重，则需要进行停机处理。停机时要保留单组风机正常运行，对锅炉进行冷却降温，排除锅炉内的蒸汽。此外还要立即通知除尘设备停止运行，并监控相关的除尘设备，以免出现管道被堵。

总而言之，火力发电设备是保证人们正常进行生产和生活的基础。火力发电设备的锅炉设备如果出现故障就会使整个设备无法正常运行。因此，应对火力发电设备的锅炉进行定期的检修和维护工作。同时根据火力发电设备的实际情况应用最新的检修方法来提高锅炉的检修效率，以此来保证火力发电设备的高效运行。

参考文献

[1]王月楼.干熄焦余热锅炉操作运行及维护管理[J].世界有色金属，2018(15):226+228.

[2]徐涛.浅谈热电厂锅炉引风机的常见故障与维修维护[J].科技资讯，2018，16(23):50+52.

[3]李伟光.某立式余热锅炉本体振动原因及控制措施研究[D].西安建筑科技大学，2018.

[4]王俊英.加强锅炉水处理监督与管理的措施[J].设备管理与维修，2018(Z1):63-64.

论文作者: 赵齐

论文发表刊物:《中国电业》2019年 22期

论文发表时间:2020/4/24

本文来源: https://www.lw33.cn/article/78f06d7c6aecae63cf69e399.html