# 配电网络中电缆线路运行及检修分析论文_冯叶

（国网鄂州供电公司 湖北省鄂州市 436000）

摘要：近些年来，随着科学技术水平的提升，国内的配电网络逐渐变得完善，并且在应用与发展中，人们逐渐认识到电缆线路高效运行的重要性，而确保线路高效运行的关键在于做好日常运行及检修工作。基于此，文章就将从电缆线路如何做好运行检修这方面工作入手进行分析和阐述。

关键词：配电网络；电缆线路；运行检修

一、分析电缆线路在配电网中运行的特征

（一）运行温度分析

据了解，电缆线路出现故障最主要的一个原因是外界的温度较高，因而对线路运行时的温度进行控制非常有必要。具体而言，过高的运行温度会导致电缆内部的缆芯导体因空隙存在而发生游离，随后便会降低电缆的绝缘性能；另外过高的运行温度还会加速纸绝缘的老化速度。因而在日常运行中，对于一百一十千伏的电缆线，其缆芯的温度必须小于七十五摄氏度，若在运行中温度超过这一范围，就必须进行必要的散热处理。

（二）运行电压

一般而言，电缆线路在正常运行中，自身的结构特性会对运行状态造成影响，因而处于运行状态的电缆线路必须对其电压进行控制，根据相关规定额定电压必须保障在百分之一百一十五范围内。另外，备用的电缆线路同样需要连接电网，并且在充电过程中还必须做好防潮处理，以使最终的电缆绝缘性能得到保障。需要注意的是，当出现电缆单相接地的情况时，在两小时之内必须进行处理，即电缆处于非运行状态。

（三）运行负荷

针对不同的运行要求，电缆线路选定的额定电压、型号以及截面等均有所不同。单针对电缆线过负荷这一问题在运行中是有一定要求的，即针对六到十千伏电缆线，其过负荷最大值必须是低于额定电流百分之一百一十的。

二、分析电缆线路在配电网络中保障稳定运行的措施

（一）规范施工操作行为

现阶段，随着技术水平飞速的提升，国内大部分地区的电缆线路均进行了一定的调整或改造。从当前的情况来看，若电缆低于三十五千伏则使用的是“人力为之，机械辅助”的办法，因而在施工环节需要大量人力投入。基于此，首先应对施工行为进行规范，诸如：竖井、对穿越管口以及转弯等特殊环节均需要对施工人员进行培训后方可进行处理。对运行单位而言，应不断增大质量抽查的力度，并且严格进行竣工验收工作，针对外护套需进行必要的试验审核等；此外，还必须针对现场施工者的技能水平，定期对他们进行培训。

（二）实施全过程管理

首先应增强电缆施工区域的设备巡视工作，重点施工环节应有专人负责；做好同施工单位的沟通工作，及时了解施工现场的情况；为了保证施工的安全，在施工现场必须设置临时性的安全标识；定期对设备管理者以及现场巡视人员的职业素养进行培养，以提升他们的责任意识；严厉打击盗取电力物资等行为；最好同地方政府的沟通工作，诸如：施工现场需要实施爆破作业，应提前向有关部门报备等。

（三）及时更换绝缘老化电缆

电缆线路运行中最常见的一个故障便是绝缘老化，这主要是由电缆线长时间处于运行状态，加之铁路、公路等区域震动严重等造成的。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆因而为了保障运行的稳定性，我们针对敷设在铁路、公路及水中等区域的电缆线路应定期进行检查，诸如：接地点、联络接点、线路排列以及外护套等情况，并且针对那些散热性较差或者排列密集的线路应不断增强监督巡视力度。

（四）做好线路运行维护工作

处于正常运行状态的电缆线路，做好全过程的运行维护工作是非常有必要的。对于供电单位而言，应针对本区域电缆线路在配电网络中具体的运行情况，将一些详细的线路维护管理制度或计划表编制出来，表中所包含的内容应该有日常维护电缆线路计划、预防性试验计划以及电缆线路大修计划等三方面内容。

首先制定线路日常维护计划时，因其中涉及到的内容较多，我们将其归纳成两个部分进行，第一部分是维护电缆线路外围的环境，诸如：电缆隧道、电缆沟以及电缆井等外围，由于它们受环境的影响较大，因而应根据现场运行的具体情况制定维护管理计划，以将良好的一个运行环境创设出来；另外一个部分是制定定期维护管理电缆运行的计划，即存在于电缆运行中的缺陷应及时处理，此外还应做好支架稳固以及金属防腐层处理等。

随后在日常运行管理中，应根据电缆线路使用材质的不同，制定不同的运行维护措施，诸如：油浸纸类型的电缆线路应定期进行检查，并选择直流耐压试验等。最后实施线路大修计划，这是因为电缆在运行过程中极易遭受到周围环境的侵蚀，因而针对线路运行的情况，诸如：综合性的对电缆线路腐蚀的程度、使用的年限进行判断分析后，确定大修的具体时间，并以书面报告的形式提交此次大修所需要的经费以及设备辅助等。

三、分析电缆线路在配电网络中的故障检修方式

（一）诊断故障类型

一般情况下，电缆故障的类型主要有三种，一种是开路电阻故障，一种是低阻故障，另外一种则是高阻故障。当出现第一种故障时，虽然线路绝缘电阻依然维持在正常的范围值内，但由于自身负载的能力较弱，实际的电压是无法维持正常的终端传输路径的；当出现第二种故障时，常见的测量方式是低压脉冲法，这一故障出现的原因是因为电缆芯线在运行过程中绝缘受到损害，使得电缆绝缘电阻不断降低，直到小于波抗阻的十倍后停止；最后一种故障出现的情况是因电缆芯线在运行中受到阻碍，随后出现较大的绝缘电阻，此过程长分成两种形式，一种是泄露性，一种是闪络性。

（二）故障测距

若想将电缆故障出现的位置确定出来，就需要应用到一些现代化设备，通过对电缆某终端点进行粗侧处理，有助于将故障位置找出来。这一测距方式主要有阻抗法、行波法等两种形式。在检修操作中通过计算测量点的阻抗，能够得到故障距离。现阶段，经典电桥法是最为常见的一种用于电缆线路故障测距的方式。

四、总结

综上所述，电缆线路稳定的运行在一定程度上保障了整个配电网络运行的稳定性，而为了保障电缆线路运行的稳定性、高效性，文章主要是从其运行的特征出发着手分析，并以此阐述了运行维护策略及检修方式等。

参考文献：

[1]白朝晖.配电网络中电缆线路运行维护及其检修问题研究[J].企业技术开发，2015，30：91-92.

[2]胡江.配电网络中电缆线路的运行维护和检修管理[J].通讯世界，2016，20：94-95.

[3]黄楚翔.配电网络中电缆线路的运行维护和检修管理[J].电子技术与软件工程，2014，09：166.

论文作者:冯叶

论文发表刊物:《电力设备》2017年第13期

论文发表时间:2017/9/25

本文来源: https://www.lw33.cn/article/79b1baa4c34814acb0ec0378.html