# 变电站变压器的检修与维护论文_杨前,卢栋

（山东送变电工程有限公司 山东省济南市 250118）

摘要：电力工作是一项具有系统性和整体性的工程，其中最为重要的是变电站变压器的检修和维护工作。对变压器的检修维护进行详细的研究，提出变压器检修过程中怎样做好变电站的维护工作，进而保障变电站的正常电力运行，进而能够有效维护居民生产生活，保证城市和乡村建设中的正常电力使用情况。这一举措具有重要的经济意义与社会意义。

关键词：变电站；变压器；维护；检修

引言

变压器设备在运行的过程中，主要是利用电磁感应原理来改变电压装置，是通过线圈和磁芯来构成的一个设备，在运行过程中主要是进行电压的转换，可以对电流进行改变，还可以维持电压的稳定。因此，要想保障电力系统的运行安全，就要对变压器设备的运行进行维护工作，确保设备的运行安全。在进行设备维修的过程中，还需要根据维修经验，结合设备的实际故障情况，对维修技术进行改善和优化，才能更好的对设备运行过程中存在的故障问题进行排查。

1变压器常见问题

1.1自动跳闸故障

如果因工作人员的违规操作而导致的跳闸现象，那么不必再对其进行检查，检修人员可以直接进行送电动工作。若因外部因素所导致的跳闸现象，也不必进行内部检查。然而，如果发出差动保护动作，就应当对处于保护范围之内的设施进行综合的检查。若因内部因素所导致的跳闸故障，那么电力企业应当重视该问题，避免其发生火灾。如果内部运行产生了故障，就会对散热器的运行造成影响，使变压器内部的温度持续升高，从而发生火灾。这种状况存在较大的危险性，极易产生爆炸现象，因此在出现这些故障的时候，变压器的断路器将会自行断开。当变压器出现跳闸之后，检修人员应当关注产生故障的变压器，将其转换为跳闸状态，再紧急开启备用变压器，同时对其进行适当的调整，促使其维持一个正常运行的状态。对于因变压器故障问题所造成的断电，检修人员不能强行送电，只有对变压器进行了综合分析及检修之后，才可以恢复送电。

1.2风机故障

在变压器运行的过程中，最常见的一种故障就是风机故障，该类型的故障主要体现在线圈绝缘出现老化、风机滞留电阻不平衡等。风机定子线圈所具有的直流电阻存在三相平衡，互差较低，一般低于2%。针对风机定子线圈所形成的绝缘电阻，应当采取500V的绝缘电阻表来对其进行测量，若该数值大于规定值的时候，就必须进行更替。风机存在较多类型的故障，例如叶轮碰壳等，在出现这些故障的时候，检修人员必须及时处理。

1.3冷却系统故障

变压器处于满负荷运行的过程中，因具有较大的输送功率，极易产生发热现象，因此变压器内部的风冷体系可以有效的降低温度。但是风冷体系具有较强的故障发生率，因为该体系位于变压器的外部，极易受到各个不良因素的影响，导致叶轮受到破坏，绝缘部位发生老化，从而导致其无法正常运转。一旦风冷体系无法运行，若变压器依旧满负荷运转时，将会导致变压器的保护跳闸停止运作，更严重的将会对变压器造成破坏。

2变电站变压器的维护要点

2.1变压器的日常维护

在变压器的日常检查和维护过程中，应当对变压器以及变压器的附属设备进行详细的检查，其中主要观察变压器是否需要更换，变压器工作时产生的声音变压器、有位变压器自身的温度等等；还要对气体继电器进行检查，查看气体是否出现不足或过多的现象；对变压器外观进行检查，要着重检查变压器是否出现漏油，变压器防爆管是否出现了开裂和爆裂现象；变压器的各个节点处是否连接良好，并且在变压器工作的进程中自身的温度是否存在过高现象，变压器冷却装置是否能够进行正常工作。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆对于变压器的日常检查应当具有全面性，保证对变压器以及配套设备能够做到及时、有效、全面的养护和维修，保证各个环节不存在安全隐患

2.2跳闸处理

配电变压器设备在运行过程中会出现自行跳闸问题，出现这种问题是因为设备配有保护装置。如果设备在运行过程中出现了自动断闸，就要对故障问题进行检查，并且将相关的情况进行汇报，在对设备产生跳闸原因进行检查的同时，还应该对设备的运行状态进行检查，如果发现设备出现跳闸现象不是因为设备的内部故障导致的，就要对设备进行处理，在检查的过程中，如果不能判断发生故障的原因，就不能继续使用设备，需要对设备的内部构造进行全面的检查，并且对电阻进行重点检查，在检查的过程中需要保证自身的安全，维修人员需要严格的按照维修的要求来进行各项操作，才能保证设备的运行安全。

2.3处理变压器冷却系统故障

相对而言，变压器内部的冷却系统故障是极易处理的，其不需要较高的检测技术，但是冷却风扇极易受到损坏，在检修时应当重视。一般来讲，风扇的使用周期较为固定，若使用不久就产生了无法散热的问题，可以对风扇进行检查拆除，及时清理风扇及冷却体系，之后再观察运行的效果；如果冷却风扇使用了较长时间，通常需要及时更换零件。

2.4变压器运行过程中出现的声音异常

在变压器的日常使用中，变压器铁芯会出现周期性的交流电变化，导致铁芯出现不规律性的震动，变压器工作的过程中便会出现声音异常现象。当发现变压器出现声音异常，应当结合具体情况进行判断和分析，对变压器产生的故障进行阶段性排除。当变压器工作时，声音出现异常情况时间较短，并且具有偶尔信号可以判断变压器中的大动力设备，在启动过程中造成了变压器短时间内的短路，变压器中铁芯流通的电流变大，从而出现声音异常现象。当变压器声音异常情况出现具有持续性、不间断性，则可以判断变压器内部铁芯的矽钢片发生震动。在此情况下，应当对变压器的运行进行长时间的检测，发现变压器声音异常情况不断恶化的，应当立即关闭变压器进行检查，当变压器作业中声音强烈，并且不均匀出现短暂性的爆裂，可以判断变压器内部螺丝出现松动，铁芯上的硅钢片发生较大的震动。变压器出现长时间的声音异常情况，对变压器自身造成的影响非常巨大。故障刚发生时表现是短暂的、间歇性的，如得不到及时维护和修理，将会发展为恶性事故。因此，要针对具体问题进行维修和管理，从而降低变压器故障造成的恶劣影响。

2.5变压器渗油检修

通常来说，油箱焊缝漏油多集中在油箱平面接缝位置以及加强筋和油箱拐角位置。导致油箱焊缝漏油的主要原因是渗漏位置的内应力出现问题。对此，相关人员要逐一排查可能发生渗漏的部位，并结合实际情况，采取对应的处理措施。通常低压侧套管渗油问题是由于低压侧引线长度发生变化，在母线拉伸作用下，螺纹对胶珠产生一定强度的压力，故而在安装套管时，工作人员要严格控制低压侧引线长度变化情况，尽可能避免低压侧套管渗油问题。升高座渗油现象主要是因为胶垫密封性不良或者胶垫安装质量不达标造成的。对此，在安装过程中，务必严格控制胶垫质量，确保胶垫质量满足标准要求。

结语

在供电体系中，变压器是最核心的部分，一旦产生故障，必定会对我国各个行业的生产造成影响，导致较大的损失。因此，在日后的管理中，电力企业应当对变压器进行严格的检修及维护，对常见的故障进行有效的分析及掌握，这样才能更好地处理故障，促使供电系统维持有效的运行。

参考文献：

[1]张祎玮．电力变压器检修技术及其实验分析［J］．工程建设与设计，2018（12）：33－35．

[2]朱豪杰.浅谈变电站变压器的检修维护[J].建筑工程技术与设计，2018（34）：2524.

[3]梁仁杰．关于配电变压器运行维护及故障的探讨［J］．技术与市场，2018，25（09）：195+197．

论文作者:杨前,卢栋

论文发表刊物:《电力设备》2019年第20期

论文发表时间:2020/3/3

本文来源: https://www.lw33.cn/article/79db1e36511eb719f2d83dd0.html