# 火灾自动报警与消防联动自动控制系统分析吴红阳论文_吴红阳

摘要：随着社会的发展，城市出现大量的高层建筑，导致人口密度增加，火灾概率增加。为了妥善保护建筑物的安全，火灾自动报警系统在建筑工程中得到了广泛的应用。本文对火灾自动报警与消防联动自动控制系统进行分析。

关键词：智能建筑；火灾自动报警；消防联动

一、火灾自动报警与消防联动自动控制系统基本要求

①系统功能安全可靠，不仅可以适应各种环境变化，而且对火灾的探测准确性高。②系统工作稳定，数据传输准确可靠，抗干扰能力强。③在进行系统管理和维护时，操作相对简单。④系统在进行火灾相关信息和判断识别方面能力强，具备数据通信能力。当火灾发生时，消防控制中心接收到相关火灾信息（来源于火灾自动报警系统），联动控制器对相关设备发出控制信号，启动相关设备对火灾进行控制，将火灾造成的损失控制在最低。例如启动消防栓系统和自动喷水系统对发生火灾的区域进行火灾疫情控制；启动防排烟系统和正压送风系统对因火灾产生的烟雾进行排出处理；启动火灾应急广播及应急照明设备，引导建筑物内的人员进行安全撤离等。

二、火灾自动报警与消防联动自动控制系统的构成

1、管路及线缆敷设

现代建筑消防自动报警系统中，管路的铺设和线缆敷设至关重要，常见要求如下：①布线对于消防自动报警系统的启用至关重要，布线的施工质量直接决定了系统是否能够正常工作。首先要对线缆进行电压等级的检查，要求在测量时每回路的导线符合以下要求：绝缘电阻测量工具的量程应采用250V的兆欧表，对地绝缘电阻值大于等于20MΩ。②杜绝出现在同一根管内或敷设于线槽的同一槽孔内串入不同系统类型、不同电流、电压等级的消防报警线路。③特殊情况下，会出现建筑物或者构筑物内部填充了非燃烧体，在进行布线时，应当添加厚度不小于30mm的电线保护管。④强电和弱电线路若必须在同一竖井内，应分别布置在竖井的两侧。⑤对于火灾报警器的布线要求中，为了区分其传输线路，应选择较明显标识来进行区分，常的应用手段时选择不同的颜色导线进行区分。例如：探测器的正极标注为红色绝缘线，负极标注为蓝色绝缘线，其他线路的颜色可以根据用途的不同加以颜色进行区分。与此同时，在相同的建筑物中，为了方便区分线路的用途，应该使用相同的颜色进行标注。

2、探测器安装

探测器的选择要根据实际情况严格选择。①感式火灾探测器：主要检测燃烧产生的烟雾（固体或液体颗粒）。经常作用于建筑物内防火要求极高的区域。②感温式火灾探测器：主要检测室内异常的温度变化响应火灾。通过温度的异常变化，判断是否产生了火灾。根据相应功能的不用，分为三种探测器：超过预定值响应的定温式探测器、超过温差速度相应的差温式探测器以及兼顾两者响应的差定温式探测器。③感光式火灾探测器：通过对光的敏感反应检测火灾。适用于易燃物较多，容易发生强烈火焰的建筑物内。④可燃气体火灾探测器：主要功能是检测空气中可燃气体的浓度，来判定火灾的发生。此探测器主要用于可燃气体较多的场所，例如储存石油、化工、燃料仓库等的建筑物。⑤复合式火灾探测器：主要是将以上探测器的多个功能集为一体的探测器。就目前大多数的情况下，探测器都是带有地址码的，推荐采用带地址编码的探测器设计方案。在报警控制器中信号总线模块，以常用的某A产品为例，每个模块有2个回路，每个回路可接入99个探测器地址和99个输入、输出模块。如感烟探测器，烟感的一种，国内消防系统所用总线烟感。烟感自感应周围的烟雾，达到报警阀值自动报警，启动指示灯，反馈总线信号给主机。烟雾散去，会自动回复正常。

3、一氧化碳气体浓度传感器

由于火灾发生时极易产生大量的一氧化碳，一氧化碳一旦被人体大量吸入，会导致人们产生昏迷，而无法快速撤离火灾现场。因此，建筑中应当设置一氧化碳气体传感器。

4、区域报警控制器安装

①区域报警控制器作为消防自动报警系统的重要组成部分，安装时，应严格执行建筑物设计要求。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆安装时，为避免出现脱落现象，区域报警控制器的底座应牢固，杜绝倾斜，且离地高度大于1.5m。为使用和查找方便，使用对线器进行线缆编号。②压线的施工工艺要求：a.进行绝缘摇测，测试导线的绝缘是否合格。b.将导线梳理整齐，进行分束捆绑，同时每段导线应该延长一定距离，方便日后使用。c.根据设备制造商和设计的要求，对控制箱内的模块进行配线，保持稳定和牢固，并对每根配线进行标注，方便识别。

5、手动火灾报警按钮的安装

①手动火灾报警按钮作为消防自动报警系统的重要组成部分，其主要功能是用于现场手动进行火灾报警。安装时，应严格执行建筑物设计要求，尤其是其安装的位置和高度。安装时，为避免出现脱落现象，手动火灾报警按钮的底座应牢固，杜绝倾斜。②在安装手动火灾报警按钮外接导线时，为使用和查找方便，应在外接导线尾部标注明显表示，同时延长10cm。

6、视频监控系统

设有视频监控系统，可实现不低于90d的视频存储功能，视频监控显示终端设在消防值班室内，方便开展视频监控。在罐检测系统发生报警时，视频监控系统将自动调整周边摄像头至报警区，同时将视频画面自动投放至LED拼接屏显示，方便消防值班人员第一时间掌握火灾动态。

7、消防PLC控制机柜

配备有消防PLC控制机柜，操作台应设在消防值班室，用于各子系统信号的集中收集处理和联动控制，实现灭火初期的自动化控制，是消防联动控制系统的核心部位。消防PLC机柜可以根据预先设定的程序，自动同时或先后开启消防电动阀门、消防泵房消防水泵、泡沫比例混合装置等各类消防设施，将消防水喷淋和消防泡沫液以最快速度喷洒到事故区域。消防PLC控制柜通过光缆与各子系统连接，实现设备间的双向通讯，既可以将探测器、消防水泵状态、泡沫混合液泵状态及电动阀门状态等信号采集至消防联动控制电脑上位画面，又能够远程控制各类消防设施，同时通过在电脑上位画面中对连锁程序的选择，来实现消防控制系统“自动”或“手动”控制模式。消防值班人员通过视频画面确认火情选择连锁启动后，消防水泵按照预选定的泵组编号自动启泵，报警区域前消防水管线电动阀门同步开启，进行喷淋降温；同时泡沫比例混合装置进液电动阀、进水电动阀自动开启，泡沫管线出口电动阀、报警区域前消防泡沫管线电动阀自动开启。在“手动”模式下，通过电脑上位画面及操作台，消防值班人员可以分别对消防水泵、泡沫比例混合装置及消防电动阀门等设施进行远程启动。

8、消防联动系统的其他注意事项

应急照明的连续供电时间不应低于20min，对于超高层的建筑，时间应不低于30min。在进行设置时，应重点设置在走廊、疏散通道楼梯转弯处。火灾应急广播扬声器设置时，应重点设置在走廊、大厅和餐厅等人流量比较密集的区域。由于疏散楼梯是火灾发生时，人员撤离的主要通道，为了便于引导人群快速疏散，此处也应设置火灾应急广播扬声器。此外，还应设置在卫生间、消防室等特殊区域。防排烟装置配电线路时，应根据线缆的不同选用不同的敷设方法。对于耐火型交联低压电缆采用明敷的方式，而一般的耐火性电缆采用暗敷的方式。

结束语

现代建筑的智能系统中，消防自动报警消防联动系统是特别重要的一个子系统，更为建筑安全提供了强有力的消防安全保障，切实提高了整体消防能力。因为它关系者整个建筑的安全和稳定。所以，使用单位必须提高对系统的了解。

参考文献

[1]姚东民.现代高层建筑消防自动报警系统中电气安装与调试[J].建筑工程技术与设计，2016（6）.

[2]钟君.火灾自动报警与消防联动自动控制系统分析[J].建筑工程技术与设计，2017（7）.

[3]刘炜，白玲.火灾自动报警系统探测器的选择与设置[J].智能建筑电气技术，2016，10（02）：34~36+39.

论文作者:吴红阳

论文发表刊物:《工程管理前沿》2019年24期

论文发表时间:2020/3/4

本文来源: https://www.lw33.cn/article/79ed15f8c1eb2847b969665b.html