# 刍议10KV环网柜的技术性能论文_马锦锦

宁波奥克斯高科技有限公司 浙江宁波 315000

摘要：随着科学技术的发展，我国的10kV环网柜建设有了很大进展，其具有维护量小、安全稳定、结构简单以及运行成本较低等优势，因此被广泛地应用于电力建设中。本文主要介绍了环网柜，同时分析了10kV配网供电可靠性管理，最后阐述了10kV环网柜的技术措施，以期能够更为全面地了解10kV环网柜的技术性能，以供借鉴。

关键词：10kV环网；结构特点；技术性能

引言

10kV配网主要用于支持城乡用户的电能需求，如果其在运行中出现问题，必定会影响到人们的正常用电质量。以提高10kV配网供电可靠性为目的，从专业角度出发进行分析，确定可优化方向，然后采取针对性手段进行优化，消除存在的各类隐患。

1接线方式隐患

母线和TV柜的内避雷器直接进行了连接，按照设计规范标准，需要使TV柜中的内避雷器在经过隔离手车后与母线很好连接起来。然而，TV柜中的仓位布置方法不仅具备多样性特点，其接线方式也是如此，一些TV柜内部避雷器在没有经过隔离手车基础上直接与目前连接，在对TV柜进行检修时，需要拉开隔离手车，此时避雷器仍然是带电的，这种现象就会加剧仓内工作人员触电隐患。开关柜的后柜和下柜没能完全隔离开来，工作人员在进入到下柜时，可能会对电缆头的带电部位或母线产生碰触，从而产生触电现象。

210kV配网供电可靠性管理

我国电力系统建设不断完善，可以更高程度上满足各项活动开展对电力资源的需求，而不断推出的技术方法以及材料设备可推动了整个电力行业的持续发展。10kV配网作为电力系统的重要组成部分，对其进行专业管理，确保其具有较高的供电可靠性，是维持整个社会和谐发展的重要措施。总结10kV配网供电运行问题发生的原因，确定各类影响因素，然后从专业角度出发，提出具有针对性的措施进行优化，是实现配网安全稳定运行的关键。

310kV环网柜的技术措施

3.1接线方式隐患应对措施

（1）TV柜内避雷器接线方式技术改造方案。接线方式中的故障可以根据实际情况选择以下方法予以解决：第一，将隔离室内部避雷器拆除，在不改变TV接线方式基础上，将原母线室中的穿孔强封闭，将避雷器置于手车上，改装成熔断器避雷器手车，并且将避雷器与TV回路以及熔断器并联；第二，将母线隔离室中的避雷器拆除，把避雷器移动至手车上，在进行改装后成为避雷器和熔断器共手车，增加触头盒挡板、下触头盒安装板以及活门机构，在后仓安装TV，借助引线连接到隔离手车的下触头处；第三，其他隔离室汇总的避雷器拆除，并且移动避雷器到TV室内以及熔断器上，将其连接到隔离开关的断口后方，并且和TV回路以及熔断器并联；第四，不改变TV以及避雷器的安装位置，直接连接原避雷器的引线到隔离手车的下触头处，将原母线室的穿墙孔封闭；第五，当布置的接线方式出现错误的时候，在运行过程中如果熔断器熔断，就会导致设备失去避雷保护效果。将原手车中的熔断器以及避雷器拆除，使接线位置改变，在熔断器的上级连接避雷器，并且和TV回路以及熔断器并联。（2）开关柜下柜与后柜未完全隔离防范措施。这种开关柜产品结构定型，如果在改装时候增加隔板，就会导致空间分布以及内部结构形式出现变化，无法有效保障产品内部结构性能。因此，在柜中实施各项工作时，需要对主变开关转检修以及主变10KV侧转检修予以确认，在此基础之上才能够落实各项工作。

3.2及时更新系统设备

为提高10kV配网供电可靠性，需要在原有基础上对系统所用技术设备进行更新，促使配网技术改造，使其对外界因素的影响具有更高抵抗能力，减少各类故障的发生。一般在住户比较密集的区域，应选择绝缘导线架空的方式建设，可以在一定程度上降低供电事故的发生。而空间较小且难以架空线路的区域，则应选择电缆线路施工。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆相比传统配电设备，应尽量选择过载能力强且节能性良好的设备，可有效提高配网系统运行的安全性与可靠性，并且经济性优势更大。另外，还需要配备专业监测设备，用于对系统设备以及导线运行状态的动态监控，随时掌握整个系统运行状态，以便在第一时间发现运行问题，且采取针对性措施来应对解决，以免故障进一步发展。

3.3温度补偿措施

为了能够有效保障传感器温度敏感性，需要在传感器内部加热电阻中提供加热电压。随着加热电压变动，会对传感器稳定性产生影响。由此可见，必须保障加热电压稳定性，并且将其控制在（5.0±0.2）V范围之内。

3.4配电专业技术改造

（1）环网结构改造。如果配网应用的为放射性与数字网供电形式，系统供电可靠性比较低，因为其所应用的导线为架空裸线，导致单电源放射性机构供电稳定性较低。而如果选择应用全联数字网供电形式，可以进一步提高系统运行可靠性。对配网设置作出调整，形成环网结构，充分利用其更高的联络性能，再加上将手拉手电源装置增加到电源中，可以较大程度上避免因为线路故障而对供电质量的影响，配网线路运行可靠性更高。（2）污闪问题排除。闪络是配网系统比较常见的运行问题，需要采取有效措施来避免闪络问题的发生，以及降低闪络对系统设备造成的影响。由此可以在配网断路器内应用绝缘子与隔离开关，并设置防污罩，有效解决污闪问题。另外，还可以对母排增设绝缘管，提高系统运行可靠性。（3）防雷系统改造。对原有的防雷系统进行改造，提高系统防雷性能，降低雷击对配网设备以及线路造成的损坏，维持整个系统可靠供电。面对大量的架空线路，需要对电缆两端引线以及电缆金属外皮部分进行可靠接地，以免金属外皮受到电缆芯对外放电的影响。而长时间处于开路运行状态并带电的断路器，需要在其两侧安装防雷装置，将断路器外壳可靠接地，避免受到雷压影响。

3.5完善维护抢修机制

安排经验丰富的技术人员组成专业维护队伍，用于对配网系统运行状态的日常巡视与检修，确保可以第一时间发现并消除存在的隐患。对于老化严重且无维修价值的设备线路，需要及时将信息上报给相关部门，督促其及时更换，以免产生供电事故。对于突发的供电故障，应由专业的技术队伍解决，确保在第一时间到达现场，检查确认故障原因，利用最短的时间恢复正常供电，将断电产生的损失控制到最小。

结语

综上所述，在供配电当中，中小型容量设备占据着重要的位置，同时其对供电的稳定性也提出了更高的要求。需要积极治理开关柜中存在的缺陷，并且执行反事故措施，对开关柜的防误动能不断进行完善，做好防误闭锁装置的管理保护工作。同时，还应该将带电显示设备与“五防”系统联合起来，只有这样才能够将防误闭锁装置全面性以及强制性充分发挥出来。

参考文献：

[1]杨敏，田浩.浅析10kV电缆环网柜内凝露问题及对策[J].农村电工，2016（9）：56.

[2]杨军.10kV环网柜运维探析[J].科技创新与应用，2015（15）：89-92.

[3]岳刚.电力环网柜绝缘方面的问题研究[J].中国新技术新产品，2016（24）：30.

[4]郭建华.10kV固体绝缘环网柜的发展现状及研究[J].中国科技纵横，2016（6）：78.

[5]孙东，仉志华，赵倩鹏，等．基于配网自动化的电缆配电环网短路故障定位与隔离方法[J]．电力系统及其自动化学报，2018，30（10）：21-27.

[6]王洋，赵天．10kVSF6环网柜和常见故障防范措施[J]．农村电工，2014，23（5）：37.

[7]钱立骁，陈慎言．12～24kV氮气绝缘环网柜的研制[J].高电压技术，2014，40（12）：3717-3724.

论文作者:马锦锦

论文发表刊物:《基层建设》2019年第25期

论文发表时间:2019/12/4

本文来源: https://www.lw33.cn/article/7a0b074f8b7f060a6f2286f0.html