# 浅谈电力工程中10kV配电线路设计论文_周沛

周沛

国网盐池县供电公司 宁夏回族自治区 751500

摘要：在电力工程中，对配电线路的设计是否合理，是否能够发挥出其应有的经济效益和社会效益，是当前衡量电力工程是否成功的一项重要标准。配电线路的设计是否合理，造价是否均衡等因素，都影响着供电企业的健康运行，因此，本文主要论述了1Okv配电线路设计的技术要点。

关键词：电力工程；10kV配电；线路设计

随着经济建设的快速发展，人民生活水平的不断提高，电力客户对电能质量的要求也越来越高。由于电力的生产、供应和销售是同步进行的，这就要求提高配电线路的质量，保证整个电力系统的安全可靠运行，同时保障供电企业的经济效益得到实现。

一、10kV配电线路设计概述

1.电力系统主要由负荷、发电厂、变电站，输电线路和配电线路等构成。通过这个系统中的各个部分之间的配合，来保证电能输送到用户手中。电力产品并不像其余的商品一样是将生产和销售分开的，而是在电力产品生产的同时也完成了销售工作，因此我们必须提高整个电力系统的安全性，来保证整个电力系统的稳定运行和经济效益。配电线路是整个电力系统的关键部分，它的好坏将会影响整个电力供电系统，因此我们必须要对整个电网进行优化配置，来提高安全性和效益。10kV的配电线路大多是采用架空线或者以架空线为主的混合模式的架设形式，一般来说是放射性供电方式。

2.线路设计的一般流程。配电线路的设计受到很多因素的影响，在进行设计的过程中每一个步骤都必须要确切地落实到位。第一，在接受任务之后，对线路起点、终点和导线截面进行明确。第二，掌握沿途地形，在地形图上初步选定路径方案，并进行现场的勘测计算，绘制出路径图。第三，根据实际情况，气象、导线截面、转角、档距和现场地质地形等，选择杆塔的型式。第四，根据设计列出所需设备材料的清单，套用现行的定额、计费程序编制工程预算。

二、电力工程中10kV配电线路设计

1.配电装置选择

（1）首先要对工程的所在地的天气情况进行摸底工作。知道最热月的最高平均气温、日最高平均气温和最冷月的平均气温、日最低平均气温，然后根据得到的数据进行裸导体和设备的选择。一般情况下要在月最高温平均气温上加5℃ 进行设定，在较为寒冷的地方加装保温防护措施。要对当地的湿度进行有效地测量工作，对于湿热的地方要选用湿热带型设备产品，如果选用一般的设备产品，应该对设备产品采取有效地湿热保护措施。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

（2）在设计配电装置时要对风速进行测量，取 30 年一遇 10 分钟内的平均最大风速进行计算，一般架设线路是离地10米。如果风速超过 35 米 / 每秒的话可以选择降低架设的高度等安全措施进行架设工作。在架设的时候要符合国家对于电网噪声的规定，不能影响小区内的居民的工作生活和休息。

（3）在高海拔地区要选用高海拔地区的设备和电磁产品，这里的高海拔指海拔在1000 米以上的地区。

2.导体和设备的设计选用

（1）在进行配电装置的绝缘水平设计的时候要符合国家制定的《电力装置的过电压保护设计规范》的要求，并严格按照规定的技术进行施工作业。

（2）在进行设计的时候选用的设备能够承受的最高的工作电压不能够低于该回路的最高运行电压，而且在导体设备长期允许的电流不能小于该回路的最大持续工作电流。

（3）在设计的时候要对设备的开断电流、多用短路电流、导体和设备的热稳定和动稳定进行详细的计算验证工作。并要求考虑到电力系统的长远运行情况，在进行计算验证的时候，可以按照三相短路的思路进行验算工作。

（4）如果用熔断器保护电压互感器回路时，可以不用验算热稳定和动稳定，在用高压限流熔断器对设备和导体进行保护的时候可以根据这个装置的特性进行热稳定和动稳定的计算工作。

（5）一般情况下对于裸导体的工作温度应该低于 70℃，在日照的情况下对于钢芯铝线和管型导体的温度应该是小于 80 ℃，但是当裸导体的接触面有覆盖层时它的工作温度可以提升到 85℃。

3.配电线路路径的设计

（1）总线路的设计。总的线路是由三部分组成的，分别是设计的依据、线路的走径以及工程概况。其中总线路的设计依据应该从设计的基本原则来出发，同时应该注意其是否能够符合当地的实际情况，同时还应该依据相关文件的规定，并且按照设计的线路进行严格的执行，在此基础上，应该要列出任务书、需要签订的设计合同、审批的文件以及编号等等。其中路径的设计应该从路径长度、交通条件、水文地质以及地形地势进行多方面的综合考虑，同时还应该通过一定的分析以及比较，从而选择出一条最佳的线路。而工程概况包括线路设计的各个方面，而通过工程概况能够将整个工程的运行情况进行整体的了解。

（2）杆塔以及基础的选择。配电线路的搭杆型式有四种，分别为耐张搭杆、转角搭杆、直线搭杆以及终端搭杆这四种型式。在对塔型以及搭杆高度进行选择的过程当中，应该注意其是否经济而且运行维护是否方便。其中，耐张搭杆应该尽可能的选用高度较低的搭杆，以保证其受力的良好。除了跨越，应该尽量的使用悬挂点高度适中较为合适，从而能够保持排杆定位的导线以及地线的平滑，进而能够保证受力均匀合理。

（3）线路机电的路线设计。气象、导线的架设技术、金具组装、绝缘子串以及导线的防震等内容都属于线路机电的部分。应该努力将线路进行合理的调整，使得其能够在所有可能发生的恶劣的气象条件下，都可以保证安全正常的运行。而且架设线路导线的最大的使用应力以及材质的结构等等方面应该要达到电力输送的要求，使得防震措施有很大的提高。

4.北方地区10kV线路设计措施

（1）提高抗御覆冰灾害的标准，达到抵抗十年一遇灾害的要求。科学设计配电线路走向，线路应沿起伏不大的地形布线，尽量避开海边风口和高岗地区，盘锦冬季沿海，由于地理位置特殊，湿度大，气温更低，风也较大，更易在导线上形成积冰，覆冰厚度较通常地段相对来说要厚得多，因此是配电线路的薄弱地带。线路施工转角杆角度不应过大，达到减少覆冰概率和减轻覆冰程度的目的。对于档距较大的重覆冰地段，采取增加杆基缩小档距。选购强度大的线路金具及导线，选择绝缘子的耐压等级高的型号应对覆冰。

（2）选择串联间隙氧化锌避雷器。10kV线路型串联间隙氧化锌避雷器的本体结构与无间隙避雷器相同，所采用的间隙采用“纯空气”间隙结构，该结构放电特性优异，结构简单，安装方便，可靠性高，特别适用于北方冬季覆冰较重地区。

（3）对于已投入运行线路的薄弱环节，进行改造加固，电杆基础砌护；加粗导线及韧度；金具更换为加厚、加钢型。优化导线、杆塔、金具等电网设施的设计，提高电网设施防强风、防冰冻、抗震减振等抗灾能力。

三、设计方案的经济性

线路设计方案要在保证线路安全的前提下将工程造成本控制在最低。项目方案的最终确定工程造价是主要影响因素之一，投资计划的制订与控制均要以工程成本为依据。在10kv线路设计过程中，可以通过以下几点措施控制工程造价：第一，采用定额设计，对总成本做出限定，提高路径选择的科学性与合理性，将协调赔偿的成本控制在最低。第二，尽量采用国家电网公司通用的设计方案。第三，设计多个方案加以比较，比如导线的选择，有些配电网在改造过程中采用绝缘导线，甚至用绝缘导线代替裸导线，这种改造方案就会加大工程的投资成本。选择先进节能的电力设备。

对于10kV 配电线路设计技术要点还有许多需要我们去探索和分析，我们在设计的时候要根据当地的环境情况、天气情况和人文情况为出发点，严格按照各项设计施工要求进行施工作业，只有这样我们才能够维护电力的正常运行，保证社会的经济效益。

参考文献：

[1]刘文龙.浅析 10kV 配电线路设计技术要点[J].价值工程，2010（29）.

[2]王保志，徐烨炜.浅析 10kV 配电线路设计要点[J].中国电子商务，2012（05）.

[3]黄育宏.10kV 架空配电线路工程设计分析[J].电气化，2010.

论文作者:周沛

论文发表刊物:《基层建设》2015年19期供稿

论文发表时间:2015/12/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/7a72c6a30c39f505ad459d45.html