# 光热电厂导热油溢流罐电伴热的应用论文_焦永庆

(山东电力建设第三工程公司 山东青岛 266100)

摘要：槽式光热电站中，导热油作为载热介质，在＜400℃集热，通过换热产生蒸汽发电。摩洛哥努奥二期200MW槽式光热电站导热油工作温度在300～400℃的高温区间运行。导热油成分为联苯26.5%+联苯醚73.5%，闪点≥110℃，着火点≥118℃，填充最佳温度65℃，但其结晶点为12℃；若没采用伴热保温方式，在寒冷的冬季，导热油系统停止运行、检修期间就可能发生结晶情况，影响正常工作。故一般都需采取伴热措施，来保证导热油在任何情况下都高于它的结晶温度点，确保其能正常使用。本文通过对努奥二期现场导热油溢流罐电伴热的施工方法总结，论证了电伴热施工对于光热电厂的重要性以及其良好的应用前景

关键词：电伴热 导热油溢流罐 改进

1.施工方案特点

1.1精准计算，提高施工效率，降低施工成本。

1.2规范作业流程，提升工艺质量，确保施工一次成优。

1.3施工作业标准化、流程化，施工环节衔接紧密、穿插合理；避免伴热电缆损坏现象发生，提高了施工辅助措施的利用率，降低周转性材料租赁费用，为工程降本增效。

1.4降低施工难度，避免返工现象发生。

1.5量体裁衣、节能环保，减少装置性、消耗性材料使用，提高现场绿色施工水平。

2.适用范围

此施工方案可运用于国内外各种等级的光热电站容器、管道伴热施工，同时也可应用于其他行业大型容器、管道的高温伴热电缆施工。

3.工艺原理

利用三维CAD精准计算伴热电缆长度、敷设路径，优化施工流程，规范作业标准，以降低施工难度、提高施工效率及工艺质量为目的，从而降低了施工成本、保证了大型容器高温伴热电缆安装内在质量可靠、外在工艺美观。

4.施工工艺流程及操作要点

4.1施工工艺流程

4.1.1施工准备

1.人员培训，确定参与伴热电缆安装的施工人员，进行详细的安全岗前培训，讲解施工过程中的风险要素及注意事项；

2.准备相应施工材料、设备和工器具，并要求对到货材料、设备进行严格检查、验收，严把材料质量关；

3．根据所建工程特点选派具有相应施工经验的工程管理人员和工程技术人员主持此项工作；

4．编制施工方案并按程序报审，施工前对施工人员进行技术交底，使作业人员掌握工艺原理并了解施工要求和关键技术，保证各工序的施工质量；

5．与相关专业密切联系，积极协调配合，合理做好工序衔接。

4.2操作要点

4.2.1伴热电缆固定装置定位与安装

1.利用三维AUTOCAD对导热油溢流油罐上伴热电缆安装走向、起点、终点进行详细的二次设计；二次设计图纸中对伴热电缆电源盒、温度传感器接线盒安装位置进行了明确，标注出详细的安装位置，伴热电缆间距严格按照厂家设计图纸确定为300mm。

2.伴热电缆固定装置根据溢流罐周长进行计算，每根长度13400mm；伴热电缆固定装置间距1500mm，逐一安装固定牢固，固定装置锁扣方向一致；罐体两端部位根据伴热电缆走向，布置固定装置。

3.伴热电缆固定装置安装完毕后，使用施工线将固定装置锁扣调整至一条线上，以确保伴热电缆固定牢固、美观。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

5.质量控制

5.1规程规范

摩洛哥努奥二期200MW槽式光热电站电伴热施工标准及验收规范：

1.TRACELEC电伴热厂家施工说明书OUA2-V0083-MA-0001 Instal. oper. & maint. manual_RNC

2. Project Specific Environmental and Social Impact Assessment Report (”SESIA”)项目部环境和社会影响评估报告

3. The standards and recommendations of the International Organization for Standardization (ISO) and the International Electrotechnical Commission (IEC).

4. EN ISO 10628:Flow Diagrams for Process Plants–General Rules (12/2000)

5. American Petroleum Institute

6. International Electrotechnical Commission

7. Institute of Electrical and Electronics Engineers

8. National Fire Protection Association

9. American Society of Heating Refrigerating and Air Conditioning Engineers

5.2质量保证措施

5.2.1伴热电缆的型号、规格应符合设计要求，伴热电缆严格按照设计编码进行敷设；

5.2.2伴热电缆长度符合设计要求，外观无损伤；

5.2.3伴热电缆在敷设前、后应进行外观和绝缘检查，绝缘电阻值应符合相关技术文件要求；

5.2.4高温铠装伴热电缆安装前，应将成盘的伴热电缆捋直，避免在施工过程中绞结，损伤电缆；

6.安全措施

6.1 职工入厂要进行入厂三级安全教育，组织学习相关安全规程、规定。

6.2 进行安全、技术交底，针对施工中安全隐患制定积极的防范措施。

6.3 进入施工现场要佩带齐全各种劳保用品（安全帽、安全带、工作鞋、 防护镜、安全反光背心等）。

7.环保措施

7.1在工程施工过程中严格遵守所在国家有关环境保护的法律、法规和规章，遵守业主有关防火及废弃物处理的规章制度，随时接受相关单位的监督检查。

7.2合理安排施工用料、工器具，施工时工器具和材料摆放整齐。

7.3对施工过程中可能产生的废料要及时清理，并采取必要的防范措施，避免二次污染及安全事故的发生。

8.效益分析

8.1劳动力组织

以摩洛哥努奥二期200MW槽式光热电站为例，进行经济性对比、分析；主要以按照TRACELEC伴热电缆厂家指导施工的#1导热油溢流油罐为例，与其它5台导热油溢流罐施工进行对比、分析。

8.2效益分析

摩洛哥努奥二期200MW槽式光热电站，大型容器伴热电缆共计15000米（不包含导热油、熔盐管道伴热，全厂伴热电缆共计48000米），按照导热油溢流罐伴热电缆安装工日数比对，单台溢流罐有伴热电缆9根×75米=675米（每个溢流罐9根伴热电缆×每根伴热电缆长度75米=675米）；根据电伴热厂家指导方案，计算每个工日安装伴热电缆的米数，675米÷47工日=14.4米/工日（675米为单台溢流罐伴热电缆米数÷47为所用工日数=14.4米/工日）；#2号溢流罐现场优化方案后，计算每个工日安装伴热电缆的米数，675米÷26工日=26米/工日（675米为单台溢流罐伴热电缆米数÷26为所用工日数=26米/工日）。

综上所述，全厂大型容器安装厂家指导方案所用工日数为：15000米÷14.4米/工日=1042工日（15000米为全厂大型容器伴热电缆总米数÷14.4米/工日为一个工日敷设的电缆米数=1042工日为全厂大型容器电伴热施工所需的工日数）。

按照此施工方案所需的工日数为:15000米÷26米/工日=577工日（15000米为全厂大型容器伴热电缆总米数÷26米/工日为一个工日敷设的电缆米数=577工日为全厂大型容器电伴热施工所需的工日数）。

根据摩洛哥努奥二期200MW槽式光热电站项目公司每个工日单价550元计算，1042工日×550元/工日-577工日×550元/工日=255750元（1042工日为厂家指导方案所需的工日数×550元/工日为工日单价-577工日为本施工方案使用的工日数×550元/工日为工日单价=255750元为本施工方案最终产生的经济效益）。

参考文献：

［1］标准化委员会，电子行业工艺标准汇编：北京，电子工艺标准化委员会，2007.7

［2］中国电力企业联合会，电力建设施工及验收技术规范第4部分：热工仪表及控制装置：北京，中国电力企业联合会，2007.7

作者简介：姓名：焦永庆 工作单位：努奥二期项目部 职务：技术员。

论文作者:焦永庆

论文发表刊物:《电力设备》2018年第19期

论文发表时间:2018/10/14

本文来源: https://www.lw33.cn/article/7ab2d42d92f03bdab3264f40.html