# 排涝泵站电气设备常见故障及维护管理论文_祝敬婵

东莞市水务技术中心 广东东莞 523000

摘要：要使排涝泵站正常运行，应保待泵站电气设备的性能处于较好的状态，因此，做好泵站电气设备的运行维护管理工作至关重要。文章对防洪排涝泵站进行了简要的概述，列举了泵站电气设备的常见故障，从电动机运行管理与维护、变压器运行管理与维护、开关柜与配电盘的运行管理与维护以及电气设备预防性测试等方面提出了具体的维护措施，供参考。

关键词：泵站；电气设备功能；常见故障；运行与维护管理

0 引言

泵站是城市防洪排涝设施的重要组成部分，承担着城市防洪排涝的重要责任，对于城市的安全和发展具有重要的意义。随着我国城市化进程的进一步加快，城市防洪排涝泵站的建设也显得越来越重要。目前，排涝泵站在城市建设中数量多，分布广，其影响大、隐蔽性强、难以确定故障等特点使得排涝中的一系列管理和维护工作变得更繁琐与艰巨。提高排涝站管理的关键在于加强对排涝泵站电气设备运行与维护管理。

1 防洪排涝泵站概述

防洪排涝泵站是水利工程的重要设施，集防洪、排涝、调水等诸多功能于一身，其组成部分主要包括进水建筑物、出水建筑物、泵房等。进水建筑物主要有引水渠道、进水池、前池等，出水建筑物主要有出水池、压力水箱等，泵房则是主机组和辅助设备的所在地。防洪排涝泵站是堤防工程的重要配套工程，在抵御洪水、排出内涝方面发挥着重要的作用，对城市发展至关重要。

2 电气设备常见故障

泵站电气设备是泵站的重要组成部分，电气设备出现故障直接影响泵站运行效益，因此，必须重视电气设备故障。由于汛期泵站工作任务繁重，汛期也成为泵站电气设备故障的多发期，下面主要分析几种常见的泵站电气设备故障。

2.1 电动机与水泵常见故障

电动机与水泵故障多种多样，常见的如电动机定子铁芯松动；定子绕段部连接处开焊；转子励磁绕组接头部位开焊、绝缘损坏等。

2.2 主变压器常见故障

常见的变压器故障主要有温度指示故障；电压不正常；高压保险丝熔断；变压器发出“吱吱”或“霹啪”等不正常声音；高压接线柱烧坏；变压器温度失常；油色变化过快；散热管变形、渗油、漏油等。在以上故障中，最常见的是温度指示故障，其会导致主变压器故障误判，因此应重视检查，当发现温度指示值误差在2%以上时，应立即采取维修措施。

2.3 油开关系统常见故障

常见的油开关系统主要有油开关本体渗油、漏油；操作机构拐臂连接处脱离；油开关保护、测量系统有缺陷等。油开关系统故障会对机组的正常运行造成不良影响，严重时还会导致发生爆炸等重大事故，不可掉以轻心。

2.4 输电线路常见故障

输电线路常见故障主要有输电设备严重生锈、断裂、导线断股等；输电线杆存在裂缝并且情况严重；拉线和导线之间安全距离不足等。输电线路故障会降低泵站用电的可靠性，造成泵站用电紧张，或泵站设备停止运行，严重时还可引起安全事故，不可忽视。

3 防洪排涝泵站电气设备的运行与维护管理

3.1 电动机运行管理与维护

电动机在整个工作运行过程中的维护和管理要做到以下几个方面：①起动前检查。②合闸时观察。③运行中监视。这几项工作必须做到严谨细致，每个步骤都需要工作人员予以百分之百的认真和耐心。

3.1.1 起动前检查

这项工作的中心任务就是检查皮带轮及联轴器是否安装校正、紧固螺丝、转子转动、电机保护装置、外壳接地、保险丝、三相电压等。在检查转子转动之时，应密切注意异常的声响、窜轴、卡阻、有无不正常的摩擦。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.1.2 合闸时观察

此项工作观察的主要目标就是观察电流波动、电压、转向、电机转动是否转动，如果在通电之后，出现转速过低或者电机不转的情况，亦或有不正常的声响，都需要工作人员及时迅速地对其断电处理，如果通电时间略长，那么有很大的几率出现烧毁控制电路以及电机绕组。通常的处理手段是在排除故障之后，经过重新试用和检修才能再次运行。

3.1.3 运行中监视

该项工作在整个电动机维护与管理过程中有着不可替代的重要地位。此过程中重点监视有无突发或者异常事故、有无温度过高；有无电压、电流是否正常。在针对电压、电流监视时，要注意不平衡值是否在正常允许的范围内；发生突发或者异常事故时，要严密注意电器接点打火冒烟或者过热冒烟等情况的出现，此时需要工作人员及时迅速地把电源切断；针对温度、振动、响声情况的监视，要关注剧烈振动、异常响声、温度是否过高等一系列情况。此外，定期检修、做好日常保养，这两方面构成了电机运行中维护和管理的重要内容。电动机的日常维修与管理是一项不得松懈的长期工程，它需要工作人员在方方面面对各个部件进行修复、调整、安装、检修和保养等。

3.2 变压器运行管理与维护

进行此项维护和管理工作时，重点检查接地是否良好、油位是否符合要求、进出接线是否正确等。若变压器在使用之前有较长时间没有使用，应在使用之前对绝缘电阻进行检测。

此项工程不是一次性的，它需要工作人员对此进行定期的检查巡视，该项工作内容主要包括以下几个方面：①听变压器声音状况，声响有无异常。②检查焊缝和密封部件之间有无渗漏油。③检查电荷、电流、电压等是否符合要求。④检查温度计和油温是否正常。⑤检查油位、油色等是否正常。

3.3 开关柜与配电盘的运行管理与维护

在针对配电盘和开关柜工作运行中进行检查监视时，要重点关注其仪器仪表是否正常，指示信号是否正常、线路负荷是否过量、电压、电流是否平衡；开关柜、配电盘各部位是否出现放电、冒烟的情况；隔离开关、互感器声响是否正常；各个电线接头是否出现烧红、过热现象；以及各个开关的状态是否正常；与此同时，油断路器的油色、油位等情况和状态是否呈现正常状态。上述一系列部件若发现不正常的情况，必须迅速及时地实施有关措施，力求尽快将这些问题解决，在整个工作过程中工作人员不能带病开展工作。

在进行该项养护和维修时，要注意定期进行保养小修，切不可一劳永逸，注意3年一大修、1年一小修。工作要认真细致，这关系到各个部件的正常运行和整个系统的顺利运转。

3.4 电气设备预防性测试

在整个工作体系中，进行此项预防性试验目的就是为了尽早排除隐患、对可能发生的事故起到积极的预防作用。此项工作的开展必须严格依照国家规定的相关材料进行。

检测试验结果与整个电气设备的安全稳定运行有着密切的联系，我们需要依据实际情况综合分析了解设备的各顶性能，科学理性地做出相应的判断和结论。不管是合格设备，还是不合格设备，都需要在一定期限内定时检修。在进行监测分析时，首先必须明白影响设备的因素有很多，工作人员的技术、仪器的误差，气候温度等条件，都会在一定程度上使结果不完美，因此详细考虑，综合分析是极其必要的。

有重点、有对象地对相关部位进行检测和缺陷处理，最关键的是要依据该设备的结构进行一系列精准的调试，分节对部件进行检修，以便能够更好地查明问题出在何处。针对不同对象的检查策略不同，天气好，温度高时，可以有效验证以往测量是否准确，亦或是缺陷部位的变化趋势，尽可能将试验周期缩短。

此项工作技术含量高，一般的工作人员没有足够的能力来单独完成，需要其邀请有关专家成立预试组来进行预试。

3.5 做好防火工作

电气设备故障严重时易出现爆炸、燃烧，因此必须做好防火工作，具体来说，泵站管理部门应着重做到以下几点。首先，要在泵站主要地区如主泵房、辅机房等放置消火栓，特别是泵站内外电气设备周围，更应备齐消防设备。其次，变压器室、电缆室等重点区域应建立防火墙隔开，避免发生燃烧时扩散。第三，对于易燃、易爆的电气设备应积极采取安全措施，如对易燃的电缆用包扎防火包带或钢管敷设等，尽量缩小安全隐患。

4 结语

总之，城市泵站工程对于提高城市排水系统运行的安全性与可靠性具有重要作用，保证泵站的安全有效的运行十分重要。其中，做好泵站电气设备的故障排查与维护管理工作，可保证泵站的正常运行，使城区防洪体系完善并能发挥应有的作用，具有重要的现实意义。因此，排涝泵站管理部门应该了解电气设备运行的实际情况，积累经验，对于容易发生故障的节点应该做定期检查，规范操作、认真仔细，对于维护技术应不断创新和积累经验，加强现场管理制度，确保排涝泵站的高效运行，服务社会。

参考文献：

[1]刘利贤.排涝泵站电气设备运行与维护管理[J].科技信息：科学·教研，2008（6）：74-74

[2]李容芬.排涝泵站电气设备运行与维护管理探索[J].中国电力教育，2014（27）：118-119

论文作者:祝敬婵

论文发表刊物:《基层建设》2016年12期

论文发表时间:2016/10/19

本文来源: https://www.lw33.cn/article/7b062e5cf422710bdc357817.html