# 医用分子筛制氧机能耗分析论文_张洁

太原理工大学 山西太原 030024

摘要：随着科学技术的发展，越来越多高技术含量的医疗设备进入医院，氧气瓶供气或液氧供气逐步被医用分子筛制氧系统中心供氧的方式取代。医用分子筛制氧系统以其投资成本低、安全环保、产氧速度快等优点被医院广泛使用。分子筛制氧方式通过近十几年的发展，与氧气汇流排和液氧储罐一起成为我国医院集中供氧的主要方式。

关键词：医用分子筛；制氧系统；故障维护

1 三种供氧方式的经济性比较

下面分别列举三种供氧方式的氧气费用,地区不同费用不同。下列数据取自笔者所在地区。

1.1氧气瓶的费用

目前市场上的医用氧气20元/瓶,但有的医院为节省费用有用工业氧代替医用氧的现象,但本文列举的经济性比较不考虑此情况。氧气瓶每瓶可以装5.92立方氧气,实际使用由于灌装不满(标准为148kg,实际120～130kg)或用不尽,每瓶只有5立方氧气,所以每立方瓶装氧气的价格为4元。瓶氧方式前期投入比较少。

1.2液态氧的费用

目前制氧厂提供的医用液氧每立方米1600元,每立方液态氧汽化700立方气态氧。相当于每立方气态氧的价格为2.29元。当然医院要考虑液氧罐大约30万元的购置投资。

1.3制氧机制取氧气的费用

制氧机直接从空气中提取氧气,不存在原料费用,产生氧气的主要费用来自电费和维护费用。制氧机的主要耗电部分是空压机的电机,额定功率为每立方氧气1.5kW,实际使用中电机只有百分之六十的时间运转,其余为空转,实际耗电量为每立方0.9kW,相当于生产每立方氧气需0.72元(每度电按0.80元计算)。维护费用按每立方米0.1元计算,则成本为0.82元。另外制氧机第一次投入资金比较大。目前市场上单机组15m3/h购置价格在50万元左右,是三种方式中前期投入最大的。

2三种供氧方式安全性比较

2.1 气瓶有以下几方面隐患

(1)气瓶充装压力较高,一般可达到15MPa,太阳曝晒温度升高的情况下,遇到强烈震动或碰撞,都有潜在的爆炸危险。(2)氧气瓶本身就是直接或交叉感染的传播体。(3)用工业氧代替医用氧存在医疗安全隐患。

2.2 液氧是三种供氧方式中安全性最需要注意的。一个液氧罐存储的氧气量相当于400多瓶气瓶氧,液氧的沸点极低(-183℃),氧气又是强助燃气体。液氧罐中储存了大量的助燃气体,如有泄露后果非常严重。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆因此根据消防部门对液氧罐的要求,以其为中心,以15m为半径的范围不允许有任何建筑物,且用护栏隔离。

3压缩空气干燥过程

由于分子筛对于水分、杂质气体敏感，若不去除干净，会直接影响分子筛的工作效率和使用寿命。本研究主要采用两种干燥设备：吸附式干燥机和冷冻式干燥机，其中吸附式干燥机又分为普通式和微热式。普通吸附式干燥机通过消耗压缩空气来再生吸附剂，一般压缩空气消耗量≥5%，按15%的空气损耗计算，耗电量增加约6%；微热吸附式干燥机具有电加热装置，通过加热再生空气，降低压缩约7%的空气消耗量，但由于引入了电加热源，耗电量相当于增加机组输入比功率0.4~0.6kW?min/m3，综合耗电量增加约9%；冷冻式干燥机没有压缩空气损失，耗电量相当于增加机组输入比功率0.2kW?min/m3，综合耗电量增加约3%，因其除水率较低，分子筛的工作效率和使用寿命均受影响。冷冻式加吸附式干燥机级联设计，虽有利于空气干燥，但总体能耗较大。

4理论耗电量影响因素

4.1空气压缩机卸载过程

在实际应用中，空气压缩机通常在加载和卸载两种状态下工作。加载是指当空气储罐压力低于设备所需压力时，压缩机运转，给储罐加压，运转功率为额定功率，输出为额定流量。卸载是指当储气罐的压力达到设定气压时，空气进气阀关掉，但空气压缩机继续运转，空气压缩机运转功率为额定功率的30%~50%，输出流量为0。卸载是为了避免大功率空气压缩机启动时对电网和压缩机造成损害，也是导致空气压缩机能耗升高的主要因素。积常数；输出流量是指空气压缩机的额定输出流量值；使用流量是指分子筛制氧系统实际消耗空气的流量值；η是卸载功率与额定功率的比值，由此可以推出：

5医用分子筛制氧系统设备日常运行检查及维护

氧气在医院医疗工作中具有十分重要的作用，为确保氧气供应正常，必须对医用分子筛制氧系统做好以下几个方面的工作。

5.1检查制氧机及相关设备工作是否正常

（1）检查冷干机。观察冷干机温度是否正常，并观察自动排水器是否会自动排放。（2）检查空压机。空压机温度应在100以下，无报警提示。压力达到上限设定值时必须卸荷，低于下限设定值时必须加载。（3）检查制氧机。制氧机整个循环工作过程是否正常，制氧机空气表进气时，指示应在2.7-5公斤范围内抖动。后慢慢稳定，工作时压力最高不得超过5公斤。氧气表根据用氧量的变化，压力应在4-4.8公斤之间。（4）检查纯度仪。纯度仪显示应在90%以上。（5）检查流量计。流量计瞬时流量应低于系统设计最大允许流量。（6）检查除菌过滤器。各过滤器的堵塞指示是否在绿色范围内，排污是否常。

5.2制氧机及相关设备维护

（1）每周对空压机罩壳对油及风的冷却器进行清洗。（2）检查空压机润滑油油量是否足够。（3）每天交接班时打开除菌过滤器底部阀门约5秒，以便吹走阻隔的菌体。（4）每天对空压机进气滤网进行吹扫。

6医用分子筛制氧系统设备常见故障及处理

（1）故障现象：氧气纯度不合格，只有50%-70%，此故障主要出现在控制电磁阀及PLC控制器上，如若出现此故障重点检查电磁阀及PLC控制器。造成故障原因：电磁阀未正常工作；电线或PLC控制器故障；电磁阀隔膜破损。处理办法：更换电磁阀或电磁阀线圈；更换电线或PLC控制器；更换新的电磁阀。

（2）故障现象：设备工作正常储气罐压力低于3.5公斤，此故障主要出现在进气压力过低，重点检查进气减压阀及是否有超流量现象。造成故障原因：空气进气压力不合适；使用流量超限；储气罐或管道泄漏。处理办法：检查进气空气压力设置，调整进气减压阀；查看流量计读数，是否超出设计范围；检查氧气管路或储气罐是否泄漏。（3）故障现象：氧气储气罐压力高，设备不停机，此故障主要出现在压力控制器及PLC上，压力达到设定压力后不停机，找点检查压力控制器及PLC控制器。

7结束语

合理正确的日常维护保养可延长系统的使用寿命，发挥最佳的使用效率。让设备在使用过程中始终保持良好的工作状态，更好地为医院和病人服务。

参考文献：

[1]耿云峰，耿晨霞，张文效.变压吸附（PSA）空分制氧技术进展[J].煤化工，2003，104（4）：33-36.

[2]刘玉红.分子筛变压吸附制氧技术工作原理及医院应用[J].中国医疗设备，2012，27（10）：90-92.

[3]陈刚.PSA制氧机常见故障处理及管理体会[J].医疗卫生装备，2007，28（6）：82-83.

论文作者:张洁

论文发表刊物:《防护工程》2017年第18期

论文发表时间:2017/11/21

本文来源: https://www.lw33.cn/article/7b1ad89db4e9b68a245df097.html