# 地下室人防工程建设的施工监理探讨论文_黄晓宇

惠州市工程建设监理有限公司 广东惠州 516000

摘要：本文主要针对地下室人防工程建设的施工监理展开了探讨，分别对施工前、基坑施工、地下室施工、人防口部施工、安装施工、人防工程验收的质量控制六个方面作了详细的阐述和分析，以期能为有关方面的需要提供有益的参考和借鉴。

关键词：地下室；人防工程；施工监理

人防工程不仅在战争时期是国家防御体系的重要组成部分，在和平时期的经济建设中同样有着十分重要的地位。但由于建设单位及人员普遍缺乏人防工程专业技术知识，导致在人防工程施工中经常会出现一些质量问题。因此，为了保障人防工程的施工质量，就需要我们做好有关的施工监理工作。

1 人防地下室施工前的控制

（1）人防地下室比普通地下室要复杂得多，所以在施工前要学习和了解人防工程的相关规范和图集，熟悉人防地下室各专业的设计图纸，了解设计意图和要求，分清防护区与非防护区的划分，熟悉各口部的结构布置、防护门的开启方向、门前尺寸，了解人防各类墙体如临空墙、门框墙、防护外墙、间隔墙及施工要求，了解人防地下室顶板、墙板、底板上提前预埋预留的管、孔、洞、口、井、坑、件的位置、标高、尺寸及穿越防护墙的防护密闭措施，以便在施工时能把人防工程的各项要求做好落实。对于在熟悉人防地下室设计图纸时发现的问题和矛盾，要及时通知建设单位联系设计做好解决，为人防地下室的施工做好技术上的准备。

（2）审查施工单位编制的基坑降水、土方开挖、人防地下室施工等专项方案，并提出明确的审查意见和要求。

（3）督促施工单位项目部向每个施工班组做好人防工程施工交底，明确人防工程施工的具体要求，保证每一道工序施工都要高质量的施工到位。

（4）编制人防地下室施工监理实施细则，指导监理人员的工作。

（5）审查施工单位在人防地下室工程中所用材料、设备的采购情况，严格按设计要求采购材料，并认真把好材料、设备进场的验收关，尤其是人防设备和人防设施均要具有经人防办有关部门审核认可的生产许可证和审核证明文件。

2 人防地下室基坑施工的控制

由于人防地下室的基坑一般都为深基坑，所以对深基坑施工的控制就十分重要，它既关系到人防地下室的施工质量，也关系到深基坑施工的安全和周边建筑物、构筑物、道路、地下管线等的环境安全。

（1）对于深基坑支护要求有资质的设计单位进行设计，支护设计既要满足深基坑施工安全，还要确保周边环境安全，并对深基坑支护设计要经过专家论证通过。

（2）在深基坑支护实施时要做好对施工质量的控制，保证深基坑支护结构的承载能力和抗变形能力满足设计要求。

（3）在基坑降水和土方开挖实施前，要求施工单位编制专项施工方案，并经过专家论证通过后实施。在实施前还要求建设单位委托具有深基坑监测资质的监测单位对深基坑实施监测，并在有险情时要立即启动应急预案及时做好处置。

（4）对深基坑开挖后的人防地下室施工要及时组织进行，使得在人防地下室施工结束后能及时进行基坑回填，在地下室抗浮满足要求后及时停止降水，尽量减少对周边环境的影响时间。

（5）在深基坑工程施工时做好全过程安全、质量的监理，要加强现场巡查，对重点工序和环节实行旁站监督。

3 人防地下室施工质量的控制

在人防地下室施工中，要认真把好模板工程、钢筋工程、混凝土工程的每一道工序的施工质量关，确保整个人防地下室工程的施工质量。

3.1 模板工程

（1）要求施工单位根据人防地下室设计图纸，编制模板工程施工方案，保证人防地下室各构件尺寸和位置的正确，并通过计算确定模板支撑的布置，确保模板支撑具有足够的承载能力、刚度和稳定性。

（2）对模板工程施工方案要做好审核，审核模板的支撑布置是否合理，荷载的取值是否正确，各杆件的计算是否符合要求；对超过一定规模的高大模板，要求施工单位组织专家组论证通过后才能实施。

（3）对跨度大于4m的现浇钢筋混凝土梁、板，其模板要按规范要求做好起拱。

（4）在安装临空墙、防密墙、密闭墙、门框墙、防护单元隔墙及该位置的梁模板时，其固定模板的对拉螺栓上禁用套管、混凝土预制件等，要采用设止水翼环的一次性钢螺栓，避免在墙体和梁上造成孔洞。

（5）选用较好的模板隔离剂，且模板隔离剂的涂刷要均匀，严禁隔离剂沾污钢筋及混凝土接槎处。

（6）在混凝土浇筑前对模板工程要做好验收，模板的支设要符合方案要求，扫地杆、剪刀撑、各步距的纵横向水平杆必须要到位；在混凝土浇筑时要有专人护模，对扣件有松动、模板有变形、接缝有漏浆等情况时，要及时进行处理和加固，避免胀模、爆模、漏浆等现象。

（7）对模板的拆除要做好控制，模板及其支架拆除时的混凝土强度必须要符合设计和规范要求，拆除时要保护好混凝土表面和棱角。

3.2 钢筋工程

（1）人防地下室钢筋用量大，对进场的各批次钢筋都要在验收和取样检测合格后才能使用，保证使用钢筋的合格率为100%。

（2）钢筋的制作、连接和绑扎必须要符合设计要求，钢筋的接头要取样检测合格，对钢筋的代换必须经设计同意。

（3）地下室底板为倒楼盖结构，底板钢筋要穿梁施工。

（4）临空墙外侧钢筋要伸到底板底或顶板顶再向防护区内锚固，并与底板和顶板内钢筋绑牢。

（5）对人防地下室的框架节点处和支座处的箍筋配置一定要严格按设计要求加密到位，以增加结构抵抗爆动荷载的能力和延性，防止脆性破坏。

（6）双面配筋的板、墙体要设置梅花形拉结钢筋，拉结钢筋长度要能有效拉住最外层受力钢筋且要扎牢。

（7）在混凝土浇筑前对钢筋工程必须要验收合格；在混凝土浇筑时必须要有专人护筋，对钢筋出现移位、扎丝脱扣、保护层偏位等情况时能及时做好校正和处理。

（8）对人防地下室顶板、墙板、底板上所有预埋件、套管、管道等的预埋工作必须要到位，且预埋的位置、标高、尺寸必须要正确，对穿越防护墙的防护密闭措施要到位，并要认真按设计要求做好验收，对要求预埋的不得后补，各专业之间必须要密切配合和协调。

3.3 混凝土工程

（1）对混凝土原材料水泥、砂、石、外加剂等必须符合规范要求，水泥要选用大厂名牌产品，砂、石要选用质量稳定、粒径和级配好的产地，外加剂要选用使用成功的品牌和型号，并要做好质量检测。

（2）混凝土配合比要满足混凝土强度、抗渗标号及最少水泥用量、水灰比、含砂率、灰砂比等控制指标的要求。

（3）混凝土拌制时要控制好原材料计量和搅拌时间，确保拌制的混凝土质量。

（4）加强混凝土坍落度的检测，必须要满足混凝土配比单的要求。

（5）混凝土浇筑时要做到分层下料、分层振实，不要漏振和过振，在浇筑的混凝土进入初凝前进行复振。

（6）混凝土浇筑时监理人员要全程跟班旁站和检查，并做好旁站记录。

（7）混凝土浇筑时要按规范要求做好标养、同条件、抗渗、拆模试块的留置，并按要求对标养和抗渗试块及时送检测中心标养室做好养护，对同条件和拆模试块要在现场与浇筑的构件同条件作好养护。

（8）混凝土浇筑后要及时做好养护，混凝土的保养时间≥14d。

（9）对人防地下室底板有的为大体积混凝土，要采取措施防止温度裂缝的产生：编制大体积混凝土的浇筑和保养方案，做好各项准备工作；尽量选择低水化热的水泥，并掺加适宜的外加剂控制水化热的高峰值和延缓水化热高峰值产生的时间；在混凝土浇筑时严格按方案要求的浇筑顺序、浇筑方法分层做好混凝土的浇筑，要做到先深后浅、先梁后板、先远后近；对混凝土表面要求用磨光机磨光，以提高混凝土表面的密实度，对混凝土表面的泌水要及时清掉；混凝土浇筑后要及时按方案要求采用塑料薄膜加盖麻袋等做好大体积混凝土的保温保湿防风养护；当薄膜内水份不足时要及时补水，减少混凝土表面的收缩，避免收缩裂缝；同时要做好大体积混凝土的保温测温工作，必须使混凝土内外温差≤25℃，防止产生温度裂缝。

（10）人防地下室墙板的混凝土浇筑和养护难度较大，要采取措施防止裂缝的产生：混凝土内要添加外加剂减少混凝土收缩，并增加克拉丝抗裂；墙板混凝土采用大斜截面、分层浇筑和振实，混凝土下料时要尽量减少自由落差，在间隔3h～4h且混凝土下沉后进行复振；对商品混凝土的浇筑要事先考虑好混凝土浇筑的起点和终点位置，避免混凝土浇筑方向的碰头；墙板混凝土在浇筑后的养护是关键，要注意混凝土的保湿防风；由于地下室墙板薄而长且是立式构件，所以只进行浇水养护保湿难度较大，容易造成混凝土墙板的干缩开裂，因此在墙板混凝土浇筑后要尽量带模养护，对带模养护有困难的必须要做到边拆模边满挂湿麻袋进行养护，使混凝土处在湿润的条件下，从而减少混凝土表面的收缩，避免收缩裂缝。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

4 人防地下室口部施工质量的控制

人防地下室的口部是人防工程的关键部位。为了把冲击波阻挡在室外，也为了防辐射和防毒，所以口部要设置防护门、防护密闭门和密闭门。因此对于人防口部的施工质量必须要认真到位，满足战争时的防护要求。

4.1 防护门、防护密闭门、密闭门门框墙施工

（1）钢筋的品种和质量、焊条、焊剂的牌号和性能均必须符合设计要求和有关标准的规定，要审查出厂质量说明书和试验报告。

（2）钢筋的规格、形状、尺寸、数量、接头位置必须符合设计要求和施工规范的规定，且钢筋的表面要清洁。

（3）防护门两侧门框墙水平筋为主要受力筋，要配置在外侧且要封闭；防护门门槛竖向筋为主要受力筋且要封闭，且钢筋的高度要满足要求，保证防护门门框的锚固和受力。

（4）人防门洞口四角部都要加45º斜向筋φ16、L＝1m，且内外侧都要加。

（5）对防护门、防护密闭门、密闭门的门框必须要做好预埋，且门的开启方向不得有错，并在混凝土达到设计强度后再进行门扇的安装；施工时要注意门扇开启方向与门框墙配筋的相互关系，在浇筑门框墙混凝土前要先对所有预埋的位置都要进行严格检查并要固定牢靠，以防混凝土浇筑时移位；另外对门前顶板上的安装吊钩及战时封堵口的预埋件也要预埋到位。

（6）混凝土要及时浇筑并注意整体性，混凝土振捣必须要密实，并要做好养护，确保混凝土强度必须达到设计要求的等级。

（7）人防口部门框墙直接承受的冲击波荷载很大，所以门框墙为人防工程的要害部位，设计时考虑偏于安全，使门框墙的配筋很多，施工难度就很大。施工时一定要高度重视，确保施工质量，严禁现浇混凝土出现蜂窝、孔洞和露筋，要求墙面无麻面或麻面面积不大于门框墙总面积的0.5%。

4.2 防护门、防护密闭门、密闭门安装

（1）防护门及配件要由国家规定的厂家生产提供，且防护门、防护密闭门的抗力等级必须要满足人防设计的要求。

（2）防护门、防护密闭门、密闭门的型号、规格、抗压强度必须符合设计要求和人防工程防护设备产品质量检验标准的规定，审查出厂合格证或试验报告，并对照设计图纸做好检查。

（3）门要对中装正，门扇上下铰页受力均匀，门扇与门框贴合严密，门扇关闭后密闭胶条压缩量均匀，严密不漏气。

（4）密封条接头粘结牢固、平整。

（5）门扇开启要灵活，能自由开到终止位置。

（6）门扇启闭要灵活，闭锁活动要灵敏，门扇外表面要标有闭锁开关方向。

（7）门扇零部件要齐全，无锈蚀、无损坏，涂油要均匀，防锈层要完好。

4.3 防爆波活门、防爆超压排气活门安装

（1）活门的规格、型号、性能必须符合设计要求和施工规范的规定，审查出厂合格证，并对照设计图纸做好检查。

（2）防爆波悬摆活门安装必须要正确、牢固，结合要紧密，开启方向、位置、标高必须符合设计要求。

（3）胶管活门的门框与胶板粘贴必须牢固，其位置、标高必须符合设计要求。

（4）防爆超压排气活门开启方向必须朝向排风方向，位置、标高必须符合设计要求，穿墙管法兰和在轴线视向上的扛杆均必须铅直。

（5）防爆波悬摆活门的悬板关闭与底座胶垫贴合严密，悬板能自动开启到限位座，且悬板启闭灵活。

（6）胶管活门的门扇与门框贴合要紧密，且均匀一致。

（7）防爆超压排气活门在设计超压下要能自动启闭，关闭后阀盘与密封圈贴合要严密，且阀门动作要灵活。

5 对人防安装施工的质量控制

对于人防地下室的给排水、电气、通风也要严格按设计要求组织施工，凡进入人防地下室的管道及其穿过的围护结构都要采取防护密闭措施；对与人防地下室无关的管道不得穿过人防围护结构。

（1）穿过人防地下室顶板、临空墙和门槛墙的管道，其公称直径≤150mm。

（2）给排水管道穿越密闭隔墙时，必须预埋带有密闭翼环的密闭穿墙短管；当管径＞150mm的管道穿过人防围护结构时，在其穿墙处要设置外侧加防护挡板的刚性套管。

（3）对穿过人防围护结构的给水管道要采用钢塑复合管或热镀锌钢管；防护阀门以后的管道可采用其他符合现行规范及产品标准要求的管材。

（4）给水管道上防护阀门的设置及安装要符合下列要求。①当给水管道从出入口引入时，要在防护密闭门的内侧设置阀门；当从围护结构引入时，要在围护结构的内侧设置阀门；穿越防护单元之间的防护密闭隔墙时，要在防护密闭隔墙两侧的管道上设置阀门。②防护阀门的工称压力≥1.0MPa。③防护阀门要采用阀芯为不锈钢或铜材质的闸阀或截止阀。④人防地下室围护结构内侧距离阀门的近端面≤200mm，阀门要有明显的启闭标志。

（5）穿越人防地下室围护结构的排水管道要采用钢塑复合管或其他经过可靠防腐处理的钢管；围护结构以内的重力排水管道要采用机制排水铸铁管或建筑排水塑料管及管件；在结构底板内及以下敷设的管道要采用机制排水铸铁管或热镀锌钢管；当收集上一层地面废水的排水管道需引入人防地下室时，地漏要采用防爆地漏。

（6）检查底板内洗消排水口的标高及洗消排水管的坡度，防爆地漏要一次预埋到位，其标高要低于周围建筑地面30mm～50mm；伸入到洗消集水井的洗消排水管要低于底板面250mm，也不宜过低。

（7）污水泵出水管上要设置阀门和止回阀，管道在穿过人防围护结构时，要在围护结构内侧设置公称压力≥1.0MPa的铜芯闸阀，人防围护结构内侧距离阀门的近端面≤200mm。

（8）出入口、连通口防护密闭门、密闭门门框墙上均要预埋4～6根电气备用管，管径50mm～80mm，管壁厚度≥2.5mm，管材采用热镀锌钢管，并作防护密闭处理；设有临战封堵出入口的人防地下室，电源进线不得从临战封堵区域进入，要通过在墙体、下垂梁或顶板中预埋防护密闭套管进入；电缆、电线暗配管穿越防护密闭隔墙或密闭隔墙时，要在墙两侧设置密闭盒，盒内不得有接线头，密闭盒穿线后要密封，并加3mm厚钢板制作的盖板；电缆、电线多时可采用桥架敷设，桥架穿越防护密闭墙时改穿管敷设，并进行防护密闭处理；当使用母线槽时，母线槽在围护结构、防护密闭隔墙、密闭隔墙处要使用密闭型密集绝缘母线槽密闭段；室外进线要设置在紧靠外墙外侧的防爆波电缆井，除留设计需要的穿墙管数量外，还要留4～6根备用管以备扩用。

（9）电气设备要选用有较好防潮性能的产品；导线要采用钢管敷设，埋设在钢筋混凝土墙内的要选用壁厚＞2mm的厚壁管，明敷时可选用薄壁管。

（10）接地装置采用扁钢、圆钢的尺寸要符合设计要求，圆钢直径≥12mm，扁钢断面≥4mm×25mm，安装检测要符合规定。

（11）人防口部进、排风管道穿临空墙、密闭墙时要预埋通风穿墙短管，穿管处墙体因开孔钢筋须做加固处理；穿墙短管中间要设密闭肋，密闭肋与管材要双面满焊，焊缝要严密；穿墙密闭短管两端伸出墙面的长度要大于100mm。

（12）通风密闭阀门安装时要注意气流方向，要求阀体外壳上的压力箭头方向必须与受冲击波的方向一致。

（13）对于脚踏风机要按设计要求做好安装；对于滤毒罐要采购到位，在需要时能及时安装使用。

6 对人防工程验收的质量控制

（1）在人防地下室施工完成后，要先组织建设、设计、监理、施工单位对人防地下室的施工质量进行预验收；对预验收时指出的存在问题要及时督促施工单位做好整改，并在施工单位整改到位后进行复查，在复查合格后再向市人防办申请验收和备案。人防工程验收内容主要包括：①孔口防护工程中防护门、防护密闭门、密闭门门框墙制作，钢筋混凝土和钢质防护门、防护密闭门、密闭门安装，防爆波活门、防爆超压排气活门安装，进出工程管线的防护密闭；②给水排水工程；③通风与空调工程；④建筑电气安装工程等。

（2）质量评定要求：人防工程按保证项目、基本项目和允许偏差项目进行评定，在保证项目符合规定后，当基本项目和允许偏差项目都达到合格规定时，分项工程才能评为合格；当基本项目和允许偏差项目都达到优良规定时，分项工程才能评为优良；其中只要基本项目或允许偏差项目有一个达不到优良规定时，分项工程只能评为合格。

7 结语

综上所述，地下室人防工程是一个专业性很强的系统工程，涉及面广、质量要求高，因此，为了保障地下室人防工程的施工质量，就需要我们做好相关的监理工作，并要扎实掌握国家有关的新规范、新标准，切实抓好施工质量，以使地下室人防工程能顺利施工和完工。

参考文献：

[1]徐芹.浅谈人防工程质量监理要点[J].华章.2012（35）.

[2]刘虎.地下室工程监理工作要点分析[J].科技致富向导.2014（26）.

论文作者:黄晓宇

论文发表刊物:《基层建设》2015年7期

论文发表时间:2016/9/1

本文来源: https://www.lw33.cn/article/7b2e666bc1c0793995b014f9.html