# 关于110kV变电运行常见故障及其处理措施论文_王旭东

王旭东

（国网银川供电公司）

摘要：110kV变电设备在当前电力系统中有着十分广泛的应用，为人们日常生活及工作需要提供很大帮助。然而，在110kV变电运行中存在一些常见故障，对其正常运行造成影响，需采取有效措施将这些故障解决，从而保证110kV变电能够正常运行。本文就110kV变电运行常见故障及其对策进行简单分析。

前言

在 110kV 变电运行过程中，由于各个方面因素影响，往往会出现一些故障，导致变电运行出现障碍，影响电能正常使用。因而，为能够保证 110kV 变电运行正常，应当对常见故障合理分析，并且选择合理措施解决，保证电力资源正常使用。

1 110kV 变电运行过程中常见故障

1.1 变电运行中非跳闸故障

在 110kV 变电实际运行过程中，对于非跳闸故障而言，常见的主要包括 4 类，也就是断线、接线、谐振及电压互感器保险丝熔断。若110kV 变电中的接地系统为非直接接地与经消弧线圈接地，在实际运行过程中若有以上四种故障出现，系统中所具备测控装置便能够显示出光字牌或者报文信息。在这种情况下，对于系统中所存在故障类型，运行人员无法直接进行判定，应当结合其它各类故障表现，然后综合各种情况判断。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆对于母线遥测电压，其中一相如果直接降下降到零，然而另外两相电压值在相电压和线电压间，则可判定有接地故障发生；在母线遥测电压之中，若有一相或者两相同时降低为零，而另外一项或者两相电压显示为相电压，则此时可判定所出现故障为电压互感器保险丝发生熔断；对于母线遥测电压而言，如果其中有一相有下降情况发生，但是另外两相电压与线电压相比比较高，另外还有十分明显振动出现，则表示所发生的为谐振故障。

1.2 变电运行中跳闸故障

第一，主变三侧开关跳闸故障。在 110kV 变电运行过程中，引起主变三侧开关发生跳闸的原因主要有电气设备中的自身保护有误动作出现，另外在主保护以及主变低压侧的后备保护中出现范围短路情况，还有主变电源侧母线出现故障等一些方面因素。对于主变三侧开关而言，当有跳闸故障发生时，首先要做的就是核实清楚在电气设备中所发生相关保护动作及，并且还要核实清楚保护压板情况，另外，也应当核实清楚直流电源开关结合情况；除此之外，应当全面地对主变进行一次检查，同时应当与所所收集有关各类故障检测资料之间进行结合，从而使故障范围不断缩小，在对故障原因进行查找过程中时应当保证有针对性进行，从而将故障原因确定下来。

第二，主变开关跳闸故障。在判断所出现该类故障时，可对断路器开合状态进行检查，另外应当检查监控系统中所出现的相关提示信息，进而将所存在故障确定。当确定主变开关跳闸之后，应当即刻将所发生事故状况报告于上级部门，另外，对于主变开关跳闸之间所出现主变运行状况应当进行核实。另外，还应当对直流系统运行情况进行核实，观察其是否正常。

1.3 变电运行中线路故障

在变电运行过程中当有线路故障发生时，运行人员首先应当向调度部门汇报故障情况，并且应当检查保护装置以及自动装置所出现动作，除此之外，应当检查故障录波器中的动作情况并且应当检查一次设备运行状况。在检查过程中应当将跳闸开关当作重点内容，如果开关结构为电磁结构，则需要检查的内容就是开关合闸保险接触情况；如果开关结构为弹簧结构，则需要进行检查为即为弹簧储能情况；若开关结构为液压结构，则需要进行检查的便为压力情况。在实行强行送电操作时，应当以全部检查项目完成为前提，同时应当能够保证不存在错误。

2 110kV 变电运行常见故障解决对策

2.1 对电气设备运行加强巡视、检修以及维护

在电气设备实际运行过程中，设备实际运行情况会在一定程度上被周围环境所影响，在电气设备不断使用过程中，随着时间不断增加，所存在的各种缺陷也会慢慢出现，如果未能够及时发现，所存在的这些缺陷便会继续发展，从而很容易造成出现故障。所以，在电气设备运行过程中，对于有关的巡视、检修以及维护工作应当不断加强。在巡视时，对于所存在各种光字牌、标记以及音响信号等方面应当注意进行辨识，另外，对于电气设备运行的实际情况需要严密进行监视。一旦有异常情况发生，需要仔细进行分析，对于所存在原因需认真进行查找，在排除各种异常情况之后，需要适当总结，进而能够防止下次再出现这种情况。在对电气设备进行巡视过程中，其周期应当与电气设备投入运行时间相结合，从而进行合理安排，若电气设备比较重要或者已有缺陷存在，应当将巡视周期适当缩短，做好相关跟踪监视工作，对于缺陷发展趋势需要仔细进行了解，另外在解决故障时尽量选择停电检修时间。

2.2 将安全管理制度建立健全

首先，应当建立电气设备专责制度，在变电运行过程中，对于其中变电设备，主要包括一次设备、二次设备，另外还有通信与远动设备，在对这些设备维护方面均均应当派遣专门人员进行负责，另外，应当做好相关记录。其次，实行运行值班及交接制度，对于所实行运行人员值班交接制度，应当保证制度内容清晰明确，对于相关手续应当保证清晰，另外应当明确相关责任。再次，对于岗位责任制度应当建立健全，在变电运行过程中，对于不同岗位而言，均应当制定出与之有关具体规范制度，明确其权利责任，应当做到分工清晰，保证责任明确。

2.3 对变电运行技术管理进行完善

对于运行人员，应当定期组织其进行培训，对于有关专业技能需要不断进行学习，对于在操作过程中相关规程与相关规范也应当加强学习，在变电运行中对于新技术以及新方法需要及时将其掌握，对于电气设备有关工作原理、内部构造，另外包括操作步骤与故障处理等有关细节手段，应当了解并且掌握，从而使自身安全意识以及专业技术水平提高，进而在对突发事件进行处理方面提高其应变能力。

3 结语

110kV 变电运行过程中所出现故障会对其正常运行产生严重影响，在变电运行过程中，为能够使运行质量得到保证，运行人员应当掌握变电运行中所存在故障，并且通过不断提高自身能力，对电气设备运行加强巡视、检修以及维护等方式将故障解决，保证变电运行正常。

参考文献：

[1] 刘宝华.变电运行的常见故障及排除方法分析 [J].科技与企业，2014（17）.

[2] 朱名权.变电运行常见故障及其处理方法 [J].科技创新与应用，2014（31）.

[3] 肖英东.变电运行常见故障及处理分析 [J].科技风，2014（21）.

作者简介：

王旭东，男，工程师，研究方向变配电检修，高压断路器，缺陷处理，单位：国网银川供电公司。

论文作者:王旭东

论文发表刊物:《电力设备》2015年5期供稿

论文发表时间:2015/12/21

本文来源: https://www.lw33.cn/article/7b4cb16b648b159786f49ff3.html