# 浅析110kV变电站自动化设备常见故障及改进措施论文_唐秀稳

（广西百捷电气有限公司 广西南宁 530000）

摘要：110kV变电站自动化设备在变电系统中具有重要作用。通过110kV开关将电输送到变电站的变压器中，需要完善变电所设计和安装质量，同时对常见故障进行检测，从而保证电力系统的运行更加安全。变电站自动化设备的安装质量直接影响人们的生命安全和财产安全，所以需要完善110kV变电站设备故障检测工作，这样可以在避免发生事故，最大程度控制危险的发生，为人们的生命安全和财产安全提供保障。

关键词：110KV变电站；自动化设备；常见故障；改进措施

1、110KV变电站设备

1.1设备开箱全面检查:对变压器要实行全面检查，由监理组织建设单位和施工单位仔细开箱检查，观察变压器外形和规格是否达到标准，检查变压器外部是否受损。在安装变压器前期，需要按照图纸要求安装基准放线，要对设备表面加以处理，全面检查设备开箱。设备开箱全面检查是为了保证110kV变电站设备的安全性和质量，避免给后期工作带来困扰，降低危险性，从而保证110kV变电站设备安装工作的顺利开展。

1.2设备运输通道和变压器安装控制:充分了解变压器净重，按照包装说明进行操作。同时，要充分了解现场实际情况、吊装方法和吊装位置尺寸。此外，要全面处理设备的运行线路，保证变压器行走轨道更加规范。在安装变压器过程中，要及时上报出现高压线损坏的现象，保证高压线无损伤，进而提升施工的安全性。施工过程中不得将任何杂物渗透到变压器中，在安装完成变压隔振器后，需要对测温装置和控制箱进行管理与安装，通过规范说明书调整变压器，依据正确的方法校验变压器的完好程度，并记录好每次的校验结果。需要高度重视设备运输通道和变压器安装控制这一工作环节，促进110kV变电站设备安装工作的顺利开展。设备运输通道和变压器安装控制非常重要，必须依据标准进行安装，保证110kV变电站设备的安全性。

1.3变压器吊装控制：变压器吊装控制需要按照安装说明书进行。变压器制造过程中预留升高坡度，才能保证变压器更加完整。在变压器吊装的整个过程中，操作动作要缓慢可靠，防止损坏设备。在变压器设备托运过程中，要注意变压器的底部位置。吊机在拖拉过程中要配合送放，吊机松钩后逐渐将变压器拖到指定位置。需要注意变压器吊装控制，按照规定工作，使变压器吊装控制工作更加完善和安全，从而为后期工作奠定良好的基础，充分了解变压器吊装控制工作的流程和重点，保证变压器吊装控制工作的顺利进行，从而保证变压器的完整性。

2 110KV变电站自动化设备故障常见类型

2.1二次电流回路开路烧毁设备：某110KV变电站由于保护控制单元箱被烧毁，最终造成整个自动化装置线路板全部被烧。经过相关人员的仔细排查，发现单元箱内电流回路公共末端出现不良接地问题，造成电源箱被烧毁。由于出现了电流回路开路的问题，导致电流端子的电流很高，最终造成设备装置损坏严重。根据故障内容进行分析，发现在110KV变电站自动化设备装置接线的过程中，由于电流互感器二次回路接线不规范，造成二次电流的计量回路、保护回路、测量回路等不同的电流回路公共端在设备的端子箱内形成一根引线，并且与主控室内部的保护屏电流进行连接，所有的公共电流线都同时在保护屏电流端子引出同一个接地，由于端子的接线比较多，彼此之间很容易出现接触不牢固的问题，最终引发电流回路接触不良。另外，在电流测量回路中，由于电流回路导线并没有压紧也会导致设备在长期运行的过程中出现松动脱落的情况，追踪造成端子接触不牢固产生导线松动而引发故障。为此，必须要加强电流互感器二次回路接线的施工，进行规范化管理，明确合理的布线方案，及时检查松动的端子并且要立即更换。

2.2雷击导致设备损毁

在夏季，某110KV变电站遭受13次雷击故障，导致直流屏的充电模块逆变电源装置烧毁，由于这些110kV变电站所使用的照明灯都安装了避雷针设备，所以当避雷针受到雷击时，感应电流会通过照明灯的电源线直接进入交流屏，从而造成交流屏的故障损坏。为了避免雷击事故对电源屏产生的影响必须加装低压避雷器。加装限压保护器也可以有效避免雷击产生影响。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆另外，要保证照明灯的线路单独安装，通过将照明灯电源套管，利用绝缘子安装在避雷针铁塔上，并且增加铁塔与钢管之间的放电间隙接闪器，这样可以起到有效的防雷作用。

2.3信号误报

在农村电网改造的过程中需要投入大量的110KV变电站综合自动化设备，而其中绝大部分的设备，电源信号为24V直流电源，这样就造成信号站测量与控制电源线的敷设距离过长，非常容易受到信号干扰。为此，可以将信号电源直流24V转变为220V，如果已建成的电源信号转变比较困难，可以在信号电缆屏蔽以及电源接地等方面采取恰当的保护措施。通过对新建110kV变电站综合自动化系统的信号电源进行分析，保证交流电源为220V，从而有效控制电源在同一级电压中。这不仅能够保证整个工程的施工效率，也能够提高信号的整体质量，改善抗干扰的性能，为110kV变电站综合自动化装置输入提供稳定的信号输入口。

3 110KV变电站自动化设备功能的完善与发展

3.1提升操作人员的综合素质和业务能力

在110kV变电站运行过程中，人为因素是影响自动化设备正常运转的关键内容之一。变电站操作人员的综合素质和业务能力直接关系到变电站的安全正常运转。因此，相关单位要加强对操作人员综合素质和业务能力的培训工作，不断提高操作人员的综合素质，定期开展业务能力培训和安全教育培训，使得每位操作人员都能够全面了解自己负责的设备运转情况、基本原理和常见问题，并且制定应急预案进行演练，提升操作人员的应变处理能力，提升对自动化设备的检查和维护水平。

3.2完善110KV变电站运行责任管理制度和安全生产标准

责任感是约束操作人员日常行为规范的基础，要建立起明确完善的110kV变电站自动化设备运行责任管理制度，将运行责任落实到每个岗位和值班人员身上。维护操作人员要严格遵照操作手册中的规范和标准，严谨细致地检查变电站自动化设备，及时发现存在的问题和隐患。这样一来，操作人员有法可依，在操作中能够更好地规范个人行为，避免人为操作失误导致的变电站事故。

3.3完善技术管理制度

在110KV变电站自动化设备在运行过程中，只有每个员工都有较为高超的业务技术能力，才能够在日常维护工作中保障110kV变电站的安全和正常。因此，变电站要开展定期的技术培训工作，加强专业知识理论的普及，使员工时刻牢记相关知识和应急处理方法，提升他们的经验和实际操作能力。

3.4对自动化设备状态量的及时关注及处理

一旦设备的状态量超出范围就极有可能运行出现问题与意外，这时候人员应该密切关注、仔细观察与记录。停电设备更应该认真对待，一旦其状态量超出范围，必须立刻停电进行修理诊断。只有在问题处理完后，才能够让设备恢复正常的使用状态。通常情况下状态量不会存在太大不同，一旦区别较大就需要严肃对待，进行检测、修理。

4结语

要想提高110kV变电站自动化设备的性能，就需要学习和发展变电站设备状态的检修技术，通过应用此类技术可减少自动化设备中变电站已有的一些缺陷与问题，在进行问题解决、检修的过程中，也能以更高效的手段完成其检修进度，为110kV变电站设备的稳定持续运行提供一个安全的保障。由于现有的多种变电站自动化设备，需要以不同的方法对出现问题进行检修，为此，要不断的改进优化发展此类技术，以适应更多的自动化设备检修。

参考文献

[1]魏军锋.浅析变电站自动化设备的安装调试及其运维[J].中国高新技术企业,2017(01):145-146.

[2]徐韬.变电站自动化设备远程维护技术探讨[J].电工技术,2017 (07):89-90.

[3]田猛.智能变电站自动化设备的调节与运维研究[J].设备管理与维修,2017(19):46-48.

论文作者:唐秀稳

论文发表刊物:《电力设备》2019年第23期

论文发表时间:2020/5/6

本文来源: https://www.lw33.cn/article/7bfe7afb943545d5b6e3c375.html