# 浅谈住宅火灾应急照明常见做法与比较论文_王军

广州市喜城建筑设计顾问有限公司 510000

摘要：火灾应急照明是现代建筑物内安全保障体系中一个重要的组成部分，能在消防情况卜有效、及时地引导现场有关人员安全、快速地撤离危险区域，同时确保消防队员灭火和救援工作的正常进行。本文就住宅火灾应急照明常见做法与比较进行简单的阐述。

关键词：住宅；火灾应急照明；常见做法；比较

现代建筑内部设施越来越完善，功能越来越齐全，安全照明系统已引起普遍重视。当建筑物发生火灾或其它灾难，电源中断时，应急照明对人员疏散、消防救援工作，对重要的生产、工作的继续运行或必要的操作处置，都有重要的作用。

1应急照明的概述

1.1应急照明的含义

应急照明是当代建筑住宅中必不可少的重要部分之一。在我国当代的建筑住宅中，应当时刻保证供电及时的状态，可是总会有一些突发的状况，比如地震等不可抗力引起的突发状况，以及火灾等人为引起的灾害会迫使供电中断。一旦突发状况发生，就需要应急的系统来保证用电正常，这时必须做好准备进入应急状态，保障生命财产的安全，而这种应急的状态就是应急照明。

1.2应急照明设计的意义及优势

应急照明直接关系到人身和财产安全，是建筑住宅中的关键设计之一。随着社会经济的不断进步，建筑住宅越来越趋向于高层化，对应急照明的设计提出了更高的要求。以火灾为例，一般火灾的发生会伴随着很多的烟雾，对人们的可视范围产生了巨大的影响，如果配备一套完备的应急照明系统，不但可以及时的供电，还能为人们的逃生指引方向，减少生命财产损失。

2火灾应急照明的类型

2.1自带蓄电池断电强制点亮型

应急照明灯具自带蓄电池，蓄电池平时处于充电待命状态。平时灯具需要投入使用时，由市电供电；火灾情况下，通过火灾自动报警系统由消防输入输出模块切断其主回路断路器并向消防中心反馈信号，充电线失电灯具转由蓄电池供电，强制点亮应急照明。

2.2自带蓄电池带控制线强制点亮型

应急照明灯具自带蓄电池，蓄电池平时处于充电待命状态。平时灯具需要投入使用时，由市电供电；火灾情况下，通过火灾自动报警系统由消防输入输出模块接通其控制线上的接触器并向消防中心反馈信号，接通控制线由市电持续供电，强制点亮应急照明。

2.3智能应急照明系统

智能应急照明系统由应急照明控制器、应急照明集中电源、应急照明分配电装置、带地址码集中控制型消防应急灯具组成。系统信号采用总线传输技术，控制器24h实时监控集中电源、分配电装置及末端灯具的工作状态；当发生火灾时，控制器接收火灾自动报警系统报警信号，自动获取火灾报警点位置信息，并根据系统预设的算法软件自动生成最佳疏散路径，系统自动点亮此逃生线路上的应急照明及疏散指示灯。

3自带电源非集中控制型应急照明启动的方式

3.1断电强启：当收到火灾信号后，应强制点亮应急照明灯具并发出反馈信号。当应急照明配电箱输出回路供电电压采用AC220V时，接收到消防联动控制信号后，应切断相关区域应急照明回路供电。使应急照明灯具转入应急点亮状态，由应急照明灯具自带蓄电池供电。

3.2得电强启：消防联动控制器发出联动控制信号，强启线得电强制应急照明灯具点亮。（若应急照明配电箱输出回路采用安全电压供电时，可不切断供电电源，使应急照明灯具在主电源状态下点亮。）

4建筑住宅中应急照明的设计要点

4.1供电电源

对于建筑住宅中应急照明的设计，应当考虑供电电源，其中包括供电负荷、供电方案和供电时间等，遵循节能减排的原则。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆火灾应急照明设计中，当建筑物消防负荷等级为一级，且采用交流电源供电时，宜由主电源和应急电源提供双电源；当消防负荷等级为二级，且采用交流电源供电时，宜采用双回线路树干式供电。设计应按防火分区设置末端双电源切换应急照明配电箱。当电源情况有所限制时，可采用柴油发电机组、集中蓄电池组或灯具内附蓄电池作为备用电源。

4.2应急照明灯具

考虑到应急照明的特殊性，应急照明灯具的选择应该区别于一般的灯具，要具备启动迅速、宽电压启动等特点。消防应急照明灯具应设玻璃或其他不燃烧材料制作的保护罩，并应符合《消防安全标志》（GB13495）和《消防应急照明和疏散指示系统》（GB17945）的有关规定。

4.3控制方式

主要方式：①应急照明灯具全天24h点亮。这种方式的缺点是耗费电能，对灯具的工作寿命也有影响；②应急照明灯具全部自带蓄电池。平时由现场的跷板开关就地控制开闭，火灾时由消防控制中心切断外部供电电源，由灯具自带蓄电池供电，缺点是一次性投资及灯具维护量大；③应急照明作为正常照明的一部分并与其同时使用。当正常照明因故失电时，无论应急照明的控制开关处于何种状态，都应自动点亮。火灾时要求消防控制中心切断非消防电源，同时强制接通应急照明。此方式经济合理。

4.4线路敷设

应急照明的线路敷设必须保证在正常照明无法使用的情况下，应急照明可以及时发挥作用。因此要将正常照明和应急照明的配电箱分开设置，并对设置的位置进行严格的筛选，选择相对不会出现意外事故的区域。线路敷设要根据建筑物性质选择合适的电线、电缆，对一类高层建筑以及重要的公共场所等防火要求高的建筑物，应采用阻燃低烟无卤交联聚乙烯绝缘电力电缆、电线或无烟无卤电力电缆、电线。火灾应急照明线路应满足火灾时连续供电的需要，明敷设时应穿金属导管或采用封闭式金属槽保护，其表面应采取防火保护措施；当采用阻燃或耐火电缆并敷设在电缆井、沟内时，可不穿金属导管或采用封闭式金属槽盒保护；当采用矿物绝缘类不燃性电缆时，可直接明敷。暗敷时，应穿管并应敷设在不燃性结构内且保护层厚度不应小于30mm。

5应急照明系统优化

火灾确认初期（消防队员赶到之前），应急照明箱仍然由常用电源或者柴油机等备用电源供电。当消防队员赶到后，因交流220V电源可能对在火场救灾的消防人员的安全造成威胁，可在应急照明总回路增加消防模块，由消防人员进入火灾场所前在消防控制室手动切除，断开220V电源，采用应急照明灯具的蓄电池供电。在灯具蓄电池定期巡检的情况下，该方案能较好地满足一般超高层照明应急时间和人员安全的要求。

采用自带电源非集中控制型项目在火灾时用于给疏散通道的应急照明灯具供电的应急照明箱采用断电强启宜作为首选方式。但对于消控室、消防风机房、消防电梯机房、消防水泵房等消防设备用房的备用照明，若消防时采用断电强启的方式，由于蓄电池的应急时间有限，无法满足最少持续供电时间≥3h。另外，由于断电强启后，自带电源非集中控制型的灯具在应急输出状态下的输出光通量仅几十流明，应急照明的照度无法满足100%的照度。因此，断电强启并不适用于消防设备用房。由于这些消防设备用房为消防专业人士工作场所，无需直接断电强启，常用电源或者柴油机等备用电源供电即可。

6小结

随着社会的不断发展，人们生活水平也在不断的提高，众多的建筑住宅也开始出现，而建筑住宅的层出不穷也对其内置的应急照明设计提出了更高层次的要求。许多灾害不可预料，因此预防大于一切。只有建立一个相对科学、完善的应急照明系统，才能确保人们在突发状况之下能够全身而退，将损失降到最小范围之内。

参考文献：

[1]刘晓萍.铁路站房火灾应急照明设计探讨[J].四川建筑，2015，01：234-235.

[2]陈海凤.关于火灾应急照明设计的介绍与探讨[J].智能建筑电气技术，2015，01：75-77.

[3]宋毅.火灾应急照明设计[J].现代建筑电气，2015，05：5-8.

[4]曹文.火灾应急照明控制方式[J].现代建筑电气，2015，05：13-17.

[5]郑垚.多层和高层建筑应急疏散照明设计探讨[J].光源与照明，2015，04：36-39.

论文作者:王军

论文发表刊物:《基层建设》2017年第19期

论文发表时间:2017/11/9

本文来源: https://www.lw33.cn/article/7d1a5640fce2f11aeba344ee.html