# 静电电除尘器检修要点及常见故障处理论文_郭健

（云南省昭通市威信县林凤镇火电厂）

摘要：在我国的工业成产过程中，主要运用煤炭作为第一能源，在煤炭的燃烧中，会产生大量的烟尘，而如何处理工业生产中的烟尘，是作为新时达工业生产的第一要务。在上个世纪50年代，我国就开始注重生产除尘系统的运用。早先除尘技术发展不成熟，主要靠引进国外的电除尘器。随着技术的不断更新，静电除尘器在电除尘器的基础上应运而生，大大的推进了生产除尘技术。所以，需要专业的技术，通过维护和检修静电除尘器，确保静电除尘器的正常运行，来保障工业的正常生产。

关键词：静电除尘器；检修；分析

引言：

我国最初的除尘技术，主要依靠进口电除尘器，因其具有阻力低，耐高温，除微尘的强大作用，所以，电除尘器的使用率大大提高。随着工业技术的不断进步，静电除尘器的生产，逐渐取代了传统的电除尘器，随之，静电除尘器的使用率也在逐步提高。静电除尘器在工业生产中起到的作用，已经无法取代。在当下的工业生产中，需要不断加强对静电除尘器的维护工作，通过在维护中发现问题，进行检修，以此来保障静电除尘器的正常运转。经过多年的发展，静电除尘器的稳定性依然成为工厂生产关注的焦点，因此，对静电除尘器实施定期维护检修，是提高静电除尘器正常运行的有利条件。

一、静电除尘器的检修要点

想要做好静电除尘器的检修工作，需要培养专业的技术性人才，对静电除尘器的构造原理完全掌握，对故障具有很敏感的判断意识，是做好静电除尘器的先决条件[1]。以下对静电除尘器的核心部件进行分析，对相应的故障检修做出预备方案，以供参考学习。

（一）密闭情况

静电除尘器主要是通过静电，对烟气中的灰尘进行处理的装置。在静电除尘器的运行过程中，确保整套除尘设备的密闭性，是保证除尘工作的完整性。由于在烟气中存在着大量的硫化物，一氧化碳，氨气等具有腐蚀性的气体，在静电除尘器进行处理过程中，会与这些气体直接接触，从而会引起静电除尘器自身的腐蚀和损坏。如果长时间为进行清理，则会加大腐蚀面积，从而影响静电除尘器的密闭性。为了确保静电除尘器的密闭性，在检修过程中，需要对除尘器内部，以及外部附带设备进行全面的检查，对于发现的漏洞，或者腐蚀面积较大的部位，及时进行维修或者更换，以此来确保静电除尘器在运行中的密闭性。

（二）阴阳极系统

阴阳极系统是静电除尘器的运转的核心。由于阴极线板和阳极线板的固定方式不同，阴极线板主要是通过阴极线和M8螺栓固定，因此，阴极的结构变得复杂，从而引起阴极线板的磨损。阳极线板的接触面相对比较平整，因此在烟尘输送中，摩擦力较小，不会出现涡流，所以，阳极板的磨损程度要小于阴极板。但是，阴极线板在阴阳极系统中，起到了放电的作用，所以，在静电除尘器运行中，需要定期对阴极线板和阳极线板进行监测，维护。建议每年对阴阳极系统进行全面监测，对于磨损较大的阴极线板，及时进行更换，确保放电的正常。对于阳极板，需要进行技术性维护。主要是对阳极板的脱钩，是否变形情况进行检查，对于变形严重的阳极板，进行更换。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆通过对阴阳极系统 的定期监测，维护，并及时维修，确保静电除尘器内部结果完整，运行正常。

（三）供电机组

在静电除尘器的正常运行中，需要与很多的供电设备引起共鸣。静电除尘器主要是通过高压电的输出，确保电压、电晕和电流达到最佳值。其次，还需要对静电除尘器中整流变压器的油位、油质，渗油、漏油等油位情况，进行检查，确保润滑的正常，减少设备磨损。然后，对静电除尘器上的电线进行检查，排除漏电情况，确保电线连接牢固，没有松动或者掉落现象。最后，确保静电除尘器控制柜上的继电器、接触器没有磨损或者烧结，确保仪表读数正确。通过对静电除尘器的电机组进行整体的监测、检查，确保静电除尘器的供电正常，才能促进正常运转。

（四）振打系统

振打系统是静电除尘器进行清灰的主要途径。静电除尘器的振打系统主要分为：内部振打、挂锤式振打、电磁振打等形式。相比较于其他振打方式，挂锤式振打的效果更好。挂锤式振打也分为阴极振打和阳极振打，不同的振打系统，配备不同的电机和减速机，以此来推动振打方式的有效性。阴极振打的电机，减速机主要在除尘器的顶部，具有易发现，易检修的特点。阳极振打电机、减速机等其他装置安装在除尘器的侧面，因此，阳极振打器对静电除尘器中的灰起到直接振打、清理的作用。所以，在对振打系统的维护中，需要主要监测阳极振打系统的稳定性，及时掌握阳极振打设置的轴承座、耐磨套、锤头磨损等情况，对于发现的问题，及时进行更换或者检修。

（五）传动系统

传动系统在静电除尘器中，起着带动性的作用。在静电除尘器的运行中，需要借助一系列的内部零件，进行传动，才能带动静电除尘器的运作。在传统系统中，最常见的传动设备为减速机，减速机在的正常运作，能确保振打系统的振打频率，增加清灰次数，减少设备的损坏。因此，在传动系统中，需要对传动设备的油位、保险片等部件的扭伤，断裂进行掌握，确保传动系统的正常运作。

（六）其他部件

静电除尘器系统的构造包括内部构造和外部构造，内部构造主要是起到烟灰净化和处理的作用，而外部结构则对内部处理方式起着保护性的作用[2]。例如在检修过程中，需要对静电除尘器灰斗的腐蚀程度，以及其密封性进行及时掌握，确保烟灰的正常传输。对内部加热器进行检查，确保灰斗加热，防止灰板结，从而影响正常输灰。对灰斗下方人孔门的密封性进行检查，确保人孔门的密封，防止灰尘泄漏，污染空气。

二、结束语

静电除尘器是工业生产中，最为环保的烟尘处理设备。为了确保静电除尘器的持续性工作，需要将运检结合，通过专业的技术手段，对静电除尘器进行检修，保养，以此来保障工业生产的稳定性。

参考文献：

[1]陈延栋，韩立华.静电除尘器的维护及故障浅析[J].氮肥与合成气，2017，45（1）：15-17.

[2]张秋兵.一种静电除尘器内部设备检修专用装置设计与应用[J].神华科技，2019（4）：22-23.

论文作者:郭健

论文发表刊物:《电力设备》2019年第19期

论文发表时间:2020/1/15

本文来源: https://www.lw33.cn/article/7ddcd6313619d4c624233781.html