# 电力电缆故障的检测与预防对策论文_谷雨,张雅婷,王哲

国网山东省电力公司菏泽供电公司 山东菏泽 274000

摘要：随着中国社会经济的发展，电能已成为人们生产和生活的必需能源。电力电缆设备作为传输电力的媒介起着非常重要的作用，如果电源线有缺陷，这将对用户的正常功耗产生重大影响。因此，为了降低电力电缆故障的风险，有必要尽早检测电源故障，并在正常时间注意。保护电力电缆以防止干扰本文件介绍了电源的类型和原因。电力布线误差和分析各种通用电力电缆检测方法，并提出有效的防误措施。

关键词：电力电缆；故障检测；预防对策

前言

电力电缆作为整个电网的重要组成部分，在确保电力系统正常运行方面发挥着重要作用。但是，由于环境因素和自身过程，电力电缆可能会出现一些故障，如电源。电缆出现故障，必须尽早发现和处理，以免造成进一步的影响。因此，有效的故障检测手段可以更好确定电力电缆的故障类型，以便及时维护。在正常情况下，为了尽可能避免电力电缆的故障，必须采取一些有效的保护和预防措施，以减少故障的可能性，以减少电源故障的负面影响。

1.电力电缆故障的种类及原因

1.1 电力电缆故障的主要种类

虽然电力电缆可能有不同的错误，但主要的错误类型如下：第一种是接地故障，这意味着三芯电缆有一个核心或两个核心。该误差基于接地电阻。如果电阻大于1000兆欧，则可以细分为高电阻接地故障和低电阻接地故障。第二个是核心短路故障，一般短路电阻超过100兆欧，这称为高电阻短路误差，小于100兆欧姆这称为低电阻短路故障，第三类称为闪络误差，指的是由于电缆故障时电压较高而导致的瞬时击穿现象。

1.2 电力电缆故障产生的主要原因

电源线故障的原因有很多，例如外部电源，自身原因和环境原因。一般来说，电源故障的主要原因如下：首先，机械磨损，电源线很可能在使用过程中使用。遭受很多机械磨损，如与汽车摩擦，或电缆连接或导体损坏，由于土壤下沉，长期轻微的机械磨损将在很长一段时间后对电力电缆产生很大影响，后果严重；其次，化学腐蚀，电力电缆埋在地下。如果土壤表现出酸性和某种碱性，或者污染后呈酸性和碱性，则会对电缆外绝缘层造成较大的腐蚀，并减少电缆。第三，绝缘层潮湿或老化，电缆绝缘层长时间暴露在相对潮湿的空气中后会暴露在潮湿和老化中，或者使用时间过长，绝缘能力降低，容易引起故障；第四，材料质量不符合标准：如果电缆制造材料本身不合格，如包装不均匀，则会大大缩短电缆的使用寿命，并可能导致电缆故障。

2.电力电缆故障的检测方法

要确定电源线是否有缺陷或发生了什么样的故障，必须检测到电源线有缺陷。通常，电力电缆故障的检测原理是基于电流变化和电压来确定误差点。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.1 电桥法

桥接方法是最常用的电力电缆检测方法之一，桥接方法将电缆端的误差相位和非误差相位连接到电桥两端，然后调整连接的电阻器，电桥达到平衡，误差点位置可以根据电桥平衡公式计算。桥接方法的检测简单，准确，不易产生高压击穿，但由于桥接方法不能解决高阻抗和闪络电缆故障，使用在实际应用中减少了桥接方法，但桥接方法仍然是检测电力电缆故障的有效方法。

2.2 脉冲电流法

脉冲流方法是通过使用装置进行检测的方法，即，使用电流传导耦合来收集和分析电缆中的电流波信号，并分析结果以发现故障。具体检测方法是使用高电压经过误差，然后使用电流耦合检测通过误差点的电流信号，并根据电流信号的传输时间计算误差距离从测量点到误差点，准确确定误差范围。脉冲电流法是一种快速有效的方法，但误差点的准确性有所决定，常用于电力电缆故障的检测，许多检测人员都有检测设备，可以及时检查故障电缆。

2.3 低压脉冲反射法

低压脉冲法是检测电缆误差的另一种常用方法，是一种非常简便的操作方法，具体的检测方法是先将低压脉冲注入误差相位，注入低压脉冲后，沿着电缆传播。如果在部署过程中发现故障点，脉冲将反射并产生反射脉冲，它将扩散到注入点。仪器可以记录注射点的传播时间。在反射时间之后，根据电缆中脉冲传播的速度并考虑时间差，可以计算出注入点和误差点之间的距离。确定误差点的位置。这种方法不必考虑如下因素。电缆的实际长度，但有必要知道电缆的方向，否则无法正确检测高阻抗和闪络错误。

3.电力电缆故障的预防对策

虽然有许多有效的方法来检测电力电缆中的故障，但为了减少故障造成的损失，首先必须考虑电力电缆应尽可能地失效，即防止电力电缆在平时出现故障。减少失败的不利影响。

3.1 加强对电力电缆材料质量的检测

电力电缆本身的材料质量对使用寿命有很大的影响，因此在建设电网时必须首先确保电力电缆的质量。电力电缆的购买必须与普通制造商一起购买，购买前必须购买。必须了解和测试电力电缆中使用的导体材料及其性能。在施工过程中，必须进行检查，主要是检查外层。如果绝缘层松动或没有牢固包装，电缆是埋葬时状况良好。另外，请记住电源线的维护。对于暂时不使用的电缆，请将它们存放在干燥阴凉的地方。不要将它们放在露天环境或潮湿的环境中。不使用时，你必须保护它们以避免过多的灰尘。通过一系列有效的措施，可能会发生电力电缆本身的质量问题，并且可以有效延长电缆的使用寿命。

3.2 改进电缆终端的制造工艺

电缆连接的制造过程是影响电缆绝缘的重要因素。由于生产过程不良导致电缆堵塞，许多电缆容易受到电缆连接处的漏电流的影响。这就是为什么有必要关注电缆终端生产过程的改进，国内外许多专家和科学家正在研究新的电缆生产工艺。目前，更好的方法是使用具有高强度和良好密封的环氧树脂电缆鞋。这种电缆连接可有效防止漏油，使用时具有更好的绝缘性和更少的损坏。

3.3 加强日常检查维护

日常维护和电源线检查可以降低电缆故障的可能性。一般来说，日常维护检查主要包括电缆周围的土壤湿度检查，电缆使用，环境温度变化等。湿度数据需要长期观察如果长期下雨，需要采取措施防止电线损坏由于暴雨。另外，要注意电缆的机械磨损，检查电缆周围是否过度。通过滚动和其他条件镀金布线环境的电缆。电缆的检测必须定期进行。一般情况下，必须每三个月进行一次测试。电缆必须每六个月进行一次全面测试。对于定期检查，可以及时修复一些小问题，以防止严重故障。。如果电缆有严重的质量问题，必须及时报告和更换。有效的日常检查和维护，可以保证电缆的正常工作状态，及早发现电缆的隐患和后果。可以减少或消除干扰。

结束语

电力电缆是电网的重要组成部分。它在运输电力和确保人民的生产和电力方面发挥着重要作用。电缆运行状态会影响很多人。发生事故时，可能造成严重的经济损失，可能因电气干扰而引发安全事故，造成更严重的后果。因此，在使用电力电缆时，要注意日常维护，通过有效的预防措施降低电缆故障的可能性；如果发生错误，应立即检查错误的位置并删除错误，并减少电缆故障造成的损失。

参考文献：

[1]原野，冯成.电力电缆故障的检测及预防[J].中国外资（下半月），2013（02）：218-219.

[2]张瑞喜.分析和思考电力电缆故障的预防及预防检测[J].城市地理，2014（14）：159-159，160.

[3]林华.电力电缆故障的检测与预防对策[J].通讯世界，2013（14）：48-49，50.

[4]于景丰.电力电缆实用新技术（施工安装运行维护故障诊断）.2014，01.

论文作者:谷雨,张雅婷,王哲

论文发表刊物:《防护工程》2018年第31期

论文发表时间:2019/1/14

本文来源: https://www.lw33.cn/article/7e1d02a168c01689105177ec.html