# 浅析油浸式变压器渗漏油原因及预防措施论文_王志锋

（广东电网有限责任公司东莞供电局 广东东莞 523000）

摘要：变压器的渗漏油情况的出现是导致油浸式变压器性能下降甚至是使用寿命缩短的一个重要原因。所以防止渗漏油直接关系到变压器运行管理的安全性和生产的经济效益，因而对于油浸式变压器的油渗漏问题进行分析就有着必要的实际意义。油浸式变压器渗漏油的原因很多，其中最主要的原因是变压器密封结构及密封材料、制造、安装质量及外购组部件等问题。

关键词：油浸式；渗漏油；原因；经济效益；安全性

引言：

随着设备管理标准化的不断提高，对变压器的运行也提出了高标准、严要求的运行准则，因此，变压器的渗漏油问题能否得到及时、彻底的处理，也逐步成为衡量一个企业设备管理的非常重要技术指标。作为冷却以及绝缘、灭弧介质的变压器油——油浸式变压器，同皱纹纸以及木质垫块还有纸板所构成的是变压器的绝缘系统，也是变压器进行良好运行的绝对保证。渗漏油问题在油浸式变压器中较为常见，不仅对美观影响，如果处理不当造成严重事故的可能性极高。

一、渗漏对变压器的危害

漏油、漏气是变压器渗漏最常见的表现。油的渗漏不仅会降低变压器的尤为还会导致一些开关出头、带点的接头带油导致本应是无油的绝缘体带电，出现内部的线路故障。气的渗漏会使得变压器从密封的状态变成漏气的状态，从而导致水分的进入，如果潮湿的水分很气体进入了变压器并且接触到了渗漏的油，会使得变压器对于油的绝缘水平降低，从而有可能导致重大事故的发生。下文将要重点剖析的就是关于变压器漏油的原因。

二、变压器渗漏油的原因渗漏油

2.1 橡胶密封件失效和焊缝开裂

变压器的焊点多、焊缝长，而油浸式变压器是以钢板焊接壳体为基础的多种焊接和连接的集合体，直接渗油的原因是橡胶密封件失效和焊缝开裂、气孔、夹渣等。

2.2 密封胶件老化、龟裂、变形

变压器渗漏多发生在连接处，而95%以上主要是密封胶件引起的。密封胶件质量的好坏主要取决于它的耐油性能，耐油性能较差的，老化速度就较快，特别是在高温下，其老化速度就更快，极易引起密封件老化、龟裂，变质、变形，以至失效，造成变压器渗漏油。

2.3 变压器的制造质量

变压器在制造过程中，油箱焊点多、焊缝长、焊接难、焊接材料、焊接规范、工艺、技术等都会影响焊接质量，造成气孔、砂眼、虚焊、脱焊现象从而使变压器渗漏油。

2.4 板式蝶阀质量欠佳

变压器另外一个经常发生渗漏的部位在板式蝶阀处，较早前生产的变压器，使用的普通板式蝶阀连接面比较粗糙、单薄，单层密封，属淘汰产品，极易引起变压器渗漏油。

2.5 安装方法不当

法兰连接处不平，安装时密封垫四周不能均匀受力；人为造成密封四周螺栓非均匀受力；法兰接头变形错位，使密封垫一侧受力偏大，一侧受力偏小，受力偏小的一侧密封垫因压缩量不足就容易引起渗漏。

2.6 托运不当

托运及施工运输过程中零部件发生碰撞以及不正确吊装运输，造成部件撞伤变形、焊口开焊、出现裂纹等，引起渗漏。

三、变压器渗漏油的预控措施

3.1 选择材质良好的密封件

选用新型密封材料。国内变压器行业最常用的密封材料为丁腈橡胶，但由于其配方和工艺等原因，国产丁腈橡胶目前尚不能满足性能要求，容易丧失弹性、开裂、硬化及过早老化，造成了变压器的渗漏油。改进密封件的断面形状。箱沿密封件转弯处角度较小，以往采用圆形橡胶条，极易产生龟裂而导致渗漏。现在已有不少厂家采用“8”字型断面胶条，不仅避免了龟裂现象，而且采用了双密封结构，密封更为合理可靠。同时，对放气塞，油样阀等部位改用为O型密封。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.2 选择质量高的蝶阀

蝶阀选择ZF80型真空偏心蝶阀。与普通蝶阀相比，真空偏心蝶阀在机械强度、表面光洁度上都有了很大的提高，而且该产品还有一个最大的优点，就是与变压器法兰接口处采用了双层密封，这样杜绝了变压器接口处的渗漏油问题。

3.3 采用电焊堵漏

对于变压器因铸造留下来的气孔、砂眼，焊缝、焊点出现的虚焊、脱焊、裂纹等，可用电焊进行堵漏。在堵焊前应找准渗漏点，渗漏点较小者可直接用电焊将漏点点死；漏点较大者应先填充石棉绳或金属填料，然后在四周堆焊，再采用小焊条大电流快速引弧补焊。

3.4 规范密封件更换工艺

对于不同型号和不同容量的变压器，更换密封件前必须先清除连接面上的尘土和锈迹，将密封件清洗干净后，在密封件两面涂上密封胶（一般采用609高分子液态密封胶），待密封胶干燥一段时间溶剂挥发后，将法兰、螺丝连接紧固。

3.5 提高制造工艺水平和部件质量

变压器制造厂工艺水平低、部件质量差是造成变压器渗漏油的主要原因之一。所有渗漏油的变压器均存在法兰接合面之间不平行、法兰太薄容易变形、安装尺寸不符合要求，密封油面未加工等情况。针对这一问题，可通过更换部件、采用波纹管软连接等方法来消除法兰之间应力，现场解决气体继电器的接口渗

3.6变压器质量要加强

想要让变压器质量过关，就必须在厂家生产环节做好监管工作，在每个工序，派专门的工作人员进行抽检，从而来加强变压器质量，提高合格率。并且还应当做出规定一旦发现渗漏油进行索赔与罚款。除此之外，还应当通过加强对派出监造人员的培训，不但要求严格把关每道工序，并且在附件预装检漏后进行巡回检查，如果发现了不合理的地方，必须及时要求制造厂进行细致整改，从而在源头上堵住变压器的渗漏油现象。还有就是，对变压器组件中的附件，譬如对阀门、散热器以及有载分接开关等进行质量控制。

3.7努力提高安装工艺水平，从而杜绝由于安装方法不当而造成的渗漏对于一些法兰接口不是很平整或者已经有变形错位的先要进行接口的矫正，如果说发生错位严重不能校正的可将法兰割下重焊，必须确保接口处的平行。安装的时候密封垫压缩量为其厚度的三分之一左右比较合适。

3.8预防由于运输过程中造成的疏漏而引发的渗漏问题

想要积极地进行处理，大概有以下两种做法：首先，必须要对驾驶起重机的人员进行变压器的相关知识的培训，作为主管单位有必要为其提供适当的专业知识培训机会，并且还要规定，再当变压器移位时，千斤顶应当顶在专用顶板上，不能够顶在箱沿上，为了解决现场没有合适顶板或顶点位置而无法承重的问题，应当安装过渡设备和多点支撑设备。另一种做法就是，为了能够及时处理新变电站或老变电站在改造过程中出现的问题并适当放宽变压器的承重基础尺寸，应当事实同电力设计院的保持紧密联系。

3.9努力提高工作人员的专业素养

工作人员的专业素质是一直需要做的事情，就算是同一个变电站，也有可能因为工作人员的业务素质的不同导致安装存在差异，导致油的渗漏情况也会发生不同，所以说，在进行安装、运行以及检修的过程中，一定要努力提高人员的相关专业素养，这也是解决变压器渗漏油的关键之一。

四、总结语

造成油浸式变压器渗漏油的原因诸多，然而究其原因主还是由于是变压器密封结构及密封材料问题、制造问题、安装质量问题及外购组部件问题为主所造成的，再加上由于变压器渗油涉及到的处理面比较大，是变压器检修工种中的关键性工作之一，因而相关的工作人员必须对变压器之所以渗油进行细致的了解，然后按照具体的情况采取合适的处理办法，可以说大部分的数渗漏处理工作都不是特别难的，但是不能因为该工作不难就忽视它的重要作用，即便是较易处理的工作，如果没有做好，没有做不到位的话仍旧会造成变压器的运行的困难，也有可能引发严重的故障，应当予以足够重视。希望本文的探讨能够为广大从业者带去一丝帮助！

参考文献：

[1]杨奇岭.变压器渗漏油现状与对策[J].上海电力，2000（05）.

[2]王学俊.变压器渗漏油的处理办法[J].黑龙江科技信息，2011（31）.

[3]王为民，段华炜，姬铁兰.变压器渗漏油故障分析及处理[J].电工技术，2004（04）.

[4]中国计划出版社.电气装置安装工程施工及验收规范合编[M].北京：中国计划出版社，1999.

[5]电力工业部电厂化学标准化技术委员会油分专业委员会.电力用油质量及试验方法标准汇编[M].北京：中国标准出版社，1993.

作者简介：

王志锋，男，广东人，本科生，从事变电检修工作。

基金项目：

项目编号：GDZC-031920160274，项目名称：方形蝶阀防漏装置的研制。

论文作者:王志锋

论文发表刊物:《电力设备》2016年第18期

论文发表时间:2016/12/5

本文来源: https://www.lw33.cn/article/7e71de9b360ca7f563180f12.html