# 35kV电缆防外力运行经验及典型保护案例分析论文_吕跃1,白慧2,王鑫3,王博2

吕跃1 白慧2 王鑫3 王博2

（1.国网天津城南供电公司 天津市 300201；2.国网天津检修公司 天津市 300250；

3.国网天津市电力公司 天津市 300010）

摘要：本文针对天津市城南供电公司电缆专业近几年来在市区电缆防外力运行工作方面如何取得良好成绩的做法进行了说明。文中汇集了多年来电缆外力破坏和隐形外力发生的原因分析，提出了通用性的运行方法，对实际生产运行有较大指导作用。

关键词：电缆；防外力；保护

1.市内电缆敷设的情况及特点

天津市市区内普遍使用35kV作为输电电压等级，由上级220kV或110kV变电站的35kV间隔出线，经电缆输送至各35kV系统变电站、开闭站及用户站；系统变电站站之间也均通过35kV电缆进行联络。由于市政要求，市区内的架空线路已经逐步拆除，目前电缆化率已接近100%。

据统计，和平、河西两区范围内840余公里的35kV电缆线路主要通过以下几种方式进行敷设：（1）直埋敷设：最常用的电缆敷设方式，常见于人行道、绿化带等下方敷设电缆，施工简便，经济性好，但易发生外力破坏事故。（2）排管敷设：常见于重要变电站出口或主干道下方集中敷设电缆，规划效果好，但投资较高，工程量较大，施工周期长，故障检修费用较高。集束管道的敷设方式可对电缆提供一定的有效保护。（3）拉管敷设：适用于排管敷设中需穿越河道、涵洞、桥梁或复杂地下管线等不适合开挖情况。拉管敷设施工简单快速，施工周期短。但所拉管道没有刚性措施，易造成集束式电缆外力破坏事故，可靠性较差，且运行维护较困难，故障情况下无法运用原管道修复，故一般不轻易采用。（4）电缆隧道敷设：将电缆敷设于专用隧道中，电缆敷设于隧道两侧支架上，需考虑排列范、防火等问题，因地势局限使用较少。

2.电缆外力故障的种类和主要原因

2010-2014年间，工区共计发生电缆外力破坏事故63次，分析发现造成电缆故障的主要原因为市政施工造成电缆损坏。施工破坏占73%，受力破坏占14%，偷盗电缆占10%，车辆碰撞占3%。

依据长期统计的运行经验，电缆发生外力破坏的原因主要为以下几个方面：

（1）因施工挖掘发生的破坏。此类原因发生的外力事故占外力破坏的绝大多数，大多发生在建筑工地、地铁站、其他管线单位施工现场等处。电缆常因遭挖掘机、钻孔机、洋镐、撬棍等物体外力损坏，造成断线或接地故障。此种情况往往带有突发性，施工单位可能无征兆即开工，由于多数单位对电缆埋设方式和位置并不知晓，施工时存在盲目施工的可能，同时也发现部分有经验的施工人员在挖掘时可能会留意地下管线情况。施工方往往在发现管线后，才与我方运行人员联络商讨保护措施，此时可能已对电缆造成破坏或使电缆受力等。针对施工破坏，主要要依靠运行人员及时发现、提前联络或采取盯守措施，指导施工方做好电缆保护工作。

（2）电缆因长期受力发生的破坏。此种情况可能发生在电缆直埋段，由于树木生长，树根可能对电缆造成挤压，时间长久超过电缆允许拉力可能造成电缆本体故障。也可能发生在电缆竖井，进/出墙孔等电缆易受力位置。

（3）电缆受外力后进水受潮，长期运行后接头击穿。由于工井内水位较低，长期积存污水浸泡电缆及接头，在放线阶段遗留的护套破损点或接头制作密封不严均可能导致接头进水，从而发生绝缘击穿。故障多发于电缆接头部位，且易形成高阻故障。

（4）车辆碰撞。路边的电力设施很有可能成为车辆碰撞的对象，对电缆造成威胁的方式包括碰撞、刮蹭及高处碰挂。尤其在设施距离主路过近处、转弯处、夜间无路灯处等尤其应引起注意。

（5）偷盗及拾荒人员破坏。近年来，随着有色金属价格上涨，电力设施成为不法分子偷盗对象情况愈发严重，且偷盗人员愈发具有组织性和专业性，甚至发现他们配备了专业探测及验电设备。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆偷盗对象包括新设电缆，接地同轴电缆，停运备用电缆，铸铁工井井盖等，甚至连搪瓷标牌、警示桩中的钢筋等也成为偷盗对象。电力设施偷盗不仅给资产设备、工程进度造成影响，也对偷盗人员自身安全造成直接威胁。

3.外力破坏的预防策略和运行方法

2011年以来，电缆工区将工作重点及人力从检修工作调整至运行工作上来，并大量总结了多年来发生外力事故的原因，对各种外力威胁逐项制定了防范措施和保护方法，自2012年来逐步取得显著成效。对比工区2009-2011年3年间及2012-2014年3年的统计数据，电缆故障数量大幅下降。

表1 2009-2011年间与2012-2014年间电缆故障对比表

时间总故障次数外力破坏故障次数其他原因

2009-2011 4831 17

2012-2014 20 4 16

下降比例58%87%----

调整分配后，每年间每位运行人员带领护线员盯守大小现场超过150个，及时协调配合安全施工400次以上，有效保障了电力电缆的运行安全。同时，大幅降低了维护检修成本，每年约能为企业节约资金50万元以上。总结运行策略主要有以下几点：

（1）组织外聘护线队员协同巡视：由于平均每个运行员有150km线路的巡视长度，经专业主管部门批准，招募了适当人数的护线队员，解决了人员不足的问题，增大了巡视频率及到位率。派护线队员盯守施工现场，运行员可以开展其它工作。两年来的运行工作成效显示，护线队在盯守施工，提供动土信息等工作上发挥了较好的作用。护线队应由运行部门组织管理，统一穿着电力护线服装，备齐个人安全工器具，并且人员24小时保证联系畅通。

（2）定期开展运行工作分析会：运行分析会应由运行班长主持，宜每周一次，主要对阶段性的工作进行总结，交待近期工作形势，传达公司指示等，并且汇总各施工地点电缆保护情况，互通运行经验，交流信息等。

（3）绩效考核保障工作积极性：采取适当的绩效考核手段，工作业绩与收入挂钩，明确奖惩目标，提高运行人员的工作积极性。

（4）参与电力管道审批管理：对有限的地下管线资源进行合理的管理工作，给施工单位批复占用孔位，对不具备占用电力通道的线缆不予批准占用，保证电力通道的专用性。若无法避免某用户双电源同路由情况，则要有针对性的对重点用户的不同电源侧电缆错开位置排放，尽量避免某用户供电电缆同时失电情况的发生。

（5）工程全过程参与：运行人员对新设、切改等电缆工程从可研、初设、施工阶段全程参与，及时提出运行要求，从设计阶段就将电缆保护措施进行落实，施工阶段加以督导。依靠此法，提前将运行保护所需预算融入工程，避免了许多开工后的增补工作，可以快速有效的随工程进度落实电缆保护工作。

（6）多样化防外力标识牌进行警示：对不同地点采用不同样式防外力标识。于城市楼宇外沿采用反光材质PVC标牌，于栅栏处绑扎搪瓷标牌，于绿化带中埋设复合材质标牌，于施工现场插装木质临时标牌。标牌上需标示警示信息、线缆属性、管理单位并留有可靠24小时联络电话。

（7）建立自来水、排水、燃气、通信等单位的长效联络机制：各单位间互通施工信息，相互配合，做好各自的防外力工作。同时也可以增进配合，达到施工信息共享的目的。

4.综述

电力电缆设施保护是一项需要长期坚持的工作，需要运行人员辛勤的付出和经验的总结积累。电缆保护的情形随现场环境变化多样，针对每种特殊情况分析和制定保护措施是运行单位的职责。在城市发展越来越快，越来越离不开可靠电力供应的条件下，采用各种科学方法，全力做好电缆运行工作，对保障供电可靠性起着决定性作用，并可有效降低检修维护成本，为企业带来直接经济效益。运行部门在工作中有义务为电缆运行做远期考虑，既能保证运行安全、维护方便，也能保障电缆投资取得最大成效，为企业和社会节约资源。

论文作者:吕跃1,白慧2,王鑫3,王博2

论文发表刊物:《电力设备》2015年5期供稿

论文发表时间:2015/12/22

本文来源: https://www.lw33.cn/article/7eb3982e9fbdd452f9564b58.html