# 照明线路常见故障和维护论文_王晓明

海南省东方市华能东方电厂检修部 海南省东方市 572600

摘要：文章介绍照明线路中的常见故障现象、原因和处理方法，灯具的常见故障及其原因，并针对上述故障提出了对照明线路故障进行预防和处理的日常检修方法，以供参考。

关键词：照明线路；故障；维护

1引言

由于按照不同的需求，照明的形式主要有生活、工作和应急照明等类型，不同的照明用途对于照明线路的要求也存在不同。而在目前我国照明电路的负荷在不断增加的发展趋势下，也增加了照明线路运行中的故障数量，对人们的正常生活和工作造成严重的影响。为了满足人们的正常照明需求，就需要针对照明线路中的常见故障进行快速诊断和故障排除。

2照明回路中常见的故障处理

2.1短路故障及处理

在照明线路出现电路短路故障时，主要会表现出熔丝熔断的现象，而且还会在短路位置出现烧糊碳化甚至可能会引发火灾等严重事故。而导致出现此故障的原因主要就是由于在对线路进行施工的过程中没有对涂锡进行压紧等没有按照规范进行施工的原因，以及没有做好防尘措施而导致线路作业环境中导电粉尘较多的原因，或者是由于线路在长时间运行之后出现绝缘皮老化脱落等原因，以及由于在使用临时线路时没有做好保护措施或出现误碰等人为原因。

针对此类故障，在分析不同故障的原因之后，需要在熔丝连接熔断时要迅速查找短路点并对短路故障进行排除之后才能送电。而且在同一线路中出现了某灯具打开时发生短路的问题时，需要对故障段电路尤其是灯头、电源插头以及用电器具的接线端头等部位进行重点检查，确保导线接头包扎好。此外，针对已经出现了损坏的灯座、开关以及接线需要进行更换，而且要做好相应的保护工作来确保灯座和开关的干燥。

2.2短路故障及处理

在此故障发生时会表现出电路不存在电压以及照明灯具不亮、电器无法正常工作等现象。而导致出现此问题的主要原因不仅是由于负荷过大而引起的熔丝熔断问题，而且可能是由于出现了开关接触不良、导线断线或者接头松弛、接头出现了严重腐蚀等原因。而且还会由于在接线端子安装时没有进行规范的压接而增大其接触电阻，在长时间运行之后也会由于过热而加速接线端子的氧化变质，从而导致短路问题的发生，此外，导线质量本身不达标也容易出现转角位置的线芯折断问题。

在出现了此故障之后，如果表现出其中的一只或者部分灯具不亮，则证明此段电路出现了短路，则需要重点对灯丝、灯头以及开关等进行检查，确定是否是出现了灯丝饶端的故障。而针对日光灯，还需要对镇流器和启辉器等进行检查和故障排除。而如果是出现同一线路中的所有灯具都不亮的问题，则需要对熔丝的熔断情况以及有无电源电压的情况进行检查。如果出现了熔丝熔断，还需要排除是否是出现了短路故障。而如果没有出现熔丝熔断现象，则需要对火线上的电压进行检查，如果没有电压则需要对前一级熔丝的熔断情况进行检查和故障排除。

2.3漏电故障及处理

照明线路的漏电故障在严重时会增加故障位置的温度而出现线路发热问题，如果空气湿度比较大而容易导致电火花或电弧的产生而引发火灾。而对漏电故障的检测，主要是在控制负载不增加的时候如果出现导线发热以及用电度数增加的情况，而且在灯具卸下并合上总开关时会发现电度表铝盘转动。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在出现此漏电故障时，需要首先对灯座、接线盒以及开关和插座位置进行检查，此外还要检查导线连接位置、电线穿墙位置以及电线转弯和脱落位置，不同电线的绞合位置等。针对此故障，可以通过对绝缘电阻的测量来判断绝缘情况，按照上述检测顺序进行导线的检查，并且重点检查容易腐蚀和潮湿的位置，发现漏电问题则需要对相应的设备和导线进行更换，并对线路上的灰尘污物进行清除。

3灯具故障

首先是针对白炽灯来说。其主要的故障有灯泡不亮和亮度下降的故障。对于前者来说，主要是灯具本身出现灯丝烧断、长时间使用之后钨丝蒸发且在内壳表面沉积而导致泡壳变黑、电源到灯的线路中存在断线、开关或灯头接线松动、灯泡与灯头接触不良、卡口灯弹簧松动、螺口等弹片太向内等原因引起。而后者则主要是由于电源电源过低、线路电压损失过多以及线路接地等原因导致的。

其次是针对高压水银灯来说，其比较常见灯泡烧毁、启动困难以及发光效率低等故障。其中针对烧毁故障来说，则主要是由于镇流器故障或者散热不良等原因引起的。而针对启动困难来说，则主要是由于泡壳内蒸汽压力过大、电源电压低、灯泡使用时间过久、辅助电极断开等内部故障等引起的。而发光效率过低的故障，则可能是由于没有垂直安装或者是横向水银灯出现了倾斜等原因而导致的。

最后是针对荧光灯来说，其主要的故障有无法启辉、闪烁、无法熄灭、不发光、中间不亮、亮度低、断电后有余光、两端发黑、寿命过短、镇流器发热、冒烟、无法启动、熄灭等故障。

4照明电路的日常检修

针对照明电路常见故障的预防，最有效的方式就是进行日常检修。主要的检修方法有闻、看、听、测等方法。其中的闻就是检查线路中的烧焦的糊味或者绝缘过热的味道。看就是对是否存在烧焦、短路以及破损等问题进行检查。听就是检查是否存在漏电的问题。测就是通过万用表等器具来对设备和线路进行分段检测来确定故障位置。

具体地说，针对短路故障来说，主要采用的检修方法就是从主到支的方式进行逐步检修。针对主干线路主要是通过试验灯来进行测试，就是在短路器的两端接入试检灯。针对支干线路，也是采用串联试检灯的方式来检测短路位置。而针对过载问题来说，对于电气设备来说，需要通过检查来检查是否存在电气设备的输出功率超出整条线路的承载能力的问题。通过将设备移至别处或断开的方式来进行判断。而对于线路方面来说，则重点检查是否存在绝缘层破损的问题，必要时需要对线路进行更换。而对于漏电故障来说，需要通过在照明线路总开关上进行万用表的连接，在确保灯具开关连通时将灯具取下来观察万用表的指示，如果万用表指针晃动则证明存在漏电故障。此时就需要在领先和火线之间或者是相线和大地之间进行万用表的连接，在切断零线之后如果指针归零则证明前者漏电。而如果指针读数变小则二者皆有可能。如果指针读数不变则证明是后者存在漏电问题。此外为了对具体的漏电位置进行确定，就需要将总开关断开，如果针对归零，则证明支干线漏电。读数变小就是二者皆可能漏电。而指针不变则证明是主干线漏电。

5结语

在目前人们的日常生产和生活中对照明的需求不断增加以及对照明的要求在不断提高的形势下，为了满足上述要求，需要针对照明线路以及灯具使用中的常见故障，在分析故障表现和原因之后，通过相应的日常检修措施来对常见故障进行预防，且在故障发生之后进行相应的检修和故障排除，提高照明线路和灯具运行的稳定性和可靠性，减少由于线路故障所造成的损失。

参考文献：

[1] 刘楠楠. 室内线路的故障分析及检修方法[J]. 电子测试, 2016(6):266-267.

[2] 姚伟, 赵峰, 陆光春, et al. 基于城市道路智能照明的电缆线路故障监测系统[J]. 电子世界.

[3] 郑冰峰. 照明电路的故障排查及故障原因分析[J]. 城市建筑, 2015(6):178-178.

论文作者:王晓明

论文发表刊物:《科技新时代》2019年7期

论文发表时间:2019/9/9

本文来源: https://www.lw33.cn/article/7ee6dd5182eb241215d3258b.html