# 变电运行倒闸操作中常见问题的研究论文_闫安

（呼和浩特供电局 内蒙古呼和浩特 010000）

摘要：变电站作为输电环节中极为重要的一个部分，对于保障整个电力系统安全稳定的运行具有非常大的重要性。但是由于在变电站的整体运行工作中，变电站的倒闸操作是实现整个电网运行进行转换的基础和前提，变电站工作的过程中倒闸操作的顺利进行直接关系到整个输电线路的安全和稳定运行，因此在整个变电站的工作中，维护和保证倒闸操作对于整个线路中电网的正常运行和合理运转都有着极为重要的作用和意义。

关键词：变电运行；倒闸操作；常见问题；处理措施

1引言

倒闸作业是变电运行中最关键的操作内容之一，直接影响整个电力系统的安全平稳运行。但是，部分工作人员在实际操作过程中仍存在诸多问题，导致变电运行倒闸作业误操作，直接影响电力的安全运输。因此，人们应根据工作流程，落实好相关细节，切忌敷衍了事。

2变电运行倒闸操作存在的问题与不足

2.1缺乏对倒闸操作的正确认识

如今电网所覆盖的面积也已经变得越来越大，但由于工作人员对倒闸操作的重视度不够，导致倒闸操作在电网运行中的应用也出现了各种各样的问题。在实际的变电运维工作中，很多运维操作人员对倒闸操作的了解并不是很深入，且整体的工作性质也没有理解透彻，导致其在进行倒闸操作时的没有足够的责任心，严重时还会出现不同程度的工作失误，造成电力系统的瘫痪。从另一个方面来看，由于运维人员自身的意识不到位，即认为倒闸操作只是简单的切换电力设备，也正是因为受到这方面因素影响，导致倒闸操作的工作效率不是很理想。

2.2管理制度不到位

科学、完善的管理制度是保证各项工作顺利开展的重要基础，这对变电运维工作来说也是非常关键的，即对倒闸操作人员进行管理是保障操作人员倒闸安全操作的必备条件。但是，在实际的工作过程中，由于部分部门的倒闸操作管理人员制度不完善，导致无法合理分配倒闸操作人员的工作岗位，无形之中也影响了责任制度的落实。其次，由于缺乏相应的管理制度，导致倒闸操作人员缺乏组织性，并直接影响了变电运维工作的效率。

3变电运行倒闸操作问题的处理措施

3.1严格遵循操作原则

（1）如果发生操作人员误拉隔离开关，在误拉隔离开关开始后应当立即将隔离开关合上，以便消除电弧；但是，若隔离开关已全部拉开，则严禁将隔离开关合上。（2）操作隔离开关前，操作人员必须保证断路器在断开位置，以便对隔离开关进行操作。（3）线路送电操作顺序：应先合上母线侧隔离开关，后合上线路侧隔离开关，再合上断路器。500kV11/2接线方式，线路送电时一般应先合上母线侧断路器，后合中间断路器；停电时操作顺序相反。一般应选择大电源侧作为充电侧，停电时顺序相反。（4）主变压器停送电操作：①停电操作，一般应先停低压侧、再停中压侧、最后停高压侧（升压变压器和并列运行的变压器停电时可根据实际情况调整顺序）；操作过程中可以先将各侧断路器操作到断开位置，再逐一按照由低到高的顺序操作隔离开关到拉开位置（隔离开关的操作须按照先拉变压器侧隔离开关，再拉母线侧隔离开关的顺序进行）；送电时顺序相反。②切换变压器时，应确认并入的变压器带上负荷后才可以停待停的变压器。（5）电气设备转入热备用前，继电保护必须按规定投入。（6）倒闸操作前应充分考虑系统中性点的运行方式，不得使110kV及以上系统失去接地点。

3.2完善相关管理体制和规章制度

有关工作部门制定并贯彻落实一定的绩效和责任制度，加强监督力度，对工作人员提出具体的、严格的工作要求。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆对工作人员的倒闸作业具体情况进行评价，根据实际工作情况进行奖惩，增强倒闸操作工作人员的责任心与工作热情。在评价变电运行倒闸操作有关工作人员的工作状况时，要对操作的技术设备使用和程序步骤进行严格地监督，加强对技术防护以及倒闸防务操作的管理力度，要求工作人员严格按照工作标准指令进行作业，规范操作票的使用，进一步强化操作技术设备的检查。

3.3严格根据操作流程执行

（1）根据实际要求对操作票进行填写。对于操作票而言，是操作人员填写的，因此对于操作人员来说，需要对现场的设备运行区情况和调度的指令进行合理分析，再根据其模拟图的规范流程严格的填写操作票。此外在对操作票填写中，不可以出现空项和涂改等情况，填写的过程中必须要保证准确和清晰。在此之外电脑上的操作票和书面操作票需要保持一致，填写的时候也是不可以出现空项等。（2）对操作票进行填写中，必须要根据三对照原则。首先是需要对照操作任务；其次是对照运行方式；最后是对照安全操作要求。（3）对于操作票来说，也是需要做好审核工作，对于现场的电器操作票来说，要做到三审签字，首先通过操作人员进行自身；其次是通过监护人员进行审核；最后要经过值班的工作人员进行审批。（4）在变电站中，其倒闸操作的流程如下所示:首先这项操作是需要两个人一同执行，一个人进行操作另外一个人进行监护，操作人员在操作的时候不可以有需要经过监护人员的统一。其次在对设备进行远程操作前，要保证现场的操作人员能够对设备的操作原理进行明确。再次设备进行操作中，要严格的根据三禁止的原则：1）没有监护人的情况下禁止操作；2）存在疑问的情况下禁止操作；3）一边操作一边做其他事禁止，对其设备操作后也需要进行相应的监测。最后操作票必须要逐项的执行，严禁出现跳项以及漏项等操作。

3.4具体操作问题的处理

（1）消弧线圈验电问题。变电站倒闸操作经常会出现消弧线圈验电问题。操作人员应结合实际情况来判断系统有无接地，保障中刀闸直接拉开，在消弧线圈遮拦打开后，开展线圈改档处理。在具体实践过程中，人们往往没有采取相应的保护措施，存在较大的安全隐患。如，中刀闸关闭的瞬间往往会出现消弧线圈迅速放电的情况，直接影响人身安全。在处理消弧线圈时，人们应重视验电操作，如果残留的电荷依然存在消弧线圈，完全放电处理后方可以继续。另外，要设置接地装置，有效避免消弧线圈的残余电流威胁人身安全。（2）重合闸退出问题。从整个电力系统的安全稳定运行角度来看，如果不重视重合闸退出问题，就会影响生产运行。变电站运行期间，倒闸操作要求调度部门结合实际情况，实行限电错峰或改变运行方式，发出开关倒闸的指令。如果指令没有关联内部工作，就没有必要退出重合闸。在实际的操作中，部分操作人员在操作前就关闭重合闸。所以，在开展造次倒闸操作时，重合闸难以投运。同时，重合闸是否退出的操作不明确，容易造成电路故障，影响电路的稳定性。（3）环形网络并解列问题。在进行环形网络并解列操作时，工作人员需要重点关注每一环节的电力系统潮流问题，预先做好估算，操作过程中必须严格按照规章制度进行，防止潮流超出电力设备的承受范围。在进行合环以及结环的操作时，为了保证电力系统的正常运行，必须使环形网络满足以下几方面的要求：首先要保证网络中的相位相等，一般情况下，在首次进行合环操作时就要使相位保持不变；其次要调整环形网络中的电压差，最高不可超出1/5；最后是进行结环操作时保持环形网络和系统继电保护相同。

5结束语

在变电站运行过程中，倒闸操作是一项极为关键的内容，电力设施的维护以及电力运行方式的转换都依赖于倒闸操作才能够实现。因此，电力企业应认真分析变电站倒闸操作中的问题，并采取合理的预控措施，保证变电站安全稳定的运行，为电力用户提供更加优质的服务。

参考文献

[1]华海峰,王阳.变电运行中倒闸操作事故分析及预防措施研究[J].机电信息,2013,09:23+25.

[2]降春雷.变电运行中倒闸操作事故分析及预防措施探析[J].中国新技术新产品,2015,08:168-169.

[3]胡伟新.变电运行中倒闸操作事故原因及预防措施探析[J].科技创新与应用,2015,30:162-163.

论文作者:闫安

论文发表刊物:《电力设备》2019年第19期

论文发表时间:2020/1/15

本文来源: https://www.lw33.cn/article/7f08cfff2d678b8a865960f4.html