# 基于现代化钢厂电气设备安装施工技术要点分析论文_郝森

摘要：在现代化钢厂建设中，电气设备是重要的工业生产元件，故对电气设备的安装与施工必须要符合技术规范，才能确保设备后续的稳定运行。本文从现代化钢厂电气设备安装的相关内容作出分析，进而对电气设备安装施工的技术要点予以详细研究。

关键词：现代化钢厂；电气设备；安装技术；技术要点

引言：近几年来，我国现代化工业得到了快速的发展，基于电气设备的应用，使我国钢厂的现代化程度越来越高，关于电气设备的安装要求也就有所提升。为保证电气设备在生产中的稳定性，企业的管理者必须要对设备的安装施工技术提出明确的要求，以避免电气设备在后续的运转过程中出现各类问题，使企业的相关经济损失得以减少。现代化钢厂电气设备安装施工技术是一项较为复杂、繁琐的工作，需要技术人员从细节处着手，秉持着认真严谨的职业精神，才能做到毫无缺漏。

一、现代化钢厂电气设备安装施工技术的相关内容

（一）安装施工之前的准备内容

在电气设备安装的准备阶段，负责安装工作的技术人员要预先进入现场并熟悉现场，同时要了解工程项目的合同与设计资料，要明确电气设备的工艺要求，与设计部门进行技术交流。管理单位要对技术人员的执业资质进行审核，组织施工方的设计及培训工作，落实上岗人员的资质考察工作，并做好设备的运输与管理安排。

（二）安装施工过程的主要内容

由于现代化钢厂的生产线电气设备主要分为电气室设备与现场设备两种，而电气室设备以配电柜、计算机柜、相关仪表器械为主，当建筑方面的施工结束以后，技术人员就需要进入到现场完成相关设备的安装工作，并安装照明用具及电缆桥架等。其中，敷设电缆时要注重长度适宜，既要保留电缆的一定余度，又要确保其安全性。现场施工时要严格依照安装流程进行，以防静电接地施工为重点的施工内容，加大对质量的控制力度。

二、现代化钢厂电气设备安装施工技术的要点分析

（一）防静电接地施工

电气设备的防静电接地施工要与建筑施工相互配合，技术人员要根据图纸上的信息预先确认施工现场中的接地装置所在区域，并对土建的相关情况予以了解，做足备料准备，配合土建工程的进度进行防静电接地的施工设计。如引线的走向、接地网线的敷设、铜板的预埋等，都需要配合土建施工过程进行。其中，接地网络的安排要符合接地电阻测定结果的施工要求，并格外注意以下几个方面：其一，土建施工应注重保护接地网，避免在施工中对接地网造成不必要的损坏，若已有损坏要及时的修补，避免引发其他问题。其二，电气室的接地导体与主接地网的相连区域要在两处以上，并注重防锈工作，可通过刷涂防锈漆或焊接等方式加强连接区域的稳固性。其三，电气涉笔的接地区域要与计算机接地部分相对独立，避免混淆或过多接触。

（二）配管与电缆桥架施工

电气设备的电线管路设置要做好防腐处理，在线路的外侧套用保护管可起到有效的保护作用，对于尘土过多或湿度较为明显的电线管理，技术人员要注意封闭处理，根据施工工艺与图纸设计的要求，尽量将管口整齐排列，并确定好管与管之间的距离，做好固定工作。关于电缆桥架的敷设应注意支架与金属桥架的连接，非镀锌金属电缆桥架的连接板与镀锌金属桥架的连接方式存在明显不同，前者的连接板两端要跨接铜芯接地线，而后者则不需跨接，且金属电缆桥架与支架间的接地干线要多余两处，才能保证后续的正常运行。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆当桥架的弯度或标高出现变化时，技术人员要以设计剖面图为依据，使用调角片进行连接处理，桥架的连接处缝隙要低于10mm并采用专用的螺栓进行固定，才能保证其稳固性。各个桥架同层的水平高度偏差应在5mm以内，桥架走向的水平偏差要在10mm以内，才符合正常施工的基本要求。

（三）配电柜安装与电缆敷设

配电柜、盘的金属框架必须要接地，且接地线要使用铜导线。配电柜的基础型钢与地脚螺栓在预埋的过程中要避免与混凝土中的钢筋产生接触，技术人员可通过绝缘导线连接专用接地极的方式，保护接地效果。同时，技术人员要注重对电气设备的保护，减少在安装过程中对电气设备的磨损。在电缆敷设之前，技术人员应预先对高压电缆进行耐压及泄露检测，通过500V兆欧标测量以后得到合格的数值，才能进行后续的施工。电缆要整齐排列并避免交叉，固定以后要标注明显的区分标志。电力电缆与控制电缆必须分开敷设，直埋电缆在敷设时应覆盖100mm以上的软土层并加以盖板保护，若选择电缆穿管敷设，则三项或单项的交流单芯电缆不可单独穿于钢管中，或回路与电压等级不同的电缆也不可穿于统一导管中。

（四）变压器与母线安装

变压器是电气设备中的重要组成部分，关于变压器的安装施工需要对其中性点、箱体及支架外壳等接地设计作出细致的考核，并达到接地电阻值的要求才能进行安装。首先，技术人员要预先选择适合运输的吊车参与吊装工作，并由专业的指挥人员选择吊点及运输路径，完成整体的吊装工作。变压器设备自身应保持基础轨道轨距与底盘相符，对有滚轮的变压器应采用制动装置使其固定，连接使用的母线表面要保持其平整度，不得存在褶皱。技术人员可使用母线矫正机校直变压器的母线，使其切断面平整，对矩形母线要采用冷弯处理，连接母线的螺孔直径要在1mm以上，磨去氧化膜。其中，表面有银镀层的母线搭接面不宜挫磨，适当加工后应涂抹电力复合脂加以保护。贯穿螺栓的两侧应设置平垫，螺母的侧面应设置弹簧垫圈。

（五）仪表与照明用具安装

现代化钢厂的电气设备在仪表部分数量庞大且种类较多，技术人员必须要立足于实际施工现场的情况才能确定其安装方法，且仪表类器材属于易损元件，技术人员在安装时必须要注意对仪表元件的保护，防止不必要的损坏徒增企业的成本。针对不同种类的仪表，技术人员可根据其工作需求设计安装的位置，而安装工艺与位置从某些程度上也决定着仪表在后续测量使用中的精准度。照明用具的安装一般需要进行接地或接零的处理，如开关、插座等非带电的金属导体要使用标志性的专用接地螺栓，接地措施要符合TN接地系统的要求，依据厂房的位置设计出主要与次要的照明点，根据房灯的位置调节其亮度。钢厂照明用具安装的难点在于高空灯具的安装，既要保证其亮度，又要保证其安全性，技术人员可通过设计移动工作平台的方式，依次安装灯具，并使灯具的位置处于同一水平面上，最大化保证灯具的亮度与实用性能。

结束语：现代化钢厂的电气设备安装要结合建筑施工的设计图纸，对需预埋的线路进行准备工作，尽量使二者的进度相互配合，减少后续的返工情况。关于电气设备的安装与施工，技术人员可依照设备的实际生产要求，合理的进行位置调整，使电气设备符合工业生产的标准，并能够长久、稳定的运行。

参考文献：

[1]王志刚. 现代化钢厂电气设备安装施工技术要点分析[J]. 中国金属通报,2018(06):296+298.

[2]冯昌亿. 建筑工程电气自动化施工技术要点探讨[J]. 居舍,2019(12):38.

[3]孙建兴.电气自动化智能建筑设备安装和质量控制要点[J].城市住宅,2020,27(01):227-228.

[4]吴鹤伟.机电设备安装工程质量通病及控制对策[J].中国设备工程,2020(02):176-178.

论文作者:郝森

论文发表刊物:《工程管理前沿》2020年第4期

论文发表时间:2020/4/22

本文来源: https://www.lw33.cn/article/7fc6c8490702b28efebac964.html