# 智能电能表状态指示判断及故障处理论文_张健全,周洁琼,欧鹏

(国网濉溪县供电公司五沟供电所 安徽淮北 235100)

摘要：智能电能表的运行状态能够通过不同的报警方式显示出来，因此，以电能表的指示状态为依据，就可以对智能电能表的正常运行、出现故障等状态做出判断。如果发生故障，则可以根据不同的指示类型判断出故障种类，并及时将其排除。

关键词：智能电能表；状态指示判断；故障处理

1智能电能表异常工作状态指示的类型

1.1智能电能表运行状态指示灯

智能电能表是一种新型的电能表，实用功能性强。智能电能表采用了电子集成电路的设计原理，同时设有远传通信功能，可以连接互联网。智能电能表具有功耗小，精度高，使用方便等特点。通过使用智能电能表，用户可以上网查询用电量。通过用电信息采集系统，用户可以实时检测使用情况，当电量快使用完时，电力部门会及时发送短信提醒用户，用户就不用担心欠费问题了。用户通过用电信息采集系统，可以查询每时段的用电量，改变用户的耗电习惯。

1.2智能电能表的报警输出指示

智能电能表的报警输出总共有四种：①声音报警，在智能电能表内部设置有蜂鸣器，在声音报警时，蜂鸣器会保持断断续续的鸣叫状态；②发光二极管报警，在智能电能表内安装有发光二极管，当其报警时，红色的LED会一直保持开启状态；③液晶报警，在此报警方式下，指示灯会不停的闪烁；④辅助端子输出报警。由于报警方式多样化，用户可以根据自己的使用习惯，对其进行设置，将每种报警方式对应不同的事件。常见的事件主要有四类：①电池电压不足；②智能电能表出现了过载现象；③失压；④逆相序。当报警声音出现后，可以通过相应的按键来关闭，使之恢复到正常状态，报警声音则会自动停止。

1.3异常代码显示

在智能电能表出现异常情况时，通常会显示出相应的异常代码。异常代码可分为两种：①会显示异常内容的编码；②出错的代码。只要智能电能表发生了故障，都会有对应的异常代码，而在故障情况下，显示器则会将故障代码显示出来，并停留在此代码上。目前，智能电能表能够监测的异常情况主要有两大类：①电能表自身的故障类异常；②事件类异常。

1.4故障类异常及对应的代码

故障类异常主要有七种，每种异常情况都有对应的代码，具体如下：①控制回路出现错误，即智能电能表的内部环节出现了差错，其异常代码Err-01，只需换用新的电能表就可解决。②ESAME错误，异常代码为Err-02，对此错误的处理方法是，计费专用ESAME故障，并更换新的电能表。③内卡初始化不成功，异常代码为Err-03，此类异常同样需要更换新表，并采用表计故障。④时钟的电池电压过低，异常代码为Err-04，此类异常的处理方法很简单，直接将电池更换掉就行。⑤内部程序出现了错误，异常代码为Err-05，此类异常与内卡初始化不成功的处理方法相同。⑥存储器故障或损坏，异常代码为Err-06，这就需要专业的人士才能检测出来并进行维修，或者直接将电能表更换成新的。⑦时钟故障，异常代码为Err-07，只需要表计时间错误，并重现校对时间即可。故障类异常是通过液晶显示屏将异常代码显示出来的，而自动循环显示功能会暂时停止。如果只有一种故障异常发生，液晶会显示出其对应的异常代码。如果同时有两个或两个以上的故障异常发生，液晶则会以代码递增的形式，循环的将异常代码展示出来。在这种情况下，只需按下电能表上的任意键，就能再次启动正常的自动循环功能。

1.5事件类异常及对应的代码

事件类异常主要有六种，具体如下：①过载，异常代码为Err-51，需要减少一部分负荷才能消除此类故障。②电流的不平衡状态已经比较严重，异常代码为Err-52，这就需要对线路中的电流进行检查，并做出相应的调整，以达到电流的平衡状态。③过压，异常代码为Err-53，这类异常首先需要找出过压的原因，再制定解决方案，排除故障。④功率因数超出了其极限，异常代码为Err-54，此类故障需重点检查线损是否在正常范围内。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆⑤用电负荷超出了正常的供需量，异常代码为Err-55，解决方法与第一类相同。⑥有功电能方向发生了偏移，异常代码为Err-56，需要仔细检查接线是否出现了问题。在发生事件类异常时，在自动循环显示的第一屏前会插入相应的异常代码，其他的显示情况与故障类异常是相同的。

2智能电能表的常见故障及对应的解决办法

2.1常见的一些小故障及处理方法

智能电能表常见的小故障比较多，主要包括以下几个方面：①电能表无显示，出现这种故障的主要原因是在智能电能表中没有电源供给。对这类故障的处理方法有两种：a.在智能电能表上接入万用表，测试是否有电压通过；b.检测智能电能电力讯息中的电压是否与额定电压相匹配。②液晶缺笔，造成这类故障的原因通常为液晶管脚或其驱动芯片焊接不到位，只需要将焊接不到位的地方重新焊接好即可。③LED背光灯不亮，这类故障的原因基本只有一个，那就是LED背光灯已经损坏，直接更换新的背光灯就好。④在电能表接线都正确的情况下，却有报警信号出现，出现这种情况首先要考虑电池的电压是否正常，通常只有电池电压过低的时候才会出现这种情况，因此，需要更换新的电池。

2.2智能电能表的计量精准度出现了问题

随着信息技术在电力系统中的广泛应用，电能表出现故障的原因也变得多样化，因此，需要对其不同状态下的指示情况有比较全面的了解，才能更好的判断其运行情况，从而保证智能电能表计量准确性和可靠性。当智能电能表的计量功能出现问题，会使其计量精准度受到质疑，因此，需要做如下处理：①对接入电压进行仔细检查，查看电流的接线是否合理，是否存在进线和出线接反的情况，以确保线路的连接始终处于良好状态。②注意核算用户电气的负荷，再与电能表上显示的功率进行比较，如果两个值差距不大，说明电能表的计量是准确的，如果相差较大，则需要找出导致这种结果的原因。在找出相关原因以后，必须采取正确的措施进行改正，才能避免用户的用电情况出现不准确的问题。③如果用户的智能电能表是新安装的，或者才更换过新的电池，则需要检查接线盒和电流短接线，以避免连接不到位引起相关问题。④采用专业的校验仪器，对智能电能表的计量精准度进行检测，在其检测合格后，才能正式使用，以保证其运行可靠性。

2.3 RS-485通信故障

根据相关分析和研究来看，导致RS-485通信不成功的原因，有可能是接线处于接反状态，或者是通信波特率、通信规约、通信地址等不正确。针对上述这类的故障，应采取的处理方法有如下几点：①查看通信硬件是否有损坏，如果用万用表对正在发命令的通信软件进行检查，测量RS-485的A端和B端之间的部分，应该会出现跳变的电压。如果没有出现上述反应，则存在问题需及时改善。②检查通信线的接线，这次是用万用表检查RS-485的接口，分别在高电位和低电位接A端和B端。③分别检查电能表和软件的通信波特率、规约等的正确性，看两者在这些方面是否是一致的。④先检查通信软件上的输入地址，再检查智能电能表内部设置的IP地址，查看两个地址是否是一样

结束语：

综上所述，虽然智能电能表自身有许多优势，并凭借这些优势在当今的电力行业得到了广泛应用。但是，由于社会用电需求的增加，使得智能电能表在运行过程中时常发生各类故障，并通过不同的报警方式显示出来。因此，为了保证智能电能表的使用寿命和运行效率，应该找出故障原因，并及时排除故障，从而使人们的日常用电得到保障。

参考文献：

[1]蒋东晓.智能电能表状态指示及故障处理[J].农村电工，2016，24（4）：43.

[2]陈荣民.谈智能电能表状态指示功能及异常故障处理[J].电子制作，2016（20）：54.

[3]李莉，丁黎，李帆，等.智能电表时钟电池故障分析与测试研究[C].2014年第五届电磁测量技术主题研讨方向学术会议论文集.2014：29~32.

[4]祝宇楠，徐晴，刘建，等.数据挖掘在智能电能表故障分析中的应用[J].江苏电机工程，2016，35（5）：19~23.

论文作者:张健全,周洁琼,欧鹏

论文发表刊物:《电力设备》2017年第13期

论文发表时间:2017/9/21

本文来源: https://www.lw33.cn/article/7fee95d360bd2a9e6e8139cb.html