# 电力通信光缆传输质量感知平台论文_张佐星

国网湖北省电力公司检修公司

1引言

电力工业是国民经济发展中最重要的基础能源产业，是国民经济的第一基础产业，是关系国计民生的基础产业。电力系统是由发电厂、输电网、配电网和电力用户组成的整体，是将一次能源转换成电能并输送和分配到用户的一个统一系统，它们之间的信息传递通过电信信息通信网络实现。目前我国电力信息通信网传输处于大规模建设和加快发展的阶段，它为电力系统正常运行提供全面的信息支撑，主要应用于电网调度自动化、市场运营网络化、信息化智能管理，是确保电网安全、稳定、经济运行的重要方式。电力通信网络主要是建立在光纤通信技术基础上，光缆传输质量将直接影响电力通信网络的安全性和可靠性，因此对于光缆传输质量的实时反馈、隐患预知、优化提升有了更高标准、更加严格的要求。

2 光缆检测的内容

（1）光学性能试验

主要包括包层直径、包层不圆度、模场直径、模场同心度误差、截至波长、1310nm波长衰减常数、1310nm波长衰减不均匀性、1550nm波长衰减常数、1550nm衰减不均匀性、1288～1339nm波长附加衰减、1525～1575nm波长附加衰减、零色散波长、零色散斜率、1310nm波长区域色散系数的最大绝对值、1550nm色散系数的最大绝对值和振模色散系数。

（2）机械性能试验

机械性能试验主要包括光缆应力应变试验、拉断力试验、压扁（ADSS）、冲击（ADSS）、反复弯曲（ADSS）、扭转（ADSS）、卷绕（ADSS）、外护套磨损（ADSS）、微风疲劳振动、舞动试验、过滑轮试验和蠕变试验微风疲劳振动试验。

（3）环境性能

环境性能试验主要包括衰减的温度特性、热老化性能（ADSS）、渗水性能、滴流性能、抗紫外线性能（ADSS）、耐电痕（ADSS）、护套抗张强度（ADSS）、护套断裂伸长率（ADSS）、护套耐环境应力开裂（ADSS）、光缆外护套厚度（ADSS）、聚乙烯内垫层厚度（ADSS）。

（4）电气性能

包括短路电流（OPGW）和雷击（OPGW）。短路电流试验是考核OPGW在典型短路条件下的机械性能和光学性能；雷击试验是考核OPGW在承受规定雷电冲击时的机械性能和光学性能。

3 当前光缆质量检测存在的问题

3.1进网检验试验方法需不断改进和完善

电力特种光缆试验主要是模拟光缆工作的实际环境，测试其在模拟工作环境中的各项性能指标。模拟的方法和设备是模拟真实程度的一个限制因素，虽然目前使用的光缆机械性能、环境性能和电气性能试验方法基本能够满足行业标准要求，但如何合理选择试验方法，设计并搭建合理的试验环境，以便更加趋于真实地模拟光缆长期运行环境，是需要我们不断探索的一个长期课题。

3.2 国内检验机构雷击检验项目不能达到行业标准要求

OPGW 电力行业标准规定的雷击冲击电流试验，包括流通试验和熔蚀试验。流通试验主要是考核OPGW的雷电流通流能力；熔蚀试验主要是考核试验地线的耐电弧熔蚀能力。国外少数几个光缆试验室可以进行满足我国电力行业标准要求的OPGW雷击冲击电流试验，但检验手续繁烦琐、费用高、时间长。国内已出现多起OPGW遭受雷击散股或断股情况，并造成一定损失。此问题应引起电力有关部门的高度重视，建议尽快着手改善现有检验条件，使国内OPGW检验机构具备进行满足电力行业标准规定的雷击冲击电流试验的能力，促使OPGW生产企业提高产品质量。

3.3 出厂检验存在的问题

从一些电力特种光缆事故来看，不严格按照有关标准进行出厂检验是造成产品出现质量问题的重要因素，主要问题是出厂检验漏检或抽样比例不足。比如，按照标准要求光缆出厂检验需进行6 个项目的光纤光学性能检验，但一些企业仅做衰减系数检验，而不做光纤色散、截止波长、模场直径和光纤几何尺寸等检验项目；出厂检验要求对每一盘光缆进行渗水试验，但一些企业仅按批次或按生产周期做抽检；上述情况造成光缆产品光学性能和抗渗水能力参差不齐，甚至不能达到规定的要求。

出厂检验项目不齐全，不能及时发现和解决产品质量控制过程中出现的问题，不但会给电力通信网的运行造成不利影响，也会给产品生产企业的声誉造成损害。希望电力特种光缆生产企业按规定要求进行产品出厂检验，为电力系统广大用户提供可靠、优质的光缆产品。

3.4 感知平台

图1 光缆传输质量感知平台

目前的光缆质量检测主要通过人工测试、系统网管数据、现场检查等方式方法来解决，存在需大量工时、数据误差大、反馈周期长的缺陷主要有以下几个方面：

（1）维护手段单一，时效性低下；（2）测试周期过长，光缆资料实时性差；

（3）光缆人为测试，数据准确性不一定可靠；（4）料管理复杂，工作支持力度有限；（5）资源掌控被动，“预防为主”难以实现。

为解决以上问题，提高电力通信电缆传输质量检测的效率，可搭建光缆传输质量感知平台。具体内容及要求如以下。

5.1系统功能要求

系统可以对光缆中所有空闲纤芯的状态进行实时监测。当监测网管中心与远端监测站监测设备通信故障时，监测网管中心及时产生通信异常告警。系统监测网管中心应提供图形化操作界面，采用Windows平台。系统可对被监测光纤进行实时测试。系统可对测试结果进行分析处理，并查看测试结果。光纤测试结果的显示应该清晰、美观，应以表格的形式显示光纤测试结果。

5.2 远端监测站监测设备设备功能

提供备纤方式对光纤网络中被监测光纤进行实时监测；远端监测站监测设备接受监测网管中心的控制。具有连续监测被测光纤通断的功能。可将告警信息和测试数据信息、工作日志等回传给监测管理中心。远端监测站监测设备的模块出现故障或模块被拔出时，可及时产生告警信息。远端监测站监测设备所有板卡可带电更换即所有模块支持热插入和拔出功能。远端监测站监测设备具备两组的外接DC电源输入，具备双电源热备份功能。远端监测站监测设备具有可视、可闻的告警功能。

5.3 远端监测站监测设备结构

远端监测站监测设备设备结构应符合开放化、标准化的要求远端监测站监测设备设备的总线结构应符背板总线的标准，即远端监测站监测设备内部模块直接采用背板通信。远端监测站监测设备设备的外形尺寸符合19英寸机柜标准结构，监测设备设备的机架高度不高于4U。

5.4 监测网管中心功能

对多个远端监测站监测设备进行管理和控制。本地网管监测中心具有可视、可闻的告警功能。接受远端监测站监测设备回传的数据和告警信息。对测试结果进行分析，发现故障即发出告警并判别故障类别。光纤监测系统提供由系统管理者自由修改设置系统参数的功能，如告警门限、告警级别等。系统应可对光纤测试结果与标准结果进行比较，可对光纤传输特性的劣化进行预测。本系统应至少保存一年以上的光纤测试数据，并可对其进行多种统计查询，打印输出。本系统对于光纤测试的数据，应提供智能的分析处理能力，以保证发出的故障告警或测试结果的准确、可靠。可以通过监测网管中心上下载设备数据库、设备操作系统程序和设备应用程序。可通过网管查询远端监测站监测设备所有硬件模块的运行状态、软件版本、模块序列号和生产日期等信息。

4 总结

本文介绍了我国电力通信电缆的发展现状以及电力通信电缆的检测的主要内容，指出了电力通信电缆检测过程中存在的问题，并且提出了电力通信电缆传输质量检测平台，介绍了该系统功能要求，远端监测站监测设备设备功能，远端监测站监测设备结构，监测网管中心功能。从而为我国的电力通信电缆传输质量的检测提供了一种方便且高效的方法，从而为我国的电力通信电缆传输质量的检测奠定了很好的基础。

论文作者:张佐星

论文发表刊物:《电力技术》2016年第9期

论文发表时间:2017/1/6

本文来源: https://www.lw33.cn/article/8047fefed81fae98773e5658.html