# 供暖通风系统防火防烟系统设计论文_潘婷

潘婷（黑龙江省建筑设计研究院 150000）

摘要：当代的很多建筑当中都使用了供暖通风系统，该系统在实际的应用中的影响因素也相对较多，其中，其防火和防烟的性能也是系统能否安全平稳运行的一个十分重要的因素，所以在供暖通风系统的设计中，首先就要对其防火和防烟系统的设计进行周密的分析，这样才能保证整个供暖通风系统的正常运行。

关键词：供暖通风系统；防火防烟系统；设计

供暖通风系统在当今的建筑工程中有着非常广泛的应用，同时它也对建筑的性能有着非常重要的影响，供暖通风系统中存在着很多的子系统，这些子系统在供暖通风系统运行的过程中也占据着十分重要的位置，其中，防火防烟系统更是如此，本文就对防火和防烟系统的设计进行具体的分析，以供参考和借鉴。

一、供暖通风系统概述供暖通风系统也被人们广泛的称之为暖通系统，是目前建筑工程项目中应用最为广泛的一种，其主要包含有制冷供暖系统、新风系统、排风系统等多个子系统，其也是有这些系统综合、系统、合理设计形成的一套室内环境优化和处理措施。这里我们所说的暖通从功能上说，是建筑物的一个分部工程，从建筑设计上分析，是建筑设计工作的一个分项环节。随着科学技术的发展，传统的暖通概念由于专指空调这一局限性而无法满足时代发展需求，取而代之的是一种节能、环保、舒适为主的新型建筑结构体系。

二、供暖通风系统和防火防烟系统当代建筑的设计中，通常都会设置供暖通风系统，这一系统中的防烟系统会对整个系统的安全和平稳运行构成非常关键的影响，防烟系统的设置形式、楼梯间的正压和机械排烟系统的排烟量和防烟区域的划分有着非常密切的联系，对于高层建筑的防烟系统设置而言，应该有着比较细致的划分，一般可以将其主要分成两大类，一类是机械的排烟设施，一种是可开启外窗的自然式排烟措施，其中，自然排烟措施时使用建筑物的外窗和阳台结构作为排烟口将有毒的气体释放出去，同时也可以更加有效的降低气体的浓度。除了高度是50 米的住宅建筑和高度超过100米的公共建筑之外，在设计的过程中应该在消防电气和合用前室应该使用自然排烟的方式，按照相关的标准和要求排烟窗的设置中应该设置在能够给天窗开启比较容易的地方，但是在安装的时候，如果高度过高就会给排烟窗的安装和开启都造成非常大的障碍。通风通常就是指将新鲜的空气送进室内，同时将污浊的空气排出，这样就起到了很好的净化室内空气的效果，这种技术在使用的过程中能够很好的保证室内的安全和卫生。通风方面也有着非常详细的分类，机械通风中通常可以分成两种形式，一种是局部通风，一种是全部通风，其中全面通风比较适合应用在建筑面积相对比较大的建筑当中，用新鲜的空气来冲淡已经被污染的空气。通风系统所造成的危害也是非常明显的，其中最为常见的就是爆炸或者是火灾安全隐患，这样的问题一旦产生就会使得整个建筑都会受到影响，同时有毒气体也在燃烧的过程中迅速的蔓延，同时由于很多的原因造成了发生火灾之后，扑救工作的展开会受到一定的阻碍。

对于供暖通风系统防火防烟系统的设计主要就从以下几个方面来进行：1）自然排烟系统的设计。防烟楼梯间前室、消防电梯前室可开启外窗面积不应小于2 平方米，合用前室不应小于3 平方米，靠外墙的防烟楼梯间每五层内可开启总面积之和不应小于2 平方米，长度不超过60m 的内走道可开启外窗面积不应小于走道面积的2%。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在设计排烟的房间时，需要排烟的房间可开启外窗面积不应小于该房间面积的2%；净空高度小于12m 的中庭可开启天窗或高侧窗的面积不应小于该中庭地面面积的5%。防烟楼梯间前室或合用前室；利用敞开的阳台、凹廊或前室内有不同朝向的可开启外窗自然排烟时，该楼梯间可不设防烟设施。排烟窗宜设置在上方，并应有方便开启的装置。

2）机械加压送风防烟系统的设计。在许多的建筑采用机械加压送风防烟系统，在设计的时候。高层建筑防烟楼梯间及其前室、合用前室和消防电梯前室的机械加压送风量应由计算确定，或查表确定。当计算值与查表结果不一致时，应按两者中较大值确定。层数超过32 层的高层建筑，其送风系统及送风量应分段设计。剪刀楼梯间可合用一个风道，其风量应按二个楼梯间风量计算，送风口应分别设置。封闭避难层（间）的机械加压送风量应按避难层净 面积每平方米不小于30 立方米/小时计算。机械加压送风的防烟楼梯间和合用前室，宜分别独立设置送风系统，当必须共用一个系统时，应在通向合用前室的支风管上设置压差自动调节装置。

3）机械排烟部分的设计。排烟口应设在顶棚上或靠近顶棚的墙面上，且与附近安全出口走道方向相邻边缘之间的最小水平距离不应小于1.5 米,设在顶棚上的排烟口，距可燃构件或可燃物的距离不应小于1 米。

排烟口平时应关闭，并应设有手动和自动开启装置。防烟分区内的排烟口距最远点的水平距离不应 超过30 米。在排烟支管上应设有当烟气温度超过280 度时能自动关闭的排烟防火阀。排烟风机应保证在280 度时能连续工作30 分钟。走道的机械排烟系统宜竖向设置；房间的机构排烟系统宜按防烟分区设置。排烟风机可采用离心风机或采用排烟轴流风机，并应在其机房入口处设有当烟气温度超过280 度时能自动关闭的排烟防火阀。机械排烟系统中，当任一排烟口或排烟阀开启时，排烟风机应能自行启动。排烟管道必须采用不燃材料制作。安装在吊顶内的排烟管道，其隔热层应采用不燃烧材料制作，并应与可燃物保持不小于150mm 的距离。

三、供暖通风系统防火防烟系统的设计监督在进行供暖通风系统的防火系统设计的过程中应该加强监督工作。

主要应该从以下几个方面来入手：首先是应该在实际的工作中不断的加强对施工人员的培训，同时相关的部门也应该对消防报警和电气固定等灭火的措施加强管理，在培训的过程中也要重视防烟系统施工人员的培训。其次是应该在设计监督的过程中不断的加强对设计和施工单位的监督，同时还应该明确设计和施工单位的责任。防排烟设施是自动消防系统建设过程中非常重要的一个环节，严格按照标准来说，其主要责任应该由消防设计和施工单位来承担，但是在当前的很多供暖通风空调系统的安装和建设中通常都是由施工单位来完成的，这样对责任的划分界限就不会非常的明确。最后是对项目要进行详细的检查，消防部门要在这一过程中对施工的图纸进行严格的检查，要着重对自然排烟窗的位置和开窗的面积等进行有效的监督和控制，如果发现了问题要及时的对其予以控制，保证设计和施工的质量。

四、结束语：现代建筑普遍应用供暖通风系统，其防火排烟系统的安全稳定运作直接影响着建筑和其中人员的生命财产安全。只有进行其设计，才能促进对防火排烟系统的安全稳定的运作。

参考文献：1、中华人民共和国国家标准 GB19-87(2001 年版).供暖通风与空气调节设计规范. 北京：中国计划出版社，2001.2、杨昌智 刘光大 李念平.暖通空调工程设计方法与系统分析. 北京：中国建筑工业出版社，2001.3、马明明;公共建筑空调系统改造与节能潜力的研究[D];重庆大学;2007 年

论文作者:潘婷

论文发表刊物:《建筑模拟》2015年4月总第100期供稿

论文发表时间:2015-6-18

本文来源: https://www.lw33.cn/article/81700ba152ffdb9787df249a.html