# 深讨用电检查工作中反窃电检查及判断方法雷晶晶论文_雷晶晶

摘要：反窃电工作是一项长期的、常规化的工作，供电企业通过用电检查，对用电异常客户进行有针对性的检查，对窃电违法行为人予以及时打击，维护正常供用电秩序，避免企业在运营与发展中遭受经济损失。本文对用电检查工作中反窃电检查及判断方法进行了探讨。

关键词：用电检查；反窃电

1用电检查工作中反窃电检查技术

1.1基于系统的反窃电检查技术

以用电信息采集系统和营销业务应用系统为基础，进行线损及电能量数据分析，定位疑似“窃电”客户并进行现场查处窃电工作。主要有四种方式：

（1）不上线窃电：目前智能电能表基本实现全覆盖，电能表不上线隐藏了可能窃电的问题。

（2）断（分）流窃电：改变电能表电流计量回路的正常接线，或故意改变电流互感器变比、极性，致使电能表的电流线圈无电流通过，或只通过部分电流，从而导致电能表不计或少计电量，可以从采集系统电流查询情况查出异常。

（3）失（欠）压窃电：故意造成计量电压回路开路或接触不良或在电压线圈回路中串联电阻等，使电能表的电压线圈失压或额定电压降低，可以从采集系统电压查询情况查出异常。

（4）移相窃电：采用不正常接线，接入与电能表线圈不对应的电压、电流，或在线路中接入电感或电容，改变电能表线圈中电流、电压间的正常相位关系，致使电能表转速变慢甚至反转，可以从采集系统中对功率因数、电压相位角、电流相位角进行异常分析。

1.2硬件反窃电检查技术

硬件反窃电技术主要有两方面，一是磁场检测单元，利用加强对电能表计量数据的干扰来防止窃电；二是无线检测单元，该单元的工作原理是先对电路信号进行放大和选频处理，然后进行调解和检波，最终得到数据信息，并进行深入分析，检查电能表是否遭到窃电行为。

1.3现场用电检查技术

现场用电检查是整个反窃电工作的重中之重，研究好用检技术能够使整个反窃电工作事半功倍。在现场要注意以下几点：

（1）第一时间进入和控制计量装置现场。

（2）收集的证据、物证等尽可能的详尽。

（3）与客户交涉时注意两个原则：一是多问少说，多向客户提问，现场不能透露有关窃电处理方案的任何情况，不能向客户透露查获该案的信息来源；二是完成现场调查之后，用电检查人员现场处理时开具用电检查结果通知书并要求客户限期整改。

（4）现场检查要确保用电检查人员的人身安全：一属客户产权的配电设备，如因检查需要，可请客户电工进行操作，用电检查人员不得替代客户电工进行操作；二要避免与客户发生冲突，见客户有非理性行为时，要先设法自保；三用电检查人员在现场检查时，另一名用电检查人员应负责工作监护。

1.4反窃电检查的步骤及内容

（1）需采集到证据：窃电取证的手段和方法很多，用电检查人员在第一窃电现场的取证工作非常关键，要求尽量做到仔细、详尽。

（2）清点客户用电设备：察看并记录客户用电设备（对用电设备进行拍照），借此可以推算客户的实际负荷，估算月用电量，为判断与处理窃电行为提供参考。

（3）现场询问客户有关窃电情况：现场与客户的交涉。现场如发现窃电行为，窃电事实成立，要向客户说明情况，询问对方窃电时间，何人所为，正常用电量等情况，并做好记录，请其签字确认。

（4）停电：原则上发现的窃电客户并签字认可后，用电检查人员可当场中指供电，在事后补办停电审批手续并送达客户，防止发生无审批停电的情形。当客户拒不承认违章用电或窃电事实时，必须立即保全证据或采取其他合法的方式固定和保护证据，通知电力行政主管部门或公安机关进行认定处理，确认是违章用电或窃电后，才能实施现场中止供电行为，并履行停电审批和送达手续。

2用电检查中窃电行为判断方法

2.1对电能表进行检查

用电检查工作中，首先是对客户的电能表外观仔细检查，查看安装是否牢固、正确；其次是检查电能表的型号，查看其型号是否匹配；再次是检查电能表的运转，查看其运行是否正常和平稳，有无异常的声响等等，用手感觉机械触针有无出现振动；最后是要对电能表的密封情况进行检查，查看铅封是否正常、平滑，是否被人拆动过；同时检查铅封标识，避免出现伪造情况。用电检查中通过一系列的技术对电能表进行全面的检查。

2.2对计量装置的接线进行检查

用电检查工作中，首先要对电能计量装置的接线仔细地检查，判断接线是否已经老化需要更换，查看接线端子是否紧固，因为这些情况均会对电能计量装置的正常计量造成影响。其次是要对绝缘导线的线芯进行检查，由于部分客户会通过欠压法这种方式实施窃电行为，通过折断零线的线芯，做出连接假象，进而造成电能表计量上的误差。再次是要对接线是否存在短路进行检查，当电能互感器一次端和二次端发生短路，则将严重影响电能表的准确计量。

2.3对计量互感器进行检查

用电检查中对计量互感器进行检查，第一步是要检查其铭牌参数，根据国家的用电标准严格进行安装；第二步是对计量互感器变比选择进行检查，判断其合理性，一旦变比不合理就会导致电流发生异常，影响准确的计量结果；最后是要对正常运转中的情况进行检查，是否出现了异常的声响和发烧等情况。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3提高用电检查工作中反窃电的措施

3.1管理措施

（1）认真做好线损管理工作

做好线损管理工作，及时、准确分析线损波动情况，能为反窃电工作提供可靠线索和方向。要做好线损管理工作，加强计量管理，建立完备的线损"四分"管理体系是工作的基础，包括计量基础管理、关口表的管理、母线电量不平衡的统计与分析、客户计量装置的管理等。

（2）加强宣传，威慑犯罪

积极与新闻媒体沟通，加强宣传，对盗窃电能的不法行为及时进行曝光，抓住典型案例，进行集中报道，以案释法，威慑犯罪，教育群众，营造和树立“依法用电”、“严厉打击窃电犯罪活动”的法治氛围，减少窃电案件的发生。

（3）制定周密的检查计划，加大用电检查力度

电力企业针对窃电行为，应坚决贯彻防打结合的方针，提高企业自身防范能力。加大用电检查的力度，尽量不给窃电者可乘之机，采取定期检查与不定期检查相结合、白天检查与深夜检查相结合及工作日检查与节假日检查相结合的办法，不让窃电者了解用电检查人员的检查规律。完善低压定期检查制度，全面推行内部台区经营承包责任制，以遏止窃电行为。

（4）积极同各级政府、公证机关沟通，运用国家公证的强有力证明力，保障窃电查处工作的权威性

法律规定公证机关的证据效力层级在证据当中效力最高，如果想推翻必须有足够充足的理由。例如，在窃电者拒绝签字认可时，可请公证机关帮助证明查处窃电行为的合法性、窃电实事的存在以及窃电行为的违法性。严厉打击窃电行为，不仅靠供电企业自己，更需要各级政府的支持，积极探索反窃电工作的新办法、新策略，提高打击窃电行为的威慑力，建立一个良好的供用电环境，确保国家、社会、单位及个人的利益不因窃电行为受到损害。

（5）实行跨区域反窃电，开展异地联合稽查

实行跨供电区域供电部间开展异地联合稽查，不仅能使稽查活动成效更明显，更有效地解决案件“处理难”问题。联合反窃电凸显两大特色：一是“异地处理”，轻松拔掉“钉子户”。每查处一起案件，稽查人员最难过的就是人情关，而稽查员陌生的面孔往往让“关系网”断链，处理案件更干脆利落。二是搭建交流平台，促进互动学习。

3.2技术措施

（1）合理选择供电方式

供电企业对申请用电的客户提供的供电方式，应从供用电的安全、经济、合理和便于管理出发，根据当地电网条件、客户分级、用电最大需求量或受电设备总容量，经过技术经济比较后确定。

（2）规范客户配电工程的施工

在确定供电方式后，要加强对客户供电进户线的设计与施工管理，不仅要保证客户的用电安全，防止发生人身和设备事故的发生，而且也要考虑方便运行管理，防止私拉乱接的现象。特别是对低压供电的客户，为防止客户无表法窃电，以及在电表前接线分流等窃电手法，必须规范低压线路的安装架设。

（3）合理选择计量点

对于高压供电的客户原则上电能计量装置应安装在变压器的高压侧，在高压侧计量；对于容量较小的客户，也可以在变压器的低压侧计量，但计费时负担变压器本身的有功、无功损耗。如果供电线路属于客户，则应在供电企业变电站（所）出线处安装电能计量装置。对于双电源供电的客户，每路对于进线均应装设与容量向对应的电能计量装置。计量点的选择，应按照以上原则选定，但还要综合考虑是否方便抄表和用电检查，要防止客户表前接线或改接进表线。

（4）合理选择计量方式

高压供电的客户条件允许尽量采用高供高计的计量方式。客户采用高压供电，并在高压侧进行计量，通过高电压增加窃电客户对设备和线路动手脚的难度，有效防止绕越计量表计的窃电。

（5）大力推广依托科技手段，防治窃电

大力推广依托科技手段，防治窃电主要方法有：

一是利用采集系统终端告警功能，开展现场检查工作。采集系统中已具备将客户计量回路电压及电流完全监护起来的功能，计量回路在发生失压、断流时，能对故障起始时间、结束时间、故障次数进行记录，生成告警工单。用电检查人员可根据告警工单开展现场检查工作，具体查明故障原因，为电力部门快速查找计量回路故障，打击窃电提供有力保障。

二是应用远程智能防窃电系统开展窃电查处工作。远程智能防窃电系统工作的原理是通过安装在变压器一次侧电力线上的无线采集器采集高压侧三相电流的数据，并通过微功耗无线的方式传输给负控终端，负控终端将数据上传至主站，主站通过与计量装置的负荷电流进行分析比对来实时判断客户是否窃电，从根本上实时发现各种窃电行为，从而让查处窃电做到有的放矢。远程智能防窃电系统的优点在于无线数据采集器整体采用环氧树脂密封封装、难以破坏，通过无线加密方式传输数据，能够有效防止计量回路被短接分流，同时对有窃电想法的单位和人员形成强有力的震慑作用，大力推广智能防窃电系统的应用能效地遏制了窃电行为。

4结束语

反窃电工作既是用电检查部门的工作重点，也是工作难点，要想做好反窃电工作，就必须积极地在技术和方法上寻求突破，根据窃电者的窃电行为和方式的不断变化而调整反窃电措施。

参考文献：

[1]李景村.防冶窃电应用技术与实例.中国水利水电出版社

[2]穆习.查处窃电实用技术.辽宁出版社

论文作者:雷晶晶

论文发表刊物:《中国电业》2019年 23期

论文发表时间:2020/4/24

本文来源: https://www.lw33.cn/article/8186a4bcda777f1644377992.html