# 干式变压器智能温控仪设计与实现论文_陈途炜

（杭州钱江电气股份有限公司 浙江杭州 311243）

摘要：在现代电力系统中干式变压器的应用比较广泛，电气工程人员必须掌握干式变压器的结构原理、安装与调试、运行与维护的方法，才能使干式变压器安全可靠地运行，文章首先阐述了干式变压器的运行特点，接着分析了干式变压器智能温控仪组成，进而根据实际情况讨论了干式变压器智能温控仪设计与实现。

关键词：干式变压器；智能温控仪；设计与实现

1.前言

掌握干式变压器的结构原理、安装与调试、运行与维护的方法，对于充分发挥干式变压器的功能，具有重要的意义。本文就干式变压器智能温控仪设计与实现进行简要地分析，提出自己的见解和认识。

2.干式变压器的运行特点

近年来干式变压器得到迅速发展，究其原因，主要是其具有传统油变不具备的如下特点：阻燃性能、安全性能良好，能够在负荷中心进行安装；轻重量小体积，安装方便；低耗能、高效率；无污染，易维护；耐潮、耐热；机械强度高，不易开裂；局部放电量小。

但是也正是这些优点，容易让人在其运行使用中产生误区，放松警惕，疏于运行管理，减少维护甚至常年不进行维护，不注意设备在防潮、散热等方面的要求，这不仅会缩短干式变压器的使用寿命，而且有可能严重影响设备安全，酿成事故。所以对于干式变压器，仍需加强设备的巡视、检查及设备的维护，确保设备的安全运行，延长使用寿命。

在运行过程中，干式变压器的核心构件铁芯和绕组不浸渍在绝缘油中，而仅是依靠空气对流对自身进行冷却，这就决定了干式变压器对恒温的需求较小。进而，除却设备运行所必要的滑润外，决不依赖油浸的干式变压器基本不存在火灾和爆炸的风险隐患，更不存在污染环境的弊端，因此也不需要将其置于单独的房间内。此外，干式变压器还具有低损耗、低噪音的运行特点，但因其体积小，重量轻，因此在安装时需进行额外加固处理。

3.干式变压器智能温控仪组成

系统由电源供电、单片机最小系统、LED显示及驱动、键盘、AD转换电路、控制输出电路、串行通信电路组成。此系统基本上已是通用设计应用，已比较广泛不再赘述，系统设计中在保证系统的可靠性和精度的前提下尽量缩减成本，同时通过优化设计提高仪表各个方面的性能。下面简述一下优化部分的硬件组成。

3.1单片机选用宏晶科技51内核ＳＴＣ系列单片机，在国产低成本的优势之外STC单片机应用ISP/IAP（在系统/在应用编程）技术使片内程序存储器可作为EEPROM使用，设计中外部无须再连接片外数据存储器；同时无需专用编程器可通过串口直接下载用户程序，同时芯片封装可选用体积较小的QFP贴片，降低了线路板体积，提高抗干扰能力。其内部集成了MAX810专用复位电路也简化了外围电路。此外此系列单片机超低功耗、超强抗干扰、高抗静电的特性也是设计中选择的重要原因。

3.2AD转换电路使用555定时器组成多些谐振荡器以实现电压到频率的转换。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆其特点同样是简单实用，结合单片机程序设计可以达到较高精度。同传统AD转换电路相比具有低成本和抗干扰性强的优点。VF电路频率输出端直接接入单片机计数器外部输入端P3.4。计数器T0可工作在中断方式，在16位计数器溢出的情况下在中断中增加内部存储器作为计数器的高位，可大范围提高测量部分的频率范围最终提高AD部分的测量分辨率。

3.3为了提高系统测量稳定性及精度在电路设计中我们应用了一片模拟开关电路CD4051。CD4051相当于一个数字控制的单刀八掷开关，其应用于AD转化电路前相当于将AD转化扩展到了八路。在此处扩展的主要作用有两个：

其一，在扩展出的输入上接入零点（模拟地）和一路标准电压。其作用是每次测量温度时同时测量零点和量程作为参照，这样就可以完全杜绝VF转换电路的时飘和温飘等不稳定因素，在提高测量的稳定性的同时也降低了对555定时器及其周边器件的要求，在低成本的前提下实现较高精度及稳定性。

其二，一般温控器的传感器有多种类型如热电偶、热电组、mv信号、4-20ma信号等，如果将这些信号接入同一个点可能导致信号调理电路互相影响或者说增加了信号调理电路的复杂程度，而目前的模拟开关电路可以使不同的信号独立接入相互独立的开关上，测量时由单片机选择相应传感器即可。

4.干式变压器智能温控仪设计与实现

干式变压器的正常使用条件如下：海拔不超过1000m；环境温度：最高气温+40℃；最高日平均气温+30℃；最高年平均气温+20℃；户外最低气温-30℃；户内最低气温-5℃。因干式变压器缠绕绕组的玻璃纤维等绝缘材料具有自熄特性，阻燃防爆，不会因短路产生电弧，高温下树脂不会产生有毒有害气体，无公害污染环境。可以靠近负荷中心，就近安装。又因绕组不吸潮，铁芯、夹件均有特殊的防蚀保护层，可在100%的相对湿度和其它恶劣环境中运行。非封闭式干式变压器，应装设高度不低于1.7m的固定式遮栏，遮栏网孔不应大于40mm×40mm。变压器的外部与遮栏的净距不宜小于0.6m，两台变压器之间的净距不应小于1.0m。干式变压器可直接安装在基础上，卸去小轮，用罗栓固定IP20外壳适用于户内，用12mm网孔铝合金板制成，既可防止异物进入，又给带电部分提供安全屏障。IP23外壳适用于户外，用与直线60°角的网孔铝合金板制成，防止水滴流入。这种外壳会使冷却能力降低，使变压器的输出能力降低5%～10%。带外壳的变压器高压用电缆进线，低压用电缆封闭式母线干式变压器到货后，应检查铭牌数据与订货合同是否相符；检查出厂文件是否齐全，对照装箱单，零件是否齐全；检查绕组有无气孔，外观有无损伤、位移，压紧块和接线有无松动、断裂。干式变压器安装完成后，应检查的项目：（1）检查所有紧固件、连接件是否有松动，并重新紧固；（2）检查结线组别是否按要求△/Y11°或△/Y12°连接，分接档的连接片，是否固定在要求档位；（3）检查在安装过程中是否还有异物或工具遗留；（4）检查风机，温控装置及其它辅助器件能否正常运行；（5）检查外壳、铁芯装配是否永久性接地。

干式变压器与湿式变压器相比具有，能耗更低，噪音更小，维护方便，安装简单，可靠性高，运行更平稳，安全系数高等优点。综上所述，干式变压器更符合我洗煤厂现在的使用要求和安全标准，且符合未来变压器的发展方向能更好地完成我厂对变压器的使用任务。

5.结束语

本设计立足于低成本，经过优化设计、软硬件结合，在低成本基础上达到了较高的精度、稳定性和抗干扰性能，把工人从以往繁琐的仪器标定中解脱出来，降低了劳动力成本；由以往单纯测量改为比对方式提高了仪表在后续的使用中的长期稳定性，减少了仪表的售后服务工作，延长了仪表寿命。

参考文献:

[1]胡虔生，等.电机学[M].中国电力出版社，2012：35-82.

[2]王晓莺，等.变压器故障与监测[M].机械工业出版社，2011：221-255.

论文作者:陈途炜

论文发表刊物:《电力设备》2016年第24期

论文发表时间:2017/1/20

本文来源: https://www.lw33.cn/article/820b484f16156315a3a2fbef.html